IO 04 – Výtlak V1 – dodatek č.1

Předmětem dodatku č.1 projektové dokumentace je změna ve způsobu realizace výtlačného potrubí.

Po jednání se stavebníkem, projektantem a budoucím provozovatelem byl navržen nový způsob realizace výtlačného potrubí, a to kombinací bezvýkopové technologie a uložením potrubí v otevřeném výkopu.

Nově je výtlak V1 navržen z potrubí PE100 SDR17 d110x6,6 SLM RCplus (potrubí s ochranným pláštěm, při pokládce bezvýkopovou technologií) celkové délky 1573 m a bude prováděn částečně v otevřeném výkopu a částečně bezvýkopovou technologií řízeného protlaku.

PE100 SDR17 d110x6,6 SLM RCplus – délka 1573 m

Ukládání potrubí bezvýkopovou metou řízeného horizontálního vrtáním

Nově je ukládání potrubí navrženo bezvýkopovou metodou řízenou horizontálním vrtáním.

Před zahájením horizontálního vrtání budou provedeny průzkumné sondy v místech křížení se stávajícími inž. sítěmi a bude ověřena hloubka uložení stávajících inž. sítí.

Zatahován bude vždy úsek o délce cca 100 m. Pro zatahování bude provedena zatahovací jáma o rozměru 3,0 m x 2,0 m, v místě navržených armaturních šachet budou provedeny montážní jámy o velikosti 4,0 m x 2,0 m. Dno jam bude vysypáno štěrkem. Zatahovací i montážní jámy budou zasahovat do místní cyklostezky. Po provedení protlaku bude v místě jam potrubí obsypáno pískem popř. štěrkopískem s max. velikostí zrna 20 mm 300 mm nad vrchol potrubí, zpětný zásyp zbývajícího výkopu bude proveden vhodnou zeminou s hutněním po vrstvách cca 200 mm. Zásyp výkopu bude zhutněn na hodnotu min Edef,2 =  45 MPa.

Při zásahu do cyklostezky, bude asfaltový povrch opraven v celé její šíři.

Uložení potrubí v otevřeném výkopu

Potrubí výtlaku bude uloženo na pískovém loži tl. 100 mm a obsypáno pískem popř. štěrkopískem s max. velikostí zrna 20 mm 300 mm nad vrchol potrubí, zpětný zásyp zbývajícího výkopu bude proveden vhodnou zeminou s hutněním po vrstvách cca 200 mm. Zásyp výkopu bude zhutněn na hodnotu min Edef,2 =  45 MPa v místech komunikace, v místech kde bude volný terén obsyp zhutněn na hodnotu Edef,2 = 30 MPa. Potrubí bude ukládáno do hloubek dle podélného profilu. Povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Potrubí bude spojované svařováním pomocí elektrotvarovek.

Před zásypem potrubí je nezbytné provést příslušné zkoušky a to vizuální prohlídku a tlakovou zkoušku dle ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Pro každou, byť i neúspěšnou zkoušku se musí vyhotovit zápis, který bude součástí předávacího protokolu a podkladem pro kolaudaci.