## Krycí list VYT
#RTSROZP# | Slepý rozpočet
| Zakázka: |  |  | Habartov požární zbrojnice -- VYTÁPĚNÍ
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | Kč
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | Kč
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | Kč
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 14354110.56 |  | 14354110.56 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 14354110.56 | 0 | 14354110.56 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní náklady a zkoušky |  |  | PSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## Položky VYT
Habartov požární zbrojnice
DSP
Zařízení pro vytápění staveb D.1.4.1
Poř.číslo | Popis položky | MJ | množství | Jedn. cena | Cena celk.
733 | Rozvody potrubí
Třívrstvé potrubí Pe-Xa/AL/Pe s vnitřní hliníkovou vrstvou
dodávaná v kotoučích nebo v tyčích
Třída stavebního materiálu B2 dle DIN.
Ucelená dodávka jednoho výrobce, včetně mosazných fitinek, a veškerých spojovacích a montážních prvků
733 17-8112.R00 | Trubka RAUTITAN stabil (kotouč) 16,2x2,6 ( 100 m ) | m | 45 | 0 | 0
734 17-8113.R00 | Trubka RAUTITAN stabil (tyč) 20x2,9 ( 5 m ) | m | 42 | 0 | 0
735 17-8114.R00 | Trubka RAUTITAN stabil (tyč) 25x3,7 ( 5 m ) | m | 59 | 0 | 0
736 17-8115.R00 | Trubka RAUTITAN stabil (tyč) 32x4,7 ( 5 m ) | m | 25 | 0 | 0
737 17-8116.R00 | Trubka RAUTITAN stabil (tyč) 40x6,0 ( 5 m ) | m | 28 | 0 | 0
Chráničky na stropní a stěnové průchodky z
ocelové trubky, cca 450 mm dlouhé dle stropní a
stěnové tloušťky na obou koncích čistě
opracované, se dvěma přivařenými 100mm
dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat
a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a
pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým,
tepelně odolným, nehořlavým tmelem.
723 15-0367.R00 | DN 50 | ks | 28 | 0 | 0
| Rozvody potrubí celkem |  |  |  | 0
734 | Armatury
Automatický odvzdušňovací ventil
734 21-3112.R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 | ks | 3 | 0 | 0
734 21-R01 | Odvzdušňovací ventil pro podlahové vytápění, DN 15, vč. úložného boxu | ks | 1 | 0 | 0
736 21-R02 | Podružný montážní materiál jinde neuvedený (pokud není součástí montážních prací) | kpl | 1 | 0 | 0
738 21-R03 | Napojení na stávající potrubí, ověřit potřebné chrakteristiky armatur a zařízení na stávajícím výměníku zejména OČ, Expanze, výkon výměníku tepla | kpl | 1 | 0 | 0
| Armatury celkem |  |  |  | 0
735 | Otopná tělesa
Otopná tělesa ocelová trubková
pro teplovodní vytápění voda max.90°
a max. provozní tlak 0,6 MPa pro trubkové
připojení spodem - středové
Dodat a montovat.
s přípravou na elektrické topné patrony
včetně kotevního programu a montáže
735 17-1111.R00 | KORALUX RONDO MAX-M 1500/600 (White RAL 9016) + vidlice VS1 pro el.patronu | ks | 4 | 0 | 0
Otopná tělesa ocelová trubková
pro teplovodní vytápění voda max.90°
a max. provozní tlak 0,6 MPa pro trubkové
připojení spodem – středové, úprava sušák na boty – topné konzole
s přípravou na 2x elektrickou topnou patronu
včetně připojovacích garnitur a termostatické regulace
včetně kotevního programu a montáže
735 17-R04 | STAR Plus C 06 (pro 6 párů bot) + 2x vidlice VS1 pro el.patronu | ks | 1 | 0 | 0
Otopná tělesa ocelová desková s jemným
profilem pro teplovodní vytápění voda max.90°
a max. provozní tlak 0,6 MPa pro trubkové
připojení spodem,rozteč 50mm,
se zabudovaným ventilem Heimeier 4340,
včetně odvzdušňovacího ventilu,
zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího
a závěsného materiálu, nalakované RAL 9010
zatavené ve fólii, dodat a montovat.
Dodat a montovat.
735 15-7564.R00 | RADIK 21 VK 600/800 (White RAL 9016) | ks | 4 | 0 | 0
735 15-7566.R00 | RADIK 21 VK 600/1000 (White RAL 9016) | ks | 2 | 0 | 0
735 15-7570.R00 | RADIK 21 VK 600/1600 (White RAL 9016) | ks | 1 | 0 | 0
735 15-7666.R00 | RADIK 22 VK 600/1000 (White RAL 9016) | ks | 5 | 0 | 0
735 15-7666.R00 | RADIK 22 VK 600/1000 (White RAL 9016) | ks | 1 | 0 | 0
Uzavírací šroubení s dvojitým kulovým kohoutem, rohové
Materiál: mosaz podle ČSN EN 12164, ČSN EN 12165, ČSN EN 12168
Povrch: niklovaná mosaz
734 26-6422.R00 | Šroubení uz.dvoutr.s vyp.přímé,Heimer Vekolux DN15 | ks | 13 | 0 | 0
734 26-6712.R00 | Šroubení svěrné Heimeier pro plast.trub.16x2 mm-EK | ks | 26 | 0 | 0
Připojovací armatura pro trubková tělesa
integrovaná armatura v rohovém provedení
734 26-6442.R00 | Šroubení dvoutr.přímé termo.Heimeier Multilux DN15 | ks | 4 | 0 | 0
Termostatická hlavice se zabudovaným
čidlem, rozsah hodnoty nastavení 6 - 26°C.
S připojovacím závitem M30x1,5 mm
Bílý/RAL 9010
734 22-1672.R00 | Hlavice ovládání ventilů termostatických - Heimeier K6000 | ks | 13 | 0 | 0
Otopná tělesa - demontáž a zpětná montáž
735 15-R05 | Demontáž stáv.otopných těles a jejich zpětná montáž po dokončení stavebních prací | ks | 18 | 0 | 0
Podlahové vytápění
Ucelená dodávka jednoho výrobce
Včetně dilatačních prvků, izolací
736 31-3154.R00 | Potrubí polyetyl. PEXa , D 17x2 mm, do desky | m | 265.49 | 0 | 0
736 31-2122.R00 | Systémová izolační deska 30-2mm ( 11,2 m2 ) | m2 | 31.76 | 0 | 0
736 31-6302.R00 | Sestava rozd./sběr., 3cest.bez skříně | ks | 1 | 0 | 0
736 31-3912.R00 | Ochranná trubka PE, D 16-20 mm | m | 13.28 | 0 | 0
736 31-R06 | Regulační a směšovací sada s čerpadlem a směšovacím ventilem DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
736 31-6823.R00 | Skříň rozdělovače pod omítku pro 3 okruhy | ks | 1 | 0 | 0
736 31-R07 | Plastifikátor P ( 10 kg ) | kg | 7.1 | 0 | 0
736 31-R08 | Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky | ks | 3 | 0 | 0
736 31-R09 | Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky | ks | 6 | 0 | 0
736 31-R10 | upevňovací skoba | ks | 10 | 0 | 0
| Otopná tělesa celkem |  |  |  | 0
713 | Izolace
Izolace potrubí izolačními trubicemi na bázi
lehčeného polyetylénu
skupina tepelné vodivosti 0,036
spojované lepením
722 18-1242.RT7 | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 45 | 0 | 0
722 18-1242.RT8 | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 42 | 0 | 0
722 18-1242.RU1 | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 59 | 0 | 0
722 18-1242.RV9 | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 25 | 0 | 0
722 18-1242.RW6 | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm | m | 28 | 0 | 0
| Izolace celkem |  |  |  | 0
799 | Zkoušky zařízení
Celkové odzkoušení vytápěcího zařízení
a zkouška dle ČSN 06 0310 v délce
trvání 72 hodin.
Před odzkoušením musí být zařízení
propláchnuto, vyčištěny lapače kalu.
O provedených zkouškách bude vystaven
protokol a zařízení předáno uživateli včetně
799-01 | zaškolení obsluhy. | hod | 72 | 0 | 0
733 19-0107.R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 40 | m | 171 | 0 | 0
799-02 | Zkouška zařízení provozní(topná a dilatační)zkouška), včetně zaregulování systému | hod | 24 | 0 | 0
799-03 | Provozní dokumentace ( skutečného stavu) | ks | 1 | 0 | 0
Provozní řád obsluhy a údržby vč.schéma zapojení(skutečné provedení)
799-04 | v úpravě pro vyvěšení na stěnu) | ks | 1 | 0 | 0
799-05 | Revizní zprávy | kpl | 1 | 0 | 0
799-06 | Vnitrostaveništní přesuny hmot | kpl | 1 | 0 | 0
| Zkoušky zařízení celkem |  |  |  | 0
Jiné
Výše uvedený výpis obsahuje specifikaci základního materiálu.
Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového,
podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo
funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Rozebiratelný spoj(šroubení) musí
opatřen u všech armatur protikusem-šroubením, který umožní
armaturu demontovat bez nutnosti zásahu do potrubí (rozebíratelnost
všech spojů).
Tepelná a parotěsná izolace se rozumí vč. lepení všech spojů, typových
závěsů s izolací, izolačních pásek apod. Součástí dodávky je proplach
systému a vyčištění všech filtrů.
Používání pozinkovaného potrubí a fitinek se zakazuje!