a) Seznam použitých podkladů

Objekt bude posuzován v souladu s ustanoveními:

ČSN 73 0802 (2009)+Z1,2  Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 (2016)  Společná ustanovení 

ČSN 73 0818  Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 0831  Shromažďovací prostory 

ČSN 73 0833  Objekty pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0834  Změny staveb 

73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením 

73 0873  Zásobování požární vodou 

73 0875  Stanovení podmínek pro navrhování EPS 

Vyhl.23/2008 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.268/2011 Sb. kterou se mění Vyhl.23/2008 Sb.

Vyhl.246/2001 Sb. o stanovení podmínek pož.bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

b) Popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího kulturního domu č.p.20, který se skládá z vlastního přízemního sálu a navazujícího dvoupodlažního objektu. V části přízemí dvoupodlažního objektu je situováno zázemí společenského sálu, ve zbývající části objektu bytové jednotky.

Součástí rekonstrukce je nová konstrukce střechy nad společenským sálem, přeřešené zázemí sálu v přízemí dvoupodlažního objektu, přístavba schodiště s výtahem/plošinou do 1.patra a nově zbudovaná knihovna a navazující místnost pro setkávání. Do zbývající části přízemí bude nově situována jedna bytová jednotka pro imobilní. Provoz sálu bude pouze příležitostný. Projektovaná kapacita sálu je 200osob, projektovaná kapacita společenské místnosti ve 2.np je 20osob. Celý objekt je nově navržen jako bezbarierový.

V případě trojlodního společenského sálu se jedná o přízemní nepodsklepenou část objektu, půdorysných rozměrů 36 x 19.2m. Konstrukce střechy je v nevyhovujícím stavu a je potřeba ji nahradit. Podélné nosníky střešní konstrukce ( pravděpodobně ocelové ) zůstanou na svém místě. Centrální sedlová část střechy je navržena z příhradových vazníků typu gang-nail s plechovou krytinou na bednění, zateplením z minerálních desek a podhledem s požární odolností na spodní hraně vazníků. Pod ním bude zavěšen další podhled akustický, sloužící rovněž k zakrytí VZT rozvodů a rozvodů elektro. Boční snížené lodi jsou navrženy jako pultové ve složení trapézové plechy, tepelná izolace z minerální vlny a povlaková krytina vhodná do požárně nebezpečného prostoru. Současně bude doplněno nové předsazené zádveří hlavního vstupu do sálu. Suterénní prostory jsou vlhké, prosakující vodu bude nutné průběžně odčerpávat. Celé 1pp tedy zůstane nevyužité.

Dvoupodlažní navazující objekt je částečně podsklepený, půdorysných rozměrů 20.7 x 18.7m. K objektu bude ze severní strany přistavěno nové schodiště s výtahem ( hydraulickou plošinou ). Odtud bude přístupný byt v 1.np a knihovna se společenskou místností ve 2.np. Strop mezi podlažími bude nahrazen stropem z ocel.válcovaných nosníků a přebetonovaných trapézových plechů. Krov dřevěný sedlový, krytina plechová na bednění. Vlastní konstrukce schodiště – ocelové schodnicové. Výška objektu h = 3.2m.

Obvodové konstrukce obou částí jsou zděné ( včetně zazdívek ), nové dělící příčky z tvárnic z lehčeného betonu. Okna nová plastová, zádveří sálu Al, vnitřní dveře dřevěné typové. Podlahy navrženy vždy v závislosti na typu provozu – vlýsky, PVC a keramická dlažba. Fasáda bude z vnější strany opatřena kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z polystyrenu max.tl.160mm. Osvětlení objektu kombinované ( přímé a umělé ), větrání sálu a hygienického zázemí zařízením VZT, v ostatních prostorech zajištěno přímé větrání okny. Vytápění objektu nově navrženo jedním plynovým kotlem, situovaným do místnosti 1.23 v zázemí sálu.

c) Rozdělení stavby do požárních úseků

d) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického , stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

f) Zhodnocení navržených stavebních hmot ( stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.

Stavební úpravy stávajícího sálu se zázemím budou v souladu s ČSN 73 0834, čl.3.1-3 posuzovány jako Změna staveb skupiny I. Přístavba schodiště, zřízení knihovny s místností pro setkávání a zřízení bytu pro imobilní bude posuzováno jako Změna staveb skupiny II. Obě části spolu nejsou dispozičně ani komunikačně propojeny.

Objekt kulturního domu bude do požárních úseků rozdělen takto: společenský sál vč. potřebného zázemí, suterén, knihovna, bytová jednotka, komora pro bytovou jednotku, schodiště.

Konstrukční systém objektu je smíšený ( svislé kce druhu DP1 + zastřešení druhu DP3 ).

Počet podlaží – 2, požární výška objektu h = 3.2m.

N01.01/N02 – schodiště s výtahem/plošinou

prostor bez požárního rizika, pn ≤ 7.5kg/m2	SPB I

N01.02/resp.03 – byt/resp.komora k bytu

dle ČSN 73 0802, tab.B.1, pol.10

pv = 40/resp.45kg/m2 ( kce smíšené, h = 3.2m  )	 SPB II

N01.04 – společenský sál včetně zázemí

dle ČSN 73 0802, tab.8

pv ≤ 100kg/m2 ( kce smíšené, h = 0m  )	 SPB II

N02.02 – 2.np - knihovna

S	 = 127.2m2 	So 	= 17.5m2	    ho = 1.5m

pn	 = 46.0kg/m2 (příl.2)	ps 	= 10.0kg/m2 	    hs  = 2.7m

an	 = 0.75	as = 0.9

p	 = pn + ps = 56.0kg/m2

a	 = 0.78

b 	 = 0.93 ( n = 0.103  k = 0.157 )

c	 = 1.0

pv 	 = p.a.b.c = 52.1kg/m2  ( kce smíšené, h = 3.2m )	SPB III

posouzení velikosti PÚ ( kce smíšené ):

N02.02: max.dovolené rozm. PÚ ( a = 0.8, kce smíšené, h = 3.3 ) 62 x 41.0m

skutečné rozměry 20.7 x 18.7 m – vyhovuje

požadavky na stavební konstrukce / SPB II /:

požární odolnost konstrukce	požadovaná	skutečná

pol.1b   : požární stěny/stropy-běžnáNP	(R)EI 30+	(R)EI 180/30

pol.1c   : požární stěny/stropy-posl.NP	(R)EI 30+	(R)EI 180/30

(stěna z liaporbetonových příčkovek min.tl.150mm dle technolog.listu výrobce/

/SDK podhled D112,113 opláštěný deskami WHITE 2*12.5mm, RED 2*12.5mm nebo RED tl.15mm s vloženou izolací z minerální vlny dle katalogu výrobce)

pol.2b   : pož.uzávěry otvorů-běžnáNP	EW 15DP3-C2	EW 30DP3-C2

pol.2c   : pož.uzávěry otvorů-posl.NP 	EW 15DP3-C2	EW 30DP3-C2

(dveře s požadovanou požární odolností a samozavíračem/

skládací požární schůdky s požadovanou požární odolností)

pol.3a3 : obvod.stěny zajišť.stabilitu- posl.NP 	REW 30+	REI 180DP1

(stěna z liaporbetonových tvárnic tl.250mm dle technolog.listu výrobce)

pol.4     : nosné kce střech 	(R)EI 30+	EI 30DP1

(SDK podhled D112,113 opláštěný deskami WHITE 2*12.5mm, RED 2*12.5mm nebo RED tl.15mm s vloženou izolací z minerální vlny dle katalogu výrobce)

požadavky na stavební konstrukce / SPB III /:

požární odolnost konstrukce	požadovaná	skutečná

pol.1c   : požární stěny/stropy-posl.NP	(R)EI 30+	(R)EI 180/30

(stěna z liaporbetonových příčkovek min.tl.150mm dle technolog.listu výrobce/

/SDK podhled D112,113 opláštěný deskami WHITE 2*12.5mm, RED 2*12.5mm nebo RED tl.15mm s vloženou izolací z minerální vlny dle katalogu výrobce)

pol.2c   : pož.uzávěry otvorů-posl.NP 	EW 15DP3-C2	EW 30DP3-C2

(dveře s požadovanou požární odolností a samozavíračem)

pol.3a3 : obvod.stěny zajišť.stabilitu- posl.NP 	REW 30+	REI 180DP1

(stěna z liaporbetonových tvárnic tl.250mm dle technolog.listu výrobce)

pol.4     : nosné kce střech 	(R)EI 30+	EI 30DP1

(SDK podhled D112,113 opláštěný deskami WHITE 2*12.5mm, RED 2*12.5mm nebo RED tl.15mm s vloženou izolací z minerální vlny dle katalogu výrobce)

V případě společenského sálu svislé nosné konstrukce zůstávají původní zděné, nové zastřešení ( dř.příhradovými vazníky v centrální části a prolamovanými plechy po obvodě )  bude doplněno podhledem s požadovanou požární odolností (R)EI 30 na spodní hraně vazníků/plechů. Pod ním bude zavěšen další podhled akustický, sloužící rovněž k zakrytí VZT rozvodů a rozvodů elektro.

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí z tab.12, skutečné hodnoty pož.odolností převzaty z technických listů výrobců, publikace Ochrana stavebních konstrukcí před požárem - systémy Knauf požární katalog a brožura fy.PAVUS - Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.

poznámka:

ad1) vyznačené požární uzávěry budou instalovány s požadovanou požární odolností a samozavírači. Požadovaná požární odolnost požárních uzávěrů se týká požárních uzávěrů jako celku tj.dveřní křídlo+zárubeň+kování.

ad2) za součást požárního uzávěru se považuje i dveřní nadsvětlík, popř. část příčky ( pevná boční část vedle dveří ), pokud plocha těchto konstrukcí nepřekročí 1.5 násobek plochy otevíratelného požárního uzávěru, nejvýše však 6m2.

ad3) těsnění prostupů kabelů a potrubí požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeno v souladu s ČSN 73 0810:2016

čl.6.2.1…Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna ( nebo upravena ) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení pož.odolnosti konstrukce. Prostupy musí být také navrženy a realizovány  v souladu s ČSN 73 0802. Těsnění prostupů se provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku/systému požární pořepážky nebo ucpávky v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2000, čl.7.5.8), nebo

- dotěsněním ( např. dozděním, příp. dobetonováním ) hmotami třídy reakce na oheň A1/A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest ( nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů ) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI

- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

- Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí ( např. stěnou nebo stropem ) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou ( např. teplá a studená voda, topení, chlazení apod. ). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1/A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max.30mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů ( pokud jsou ) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1/A2 a to s přesahem min.500mm na obě strany konstrukce; nebo

- Jedná se o jednotlivý prostup jednoho ( samostatně vedeného ) kabelu el.instalace  ( bez chráničky apod. ) s vnějším průměrem kabelu do 20mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500mm.

Poznámka 1 – Je li ve zděné/betonové pož.dělící konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor podle bodu b1) např. pro potrubí s vodou, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn/dobetonován v kvalitě okolní konstrukce výrobky tř. A1/A2 a to až k povrchu potrubí a to v celé tloušťce konstrukce.

Poznámka 2 – U prostupů podle bodu b2) se předpokládá provedení prostupu se shodným průměrem jako je průměr kabelu. Pokud by byl v sendvičové konstrukci proveden otvor větší, např. o průměru 100mm pro kabel průměru 20mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto článku.

Poznámka 3 – V případě plynovodů jsou další informace uvedeny např. v [9].

čl.6.2.2  Požární klapky a klapky pro odvod kouře osazené v pož.dělících konstrukcích musí být utěsněny podle podmínek stanovených v klasifikaci požární odolnosti klapky vypracované v souladu s ČSN EN 13501-3+A1

čl.6.2.3  Pokud nelze z provozních nebo technických důvodů zajistit u prostupů úpravy čl.6.2 této normy ( např. skupina obtížně přístupných prostupů s nekontrolovatelným utěsněním nebo prostupy, které nelze odzkoušet a klasifikovat ), může být těsnění prostupů nahrazeno jiným řešením posouzené autorizovanou osobou.

V souladu s Vyhl. 23/2008 Sb., § 9.6 musí být prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi zřetelně označeny štítkem obsahujícím informace o požární odolnosti, druhu ucpávky, datu provedení, firmě ( adrese a jméně zhotovitele ), označení výrobce systému.

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení, vybavení

Prostor společenského sálu se zázemím má tři přímé východy na volné prostranství, přičemž východ na jižní fasádě ( u jeviště ) je zcela nový. Dvoupodlažní objekt je přístupný nově přistaveným schodišťovým prostorem, upraveným na samostatný požární úsek bez požárního rizika. Všechny únikové cesty v rámci rekonstruovaného objektu jsou navrženy jako nechráněné.

Východy ze společenského sálu a východ ze schodišťového prostoru osadit panikovou klikou!

obsazení objektu osobami – dílna 1.04 (ČSN 73 0818):

plocha/proj.počet osob	m2/os. //souč.	celkem

společ.sál (pol.3.2a)	≤ 100m2	1 m2/osobu	100osob

společ.sál (pol.3.2b)	≥ 100m2 (=230 m2)	2 m2/osobu	115osob

knihovna (pol.3.3.1)	79.3m2	2.5 m2/osobu	32osob

celkem sál			215osob

celkem knihovna			32osob

minimální šířky únikových cest – knihovna:

E = 32osob, a = 0.8, K = 80, s = 1.0

u=EKs=14090∗1=0.4 = 1úp = 0.55m

-vyhovuje - šířka schodiště je 1.15m, šířka vstupních dveří 1.1m

maximální délky únikových cest - knihovna:

lmax ( pro a = 0.8 a jedinou ÚC ) = 35.0m

* z nejvzdálenějšího místa knihovny ke dveřím do schodiště je 20m

dále pokračuje ÚC požárním úsekem bez pož.rizika  - vyhovuje

h) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

Zděné obvodové stěny budou opatřeny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z polystyrenu třídy reakce na oheň minimálně E.

polystyren: hmotnost M = 20kg/m3, výhřevnost H = 39MJ/kg, tl.160mm

množství tepla uvolněné z m2 plochy Q = M*H = 0.16*20*39 = 125MJ/m2  150MJ/m2

 cihelná stěna s tepelnou izolací z polystyrenu bude dále posuzována jako požárně zcela uzavřená plocha

V souladu s ČSN 730834, čl.5.9.1 nemusí být odstupové vzdálenosti posuzovány. Nemění se využití objektu, rozměry požárně otevřených ploch, ani není zvětšen obestavěný prostor. Stávající přístavba schodiště je bez požárního rizika a je menší než původní přístavba hasičské zbrojnice.

Střešní plášť společenského sálu v požárně nebezpečném prostoru oken knihovny ( boční pultové části ) je navržen ve skladbě vhodné do požárně nebezpečném prostoru.

i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

zásobování objektu vodou

Požadovaná světlost potrubí DN100 ( ČSN 73 0873, tab.1+2, pol.2 ), s hydranty ve vzdálenosti 150m od objektu a 300m od sebe vzájemně. Zajištění kulturního domu vnější požární vodou zůstává v nezměněném stavu – nejbližší využitelný hydrant se nachází ve vzdálenosti 50m ( viz obr v příloze této zprávy ).

Součin půdorysné plochy a požárního zatížení knihovny 127.2*56 = 7123  < 9000.

Vnitřním rozvodem požární vody bude vybaven pouze požární úsek společenského sálu. Sál bude vybaven vnitřním rozvodem požární vody s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19mm. Minimální požadovaný přetlak na nejhůře umístěném hydrantu je 0.2Mpa při průtoku vody z proudnice alespoň 0.3l/s, délka hadice 30m.

j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

příjezdy a přístupy

Kulturní dům v Hájku se nachází v centru obce vedle Obecního úřadu. Obec Hájek leží na staré silnici z Karlových Varů do Ostrova. Příjezd požární techniky je možný z obou stran.

nástupní plochy – s přihlédnutím k výšce objektu ( < 12.0m ) - se nepožadují

vnitřní zásahové cesty – s přihlédnutím k výšce objektu ( < 22.5m ) a možnosti vést protipožární zásah z vnější strany objektu - se nepožadují

vnější zásahové cesty

Přístup na střechu je zajištěný výlezy.

k) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

.určení počtu a rozmístění PHP

N01.04: S = 558.3m2, a = 1.04, c3 = 1.0

nr=0.15S.a.c3=3.6, nHJ = 6.nr = 22

PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 4ks

N02.02: S = 127.2m2, a = 0.8, c3 = 1.0

nr=0.15S.a.c3=1.5, nHJ = 6.nr = 9

PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 2ks

Ke komoře pro bytovou jednotku

PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 1ks

l) Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod. ) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

ELEKTRO – silnoproudé rozvody

Zařízení silnoproudé elektrotechniky bude realizováno v souladu s částí projektu „Požárně bezpečnostní řešení“.

Objekt bude v souladu s ustanoveními platných předpisů a norem, zde především:

23/2008 Sb.	Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

ČSN 73 0848  Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

V souladu s 73 0833, čl.5.5 musí být bytová jednotka ve vstupní části/chodbě vybavena zařízením lokální detekce a signalizace.

Hl.elektroměrový rozvaděč je osazený vně objektu u vstupu. Z elektroměrového rozvaděče bude připojen bytový rozvaděč RB, rozvaděč RH pro kulturní dům, RK pro knihovnu a klub  a rozvaděč jeviště RJ. Veškeré rozvody budou provedeny kabely CYKY.

Bytová jednotka: ohřev TUV je navržen elektrickým boilerem pro koupelnu, osazeným v prostoru šatny a průtokovým ohřívačem vody pod dřezem v kuchyni, v kuchyni bude instalována elektrická varná deska. Kulturní dům: ohřev TUV je navržen průtokovými ohřívači vody (3,5kW/230V), osazenými pod umyvadly a průtokovými ohřívači (2,2kW/230V) osazenými pod dřezy a výlevkami. Podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O bezbariérovém užívání staveb, bude do prostoru toalet pro invalidy osazen signalizační systém.

Dle ČSN EN 62 305-1 až 4 ed. 2 je na objekt navržena hřebenová jímací soustava kombinovaná s mřížovou s jímacími tyčemi. Devět svodů bude ukončeno samostatnými hloubkovými zemniči.

Siréna pro vyhlašování poplachů ( systém ochrany obyvatel ) bude po dobu výstavby přemístěna na objekt nové stanice JSDH v obci – konzultováno s p.Hromádkem, starostou obce Hájek.

VZDUCHOTECHNIKA

Požární opatření vycházejí z požadavků ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím.

Vzduchotechnické zařízení je z provozního hlediska rozděleno takto: Zařízení č.1 – Sál,  č.2 – Výčep, č.3-6 – Hygienická zařízení, č.7 – Suterén, č.8 – Digestoř.

Prostor sálu bude odvětráván podtlakově pomocí dvou nástřešních ventilátorů. Prostor výčepu bude odvětráván podtlakově pomocí samostatného odtahového potrubního ventilátoru. Znehodnocený vzduch bude vyfukován přes obvodovou stěnu do volného venkovního prostoru. Pro podtlakové větrání jednotlivých skupin hygienických zařízení jsou navrženy vždy samostatné odtahové ventilátory osazené v potrubní větvi. Odtahové potrubí bude vedeno pod stropem větraných prostor, znehodnocený vzduch bude vyveden potrubím na fasádu. Prostory 1.pp budou odvětrávány podtlakově pomocí samostatného radiálního nástěnného odtahového ventilátoru. Znehodnocený vzduch bude vyfukován potrubím do 1.np a zde přes obvodovou stěnu do volného venkovního prostoru. Sání čerstvého venkovního vzduchu přes stavební otvory zaústěné do stávajících anglických dvorků. V prostoru kuchyně nad sporákem bude osazena odsávací digestoř s vlastním ventilátorem a zpětnou klapkou. Znehodnocený vzduch bude vyfukován přes obvodovou stěnu, kde bude osazena žaluziová samotížná klapka.

Jednotlivá vzduchotechnická zařízení jsou řešena vždy v rámci jednoho požárního úseku, proto nebudou prováděny žádné protipožární opatření. Pouze u zařízení č. 1 bude odtahové potrubí procházející půdním prostorem izolováno požární izolací s odolností EI 45.

VYTÁPĚNÍ

V samostatné místnosti 1.23 ( Technická místnost ) v 1.np bude osazen závěsný plynový  kotel s výkonem 1.8-35.0 kW. Topná soustava je rozdělena na 3 samostatné větve: TK1 – hospoda, TK2 – bytová jednotka, TK3 – knihovna. Kotel bude napojen systémovým dvouplášťovým odkouřením z polypropylenu ø60/ø100mm, spaliny i spalovací vzduch budou vyvedeny vně nad střechu objektu , provedení včetně vystavení revize musí odpovídat ČSN-EN 73 4201. Vzhledem k tomu, že se jedná o spotřebič v provedení „C“-pro spalování je přisáván vzduch z venkovního prostředí, spaliny jsou odváděny tamtéž - nejsou kladeny požadavky na objem prostoru, ve kterých je spotřebič umístěn a na množství přiváděného vzduchu. Na základě výpočtu tepelných ztrát byly navrženy ocelové deskové radiátory.

m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Podhled s požární odolností s funkcí ochrany střešních vazníků/trapézových plechů.

n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby; návrh vždy obsahuje

1. způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb

2. vymezení chráněných prostor

3. určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti

4. stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídících, ovládacích, informačních, signalizačních a jistících prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů apod.

5. výpočtovou část

6. stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace

EPS: a) není požadována jinými normami a právními předpisy

b) h <22.5m ( ČSN 730802 )

c) h <30m, nejsou podzemní podlaží, konkrétní způsob využití  ( ČSN 730875 )

d) investorem není požadována

e) dle požadavku PBŘ ( např. s ohledem na požadavek ovládání ostatních požárně bezpečnostních zařízení )

SHZ: a) pn*an <60kg/m2 ^ S<4000m2 v np

b) hp <45m

c) není požadováno jinými normami

SHZ nemusí být instalováno

SOZ: a) není omezený přirozený odvod zplodin hoření a kouře ^ E <150osob

není omezený přirozený odvod, E >150osob ( 215 osob** )

b) doba evakuace te > tu

c) není požadováno jinými články a normami

SOZ nemusí být instalováno

**  prostor společenského sálu: jeho využití, kapacita i rozměry požárně otevřených ploch  zůstávají v nezměněném stavu. Zřízením bezbariérového vstupu do sálu se zvyšuje kvalita objektu, ale sál jako takový není primárně určen k využívání větším počtem osob s omezenou schopností pohybu.

o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

Vyhl.23/2008Sb.

§10(4) – Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1 je třeba dále vyznačit alespoň: každé elektrozařízení ( rozvaděče apod. ), hl.uzávěr vody, hl. vypínač el.energie, PHP, …

Závěr:

Stavebník ( dodavatel, investor ) musí v dostatečném předstihu před místním šetřením podat žádost a vyzvat HZS k provedení závěrečné prohlídky stavby podle §31, odst.1, písm.c Zákona 133/85Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ke kolaudaci je požadováno předložit veškeré doklady dle Vyhl.246/2001 Sb. – příkladně hasící přístroje. Dále je požadováno předložit od jednotlivých materiálů a konstrukcí doklady dle Zákona 22/97Sb. a navazujících NV, zejména NV 163/2002Sb.

Hasící přístroje a bezpečnostní tabulky musí být umístěny dle textu výše a ke kolaudaci je požadováno předložit doklady dle Zákona 22/97Sb. a Vyhl.246/2001 Sb.

vypracoval:  ing. Zdeňka Kubaštová

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

( aut.č. 0300118 )

tel. 732 148 104

vnější požární voda v posuzované oblasti: