TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZDUCHOTECHNIKA

Obsah Technické zprávy:

- Identifikační údaje stavby, investora a projektanta

- Úvod

- Podklady

- Základní výpočtové hodnoty

- Technický popis zařízení

- Energetické parametry VZT zařízení

- Pokyny pro montáž

- Pokyny pro obsluhu a údržbu

- Požadavky na ostatní profese stavby

1. Identifikační údaje stavby, investora a projektanta:

Název stavby: 			Rekonstrukce kulturního domu v Hájku č.p. 20

Vzduchotechnika

Místo stavby: 			Hájek

Kraj Karlovarský

# Investor: 			Obec Hájek

Generální projektant: 		BPO s.r.o.

# Lidická 1239

363 01 - Ostrov

Projektant profese VZT: 	Petr Matoušek – AIR GAS Projekt

# Závodu míru 578/5

360 17 - Karlovy Vary

IČO – 670 95 798

Tel. – 607 105 345

E-mail: airgas.projekt@tiscali.cz

Stupeň PD: 			Projektová dokumentace pro provádění stavby

2. Úvod:

Vzduchotechnické zařízení navržené v rámci tohoto projektu, má za úkol zajistit předepsané mikroklimatické podmínky a odvětrání hygienických zařízení v prostoru objektu podle požadavků stavebního zákona, vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu, platných norem, hygienických a požárních předpisů a podle požadavků další technologie v objektu instalované.

Vzduchotechnické zařízení je z provozního hlediska rozděleno do těchto zařízení:

Zařízení č. 1 – Sál

Zařízení č. 2 – Výčep

Zařízení č. 3 – Hygienická zařízení – muži

Zařízení č. 4 – Hygienická zařízení – ženy

Zařízení č. 5 – Hygienická zařízení – byt

Zařízení č. 6 – Hygienická zařízení – 2NP

Zařízení č. 7 – Suterén

Zařízení č. 8 – Digestoř

3. Podklady:

Při návrhu VZT zařízení byly použity tyto podklady:

- Projekt stavební části

- Zadání a požadavky investora

- Podklady od výrobců VZT zařízení

- Normy:

ČSN EN 13779 - Větrání nebytových budov – Základní požadavky.

ČSN EN 13465 - Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích.

ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru potrubím

ČSN 73 0802 - Požární ochrana staveb – Nevýrobní objekty.

ČSN 73 4118 - Šatny, umývárny, záchody.

- Zákony:

Zákon č. 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zákon č. 258/2000 Sb. – O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 309/2006 Sb. – O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zákon č. 087/2014 Sb. – O ochraně ovzduší

- Prováděcí právní předpisy:

Nařízení vlády č. 163/2002 - NV, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané

stavební výrobky (Novelizace NV č. 312/ 2005 Sb.)

Nařízení vlády č. 006/2003 - NV, kterým se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb

Nařízení vlády č. 272/2011 - NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 217/2016 - NV, kterým se mění NV č. 272/2011

Nařízení vlády č. 361/2007 - NV, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 068/2010 - NV, kterým se mění NV č. 361/2007

Nařízení vlády č. 093/2012 - NV, kterým se mění NV č. 361/2007 ve znění NV č. 68/2010

- Vyhlášky:

Vyhláška MMR č. 499/2006 - Dokumentace staveb

Vyhláška z 28.2.2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.

Vyhláška MMR č. 20/2012 - Vyhláška o technických požadavcích na stavby

(prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu č. 183/2006)

Projektová dokumentace splňuje náležitosti dle přílohy č. 5 prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 o dokumentaci staveb v platném znění.

Projektové řešení je v souladu s technickými požadavky na stavby.

4. Základní výpočtové hodnoty

## Zima:

V zimním období není teplota pomocí VZT zařízení regulována.

Léto:

V letním období není teplota pomocí VZT zařízení regulována.

Hluk:

Požadované ekvivalentní hodnoty hluku:

Vnitřní prostory -  Lp = 45 dB (A)

Venkovní prostor - Den Lp = 50 dB (A)

- Noc Lp = 40 dB (A)

U vzduchotechnického zařízení je předpoklad, že zařízení může vydávat výraznou tónovou složkou v určité frekvenční hladině. V tomto případě se požadavek na hodnoty hluku snižuje o 5 dB (A), tj. 45 dB(A) pro den a 35 dB (A) pro noc.

5. Technický popis zařízení:

Všeobecně:

Požární zabezpečení:

Požární opatření vycházejí z požadavků ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím. Prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami. Jednotlivá vzduchotechnická zařízení jsou řešena vždy v rámci jednoho požárního úseku, proto nebudou prováděny žádné protipožární opatření.

Pouze u zařízení č. 1 bude odtahové potrubí procházející půdním prostorem izolováno požární izolací s odolností EI 45.

Požární izolace:

Požární izolace na potrubí procházející jiným požárním úsekem budou mít v celém objektu požární odolnost EI 45 (45 minut). Požární izolace musí být provedena z minerální vlny o tloušťce 40 mm kašírované hliníkovou fólií. Způsob montáže musí splňovat požadavky výše uvedených norem, tj. min. uchycení izolace k plechovému potrubí pomocí navařovacích trnů.

Ochrana proti hluku a vibracím:

V odtahovém potrubí mezi ventilátorem a větraným prostorem budou vždy osazeny tlumiče hluku pro snížení přenosu hlučnosti VZT zařízením do větraných prostor.

Veškeré prostupy dělícími konstrukcemi budou utěsněny izolačními pásy, aby nedocházelo k přenosu chvění na stavební konstrukci.

## Zařízení č. 1 – Sál

Základní údaje:

Umístění větraného prostoru: 1.N.P.

Umístění odtahových ventilátorů: 2x nad střechou

Množství odtahovaného vzduchu: 2x 2.172 = 4.344 m3/hod.

Elektrický příkon – ventilátory: 2x 0,305 = 0,61 KW

Účel větrání:

Prostor sálu je přirozeně větratelný okny.

Vzduchotechnické zařízení slouží pro možnost rychlého nárazového podtlakového odvětrání.

Výpočet množství větracího vzduchu:

Objem prostoru: 1.448 m3

Výměna vzduchu: 3 x / hod.

Množství větracího vzduchu: 4.344 m3 / hod.

Kontrolní výpočet množství větracího vzduchu:

Počet míst v sále: 100

Jednotkové množství větracího vzduchu: 35 m3 / hod.

Vypočtené množství větracího vzduchu: 3.500 m3 / hod.

Technické řešení:

Prostor sálu bude odvětráván podtlakově pomocí dvou nástřešních ventilátorů. Mezi ventilátory a větraným prostorem budou osazeny tlumiče hluku. Odtahové potrubí bude čtyřhranné sk. I zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu a bude osazené pod stropem sálu. Znehodnocený vzduch bude odtahován pomocí hliníkových výústek.

Ovládaní:

Ventilátory budou spouštěny pomocí samostatných vypínačů zapnuto/vypnuto. Připojení provede profese elektro.

## Zařízení č. 2 – Výčep

Základní údaje:

Umístění větraného prostoru: 1.N.P.

Umístění odtahového ventilátoru: 1.N.P.

Množství odtahovaného vzduchu: 532 m3/hod.

Elektrický příkon – ventilátor: 0,12 KW (230 V)

Účel větrání:

Prostor výčepu je propojený s hlavním sálem a je přirozeně větratelný. Vzduchotechnické zařízení slouží pro možnost nárazového podtlakového odvětrání vzhledem k možné větší koncentraci osob.

Technické řešení:

Prostor výčepu bude odvětráván podtlakově pomocí samostatného odtahového potrubního ventilátoru. Znehodnocený vzduch bude vyfukován přes obvodovou stěnu nebo do volného venkovního prostoru. Ventilátor bude k potrubí připojen pomocí pružných spojek typu VBM aby nedocházelo k přenosu chvění ventilátoru na potrubí. Před i za ventilátorem bude osazen kruhový tlumič hluku, aby nedocházelo k přenosu hluku do větraných prostor i do venkovního prostoru. Odtahové potrubí bude vedeno pod stropem větraných prostor. Vzduch z prostor skladů bude odsáván pomocí plastových odsávacích ventilů typu IT.

Ovládání:

Ventilátor bude spouštěn pomocí samostatného vypínače zapnuto/vypnuto. Připojení provede profese elektro.

## Zařízení č. 3, 4, 6 – Hygienická zařízení

Základní údaje:

Umístění větraného prostoru: 2x 1.N.P. + 1x 2.N.P.

Umístění ventilátoru: 2x 1.N.P. + 1x 2.N.P.

Množství odtahovaného vzduchu:

Zařízení č. 3 - 280 m3/hod.

Zařízení č. 4 - 520 m3/hod.

Zařízení č. 6 - 370 m3/hod.

Elektrický příkon – ventilátor:

Zařízení č. 3 - 0,109 KW (230 V)

Zařízení č. 4 - 0,136 KW (230 V)

Zařízení č. 5 - 0,109 KW (230 V)

Jednotkové množství odtahovaného vzduchu:

WC:		á 50 m3/hod.

Pisoár:		á 30 m3/hod.

Umyvadlo: 	á 30 m3/hod.

Úklid:		á 50 m3/hod.

Sklad:		á 50 m3/hod.

Technické řešení:

Pro podtlakové větrání jednotlivých skupin hygienických zařízení jsou navrženy vždy samostatné odtahové ventilátory osazené v potrubní větvi. Ventilátor bude k potrubí připojen pomocí pružných spojek typu VBM aby nedocházelo k přenosu chvění ventilátoru na potrubí. Před i za ventilátorem bude osazen kruhový tlumič hluku, aby nedocházelo k přenosu hluku do větraných prostor i do venkovního prostoru. Ve výfukovém potrubí bude osazena zpětná klapka pro zamezení pronikání znehodnoceného vzduchu z okolních prostor. Odtahové potrubí bude vedeno pod stropem větraných prostor. Znehodnocený vzduch bude vyveden potrubím na fasádu objektu v úrovni 1. a 2.N.P.

Vzduch z prostorů hygienických zařízení bude odsáván pomocí kovových nebo plastových odsávacích ventilů. Ventily budou připojeny na páteřní rozvod z kruhového Spiro potrubí pomocí poloohebných hliníkových hadic typu Semiflex. Nepřípustné je připojení pomocí měkkých hadic typu Aluflex, kde v ohybech dochází k zalomení vnitřní hrany a k vytvoření tlakové ztráty, kterou nebude schopen překonat navržený ventilátor. Nevhodné jsou i tyto měkké hadice s tepelnou izolací.

Ovládání:

Ventilátory zařízení č. 3 a 4 budou spouštěny pomocí pohybových čidel.

Ventilátor č. 6 bude spouštěn třemi samostatnými tlačítky s časovým relé osazenými u jednotlivých vstupů do hygienických zařízení. Připojení a ovládání provede profese Elektro.

## Zařízení č. 5 – Hygienické zařízení – byt

Základní údaje:

Umístění větraného prostoru: 1.N.P.

Umístění odtahových ventilátorů: 1.N.P.

Množství odtahovaného vzduchu: 100 m3/hod.

Elektrický příkon: 0,061 KW (230 V)

Technické řešení:

Koupelna bude odvětrána podtlakově odtahovým ventilátorem umístěným v potrubí. Ventilátor bude k potrubí připojen pomocí pružných spojek typu VBM aby nedocházelo k přenosu chvění ventilátoru na potrubí. Před i za ventilátorem bude osazen kruhový tlumič hluku, aby nedocházelo k přenosu hluku do větraných prostor i do venkovního prostoru. Ve výfukovém potrubí bude osazena zpětná klapka pro zamezení pronikání znehodnoceného vzduchu z okolních prostor. Odtahové potrubí bude vedeno pod stropem větraných prostor. Znehodnocený vzduch bude vyveden potrubím na fasádu objektu v úrovni 1.N.P. Odtah vzduchu bude proveden pomocí talířového ventilu napojeným na kruhové potrubí pomocí hliníkového poloohebné hadice.

Ovládání:

Odtahový ventilátor bude spouštěn s osvětlením koupelny. Ventilátor bude vybaven doběhovým relé DT3, umožňující nastavitelný chod ventilátoru po určitou předem nastavitelnou dobu po vypnutí světla. Doběh je dodávkou profese VZT. Připojení provede profese Elektro.

## Zařízení č. 7 – Suterén

Základní údaje:

Umístění větraného prostoru: 1.P.P.

Umístění ventilátoru: 1.P.P.

Množství odtahovaného vzduchu: 230 m3/hod.

Elektrický příkon – ventilátor: 0,053 KW (230 V)

Účel větrání:

Suterénní prostory nejsou přirozeně větratelné a musí být odvětrány nuceně. Navržena je výměna objemu vzduchu 3x za hodinu.

Technické řešení:

Prostory 1.P.P budou odvětrávány podtlakově pomocí samostatného radiálního nástěnného odtahového ventilátoru. Znehodnocený vzduch bude vyfukován potrubím do 1.N.P. a zde přes obvodovou stěnu do volného venkovního prostoru. Sání čerstvého venkovních vzduchu bude umožněno přes stavební otvory zaústěné do stávajících anglických dvorků.

Ovládání:

Ventilátor bude spouštěn pomocí regulovatelného časového spínače, který umožní větrání v pravidelných intervalech (např. 1x za hodinu na 15 minut). Profese elektro provede silové připojení odtahového ventilátoru a dodávku časového spínače.

## Zařízení č. 8 - Digestoř

Základní údaje:

Umístění odtahové digestoře: 1.N.P.

Množství odtahovaného vzduchu: 200 m3/hod.

Elektrický příkon – ventilátor: 0,1 KW (230 V)

Technické řešení:

V prostoru kuchyně nad sporákem bude osazena odsávací digestoř s vlastním ventilátorem a zpětnou klapkou. Znehodnocený vzduch bude vyfukován přes obvodovou stěnu, kde bude osazena žaluziová samotížná klapka.

Ovládání:

Ventilátor bude spouštěn vypínačem, který je součástí digestoře.

6. Energetické parametry VZT zařízení:

Celkové energetické nároky VZT zařízení:

Elektrická energie:

Elektrický příkon:				1,298 KW

7. Pokyny pro montáž

Montáž VZT zařízení se bude řídit těmito pokyny:

- Montáž VZT zařízení může provádět pouze osoba nebo firma s příslušným oprávněním.

- Při montáži je nutno dodržovat všechny ustanovení norem, směrnic a vyhlášek vztahující se k montáži VZT zařízení a k bezpečnosti práce (Nařízení vlády č. 591/ 2006; Vyhláška č. 324/ 1990, č. 207/ 1991, č. 352/ 2000, č. 192/ 2005; ČSN 34 3108, ČSN 33 1310).

- Před započetím montážních prací je nutné, aby se dodavatel obeznámil se stavem staveniště, skutečným stavem objektu a s projektovou dokumentací. Dodavatel je povinen provádět montáž dle dokumetace provedení stavby nebo dle realizační dokumetace.

- Při montáži je třeba dbát pokynů výrobců pro montáž jednotlivých zařízení – montážní návody, manuály, doporučení.

- Veškeré vzduchotechnické zařízení je nutno při montáži spojit s ochranným vodičem dle ČSN 33 2000 - 4 - 41.

- Veškeré přírubové spoje čtyřhranného potrubí je nutno spojovat nejen pomocí šroubů v rozích přírub, ale také bezpodmínečně i pomocí svorníků, které zabezpečí správné spojení v celé délce obvoudu příruby. Bez tohoto provedení spoje není možné dosáhnout ani základní třídy těsnosti „A“ celé soustavy potrubí.

- Všechny díly potrubí s volnou přírubou budou upraveny při montáži na potřebnou délku dle skutečnosti.

- Závěsy potrubí budou zhotoveny při montáži z dodaného materiálu. Pokud je montážní firma certifikována dle ISO, je nutné používat pouze typově schválené systémy závěsů. Přesné umístění závěsů určí vedoucí montér VZT, tj. před a za každým obloukem a dále po 2 metrech. Únosnost jednotlivých závěsů musí odpovídat průžezu potrubí a zatížení. Potrubí bude na závěsech podloženo technickou pryží pro zamezení přenosu případných vibrací do stavební konstrukce.

- Potrubí procházející střechou nebo obvodovou stěnou do venkovního prostoru bude utěsněno silikonovým tmelem.

- Potrubí procházející stavební konstrukcí bude obaleno v místě prostupu izolačním materiálem. Při prostupu požárně dělící konstrukcí budou okolo potrubí provedeny požární ucpávky.

- Při montáži komponentů protipožární ochrany (klapky, stěnové uzávěry, izolace, ucpávky) je nutno dokladovat oprávnění k montáži, případné atesty a certifikáty k výrobku.

- Po montáži je firma povinna zlikvidovat všechny obaly a další odpad podle příslušných norem, směrnic a vyhlášek.

Zvláštní úpozornění:

- Vedení kruhového potrubí přes stavební konstrukci je nutno provádět výhradně pomocí pevného kruhového Spiro potrubí.

- Napojení anemostatů a kruhových ventilů je nutno provádět pouze za pomocí hliníkových polohebných hadic typu Semiflex.

- Nepřípustné je použití lehkých ohebných hadic typu Aluflex případně těchto hadic s tepelnou izolací typu Thermoflex.

- U těchto hadic dochází při montáži k zalamování v ohybech, takže se průtočný profil zužuje až na polovinu a to má za důsledek omezení vzduchového výkonu a zvýšenou hlučnost.

Pro správné uvedení celého VZT systému do provozu je nutné zajistit provedení komplexní zkoušky, která by se měla skládat minimálně z těchto jednotlivých bodů:

- Postupné uvedení všech VZT zařízení do chodu na předem dohodnutou dobu v běžných provozních podmínkách.

- Kontrola teploty ložisek a zatížení elektromotorů, rotujících částí strojů a klidný chod ventilátorů.

- Kontrola stavu a funkce regulačních klapek a dalších elementů VZT zařízení.

- Kontrola vibrací přenášených z točivých strojů na stavební konstrukci a na VZT potrubí.

- Zaregulování a proměření výkonových parametrů všech ventilátorů, rozvodů potrubí a všech koncových prvků VZT zařízení podle údajů v technické zprávě, v tabulce zařízení a podle údajů na výkresech s přesností  5 %.

- Výsledkem komplexní zkoušky musí být min. „Protokol o zaregulování VZT systému“, kde musí být uvedeno celkové množství dopravovaného vzduchu, množství vzduchu na jednotlivých distribučních elementech (výústky, anemostaty, štěrbiny, ventily), případně množství vzduchu v hlavních potrubních větvích.

8. Pokyny pro obsluhu a údržbu – Podklad pro provozní řád

Pro správnou funkčnost je nutno VZT zařízení provozovat podle předem zpracovaného Provozního řádu. VZT zařízení musí být provozováno v souladu s požadavky specifikovanými projektovou dokumentací. Provozní řád není součástí  této projektové dokumentace. V provozním řádu by se měly objevit všechny podstatné údaje, pokyny a nařízení, aby byly dodrženy projektové parametry výkonů:

- Provoz VZT zařízení musí být zabezpečován pouze kvalifikovanými pracovníky, obsluha musí být podrobně seznámena s provozními stavy, které znamenají nebezpečí vzniku havárie.

- Údržba musí být prováděna pravidelně, plánovitě a systematicky.

- Při údržbě jednotlivých zařízení a elementů je nutno plně respektovat jejich předpisy, které určuje výrobce.

- Kontrolovat a udržovat pohyblivé mechanismy (tzn. čistit a mazat).

- Provádět kontrolu a údržbu pružného uložení ventilátorů a pružných vložek pro napojení potrubních rozvodů.

- Kontrolovat volný chod a těsnost regulačních elementů z potrubních rozvodů.

- Provádět kontrolu zařízení pro měření zanášení filtračních částí, případně zajistit čištění a výměnu znehodnoceného filtračního materiálu.

- Pravidelně kontrolovat výkonové parametry VZT zařízení.

9. Požadavky na ostatní profese stavby

Stavební - Vynechání, vysekání nebo vyříznutí potřebných prostupů pro VZT potrubí.

- Zednické začištění prostupů po montáži VZT potrubí.

Elektro - Připojení samostatných ventilátorů na zdroj el. energie.

- Spouštění ventilátorů podle výše vyspecifikovaných požadavků

Zpracoval: 	Petr Matoušek – AIR GAS Projekt

Závodu míru 578/5

360 17  Karlovy Vary

IČO – 670 95 798

Tel. –  607 105 345

E-mail: airgas.projekt@tiscali.cz

Karlovy Vary: 26.2.2020