Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	Rekonstrukce kulturního domu v Hájku čp. 20

Objednatel		Obec Hájek

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Datum zpracování  	04 / 2020

Projekt. dokumentace	dokumentace pro realizaci stavby

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří si zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Stávající podzemní sítě jsou v  situaci zakresleny orientačně. Také výškové situování stávajících podzemních sítí se při návrhu podélných profilů uvažuje orientačně. Před zahájením výkopových prací bude investorem zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících podzemních sítí a zařízení a zápis o nich proveden do stavebního deníku.

##### Podklady:

- polohopisné a výškopisné zaměření území

- zaměření stávajícího stavu objektu

- vlastní prohlídka objektu, doměření, fotodokumentace

- předchozí stupeň projektové dokumentace pro stavební povolení z 06/2019

- podklady – stavební část, PBŘ, VZT, ÚT, elektro

- VAK – ověření tlaku ve vodovodním řadu v zájmovém území (statický tlak 3,8 atm.)

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy a vyhlášky:

ČSN 01 3463    	Výkresy kanalizace

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6006	Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČN 73 7505      	Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 75 6909    	Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 1610  	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6230    	Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6101    	Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 752 – 2-5,7 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

ČSN 01 3462 	Výkresy vodovodu

ČSN 75 5401	Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5411	Vodovodní přípojky

ČSN 75 5911    	Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 01 3450 		Technické výkresy – Instalace

ČSN 75 5409 		Vnitřní vodovod

EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

ČSN 75 5401		Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5410

EN 806-2	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Navrhování

EN 806-3	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda

ČSN 75 5455		Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5462

EN 1717		Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace

ČSN 73 0873 		Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 73 4108		Hygienická zařízení a šatny

Vyhláška 5.11.2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.

- Všeobecná část

Obsahem projektu je koncepční návrh využití celého objektu  č.p. 20 na parcele 108 a sousedního objektu na parcele 109 v obci Hájek. Návrh vychází z potřebných stavebních oprav objektu, které by v nejbližší době byly nutné a z potřeb obce na nové kulturně společenské prostory.

Projekt ZTI řeší odvedení odpadních dešťových a splaškových vod z objektu a zásobování objektu pitnou a teplou vodou.

- Technická část

Stávající stav

Ze stávajícího objektu jsou odváděny odpadní vody oddílnou kanalizací. Dešťové vody ze střechy jsou odváděny vnějšími dešťovými svody s lapači splavenin do obecní dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou odváděny do obecní splaškové kanalizace. Vnitřní rozvody kanalizace ani situování kanalizačních přípojek nejsou známy.

Pitná voda je do objektu přivedena jednou přípojkou DN 25 z obecního řadu pitné vody do prostoru 1PP, kde je osazen vodoměr a redukční ventil. Teplá voda se připravuje v plynových kotlích. Potrubí studené vody je přivedeno z 1PP schodištěm do 1NP, kde je pod stropem veden ležatý rozvod.

Navržené řešení

Dešťové vody ze střechy budou odváděny vnějšími dešťovými svody s lapači splavenin do obecní dešťové kanalizace. Vzhledem k demolici části stávajícího objektu, nové přístavbě a realizaci nové střechy budou nové vnější dešťové svody situovány převážně odlišně od původních. Proto je navržena nová venkovní dešťová kanalizace objektu.

Pro odvádění splaškových odpadních vod z objektu je navržena nová přípojka do obecní splaškové kanalizace.

Pro zásobování objektu pitnou vodou je navržena nová vodovodní přípojka DN 40 (dimenze stávající přípojky nevyhovuje), která bude vedena v trase stávající přípojky. Na přípojce je navržena vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou pro snadnější přístup k odečtu. Na základě ověření tlaku ve vodovodním řadu v zájmovém území (statický tlak 3,8 atm.) není nutný redukční ventil na přívodním potrubí pitné vody.

Technické řešení

Přípojky kanalizace

Dešťové odpadní vody ze střechy objektu budou odváděny do obecní dešťové kanalizace. Stávající přípojku situovanou na severní straně objektu nelze využít vzhledem k hloubce jejího uložení a  novým terénním úpravám okolo nové přístavby. Pro odvedení dešťových vod z této strany objektu je navržena nová přípojka délky cca 11,5 m. Trasa přípojky je navržena od stávající šachty situované v komunikaci severně od objektu a bude zakončena šachtou situovanou cca 3 m od severozápadního rohu nové přístavby objektu. Dva dešťové svody situované na severní straně objektu, kde je sál, se napojí samostatným svodným potrubím do šachty stávající obecní dešťové kanalizace situované v komunikaci severovýchodně od objektu. Dešťové svody situované na východní a jižní straně objektu, kde je sál, budou odváděny samostatným svodným potrubím do stávající šachty obecní dešťové kanalizace situované ve vzdálenosti cca 13 m od jižní strany objektu.

Splaškové odpadní vody ze zařizovacích předmětů v objektu budou odváděny novou přípojkou do obecní splaškové kanalizace. Trasa přípojky v délce cca 13 m je navržena od stávající šachty situované v komunikaci na východní straně objektu. Přípojka je zakončena šachtou ve vzdálenosti cca 2 m od objektu.

Na přípojkách dešťové a splaškové kanalizace jsou navrženy dvě kanalizační šachty. Šachty jsou navrženy v klasickém provedení, tj. spodní část – monolitické nebo prefabrikované dno, komín z prefabrikovaných skruží  DN 1000 mm, přechodová skruž a zakrytí poklopem DN 600 z litiny pro zatížení 12,5 t (pěší zóny, provoz s osobními automobily). Výškové přizpůsobení poklopu bude provedeno vyrovnávacími prstenci.  Šachta bude splňovat podmínky normy ČSN EN 1917 - Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.

Odtok srážkových vod z objektu nebude navýšen oproti stávajícímu.

Průtok splaškových odpadních vod (současnost sál+byt)

Qww = k ∙ √Ʃ DU = 0,7 ∙ √24,1 + 0,5 ∙ √4,4 = 4,49 l/s

Materiál, profil, uložení

Přípojka splaškové kanalizace je navržena z kameninových trub DN 150 mm, které se uloží do štěrkopískového lože tl. 100 mm a 150 mm nad vrchol trub se obsypou pískem nebo štěrkopískem. Zbytek výkopu se zasype inertním materiálem a zhutní se.

Přípojky dešťové kanalizace jsou navrženy z trub PVC KG DN 150 mm, které se uloží do pískového lože tl. 100 mm a 300 mm nad vrchol trub se obsypou pískem nebo štěrkopískem. Zbytek výkopu se zasype inertním materiálem a zhutní se.

Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Zkouška těsnosti

Zkouška těsnosti a kamerová zkouška před zásypem kanalizačního potrubí bude provedena dle příslušné ČSN 75 6909 zkouška těsnosti a prohlídka potrubí kamerou.

Přípojka pitné vody

Vzhledem k nevyhovující dimenzi stávající vodovodní přípojky (DN 25) je navržena nová přípojka dimenze DN 40. Trasa nové přípojky je navržena v trase původní přípojky. Napojení přípojky na stávající řad se provede navrtávacím pasem s uzávěrem a zemní soupravou. Napojení stávající přípojky se zaslepí a přípojka se demontuje.

Na přípojce je navržena vodoměrná šachta situovaná v zatravněné ploše. Vzhledem k situování vodoměrné šachty v blízkosti komunikace se doporučuje její obetonování. Plastová vodoměrná šachta je tvořena vlastní nádrží šachty průměru 1,2 m a výšky 1,5 m a vstupní šachtičkou průměru 0,6 m zakrytou pojezdným poklopem. Výšku vstupní šachtičky lze upravit podle hloubky uložení vodoměrné šachty (předpoklad 0,2 m). Nádrž šachty je osazena plastovými stupadly a plastovými průchodkami pro napojení vodovodního potrubí. Pro usazení vodoměrné šachty se zhotoví základová betonová deska tl. 150 mm z podkladního betonu C 20/25 vyztuženého kari sítí 100x100 mm s průměrem drátu 8 mm. Po osazení šachty a připojení vodovodního potrubí se šachta obetonuje betonem C 20/25. Vodoměrná šachta bude instalována dle předpisů výrobce.

Výpočtový průtok v přívodním potrubí pitné vody

1.NP – sál : QD = Ʃ QA ∙ √n = 1,818 l/s

2.NP – knihovna : QD = Ʃ QA ∙ √n = 1,22 l/s

byt : QD = 0,47 l/s

celkem (současnost sál+byt) : QD = 2,288 l/s = 8,24 m3/h

Požární vodovod

V objektu je požadován 1 vnitřní hydrant s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19 mm (průměr hubice 6 mm):

QD = 0,4 l/s = 1,44 m3/h

Předběžný návrh světlosti potrubí

d = 35,7 ∙ √QD/v = 35,7 ∙ √2,288/1,85 =  39,7 mm → DN 40 mm

Návrh vodoměru : Qmax > QD → vodoměr DN 30, Qn = 5 m3/h, Qmax = 10 m3/h

Materiál, profil, uložení

Vodovodní přípojka je navržena z trub PE 100 50x3,0 mm, které se uloží do pískového lože tl. 100 mm a 300 mm nad vrchol trub se obsypou pískem nebo štěrkopískem. Zbytek výkopu se zasype inertním materiálem a zhutní se.

Zkouška těsnosti

Předepsané zkoušky vodovodního potrubí budou provedeny před zasypáním potrubí podle příslušných ustanovení ČSN 75 5911, velikost zkušebního přetlaku  p = 1,3 x 0,6 = 0,78 Mpa. Před uvedením vodovodní přípojky do provozu bude potrubí řádně vyčištěno a vydezinfikováno.

Vytyčení stavby je dáno vytyčením šachet a lomových bodů v souřadnicích JTSK:

Splašková kanalizace			Y		X

Šs					-845 763,22	-1 005 760,67

Dešťová kanalizace

Šd					-845 776,83	-1 005 748,20

Vodovodní přípojka

V1 (orientačně)			-845 759,57	-1 005 746,32

V2					-845 762,04	-1 005 751,07

V3					-845 761,72	-1 005 756,26

V4					-845 762,66	-1 005 757,31

VŠ					-845 761,65	-1 005 750,31

Zemní práce

Před zahájením výkopových prací bude investorem zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících podzemních sítí a zařízení a zápis o nich proveden do stavebního deníku. Stávající podzemní sítě jsou v  situaci zakresleny orientačně. Také výškové situování stávajících podzemních sítí se při návrhu podélných profilů uvažuje orientačně.

Zemní práce budou prováděny strojně a v místech křížení a ochranných pásmech podzemních sítí ručně. Výkopy hlubší než 1 m se musí pažit. Zemní rýhy se musí zabezpečit a v noci osvětlit.

Při pokládce, montáži a spojování kanalizačního potrubí se musí dodržet pokyny výrobce potrubí. Rovněž podkladní a obsypové vrstvy potrubí budou prováděny dle technologických postupů stanovených výrobcem.  Obsypy a zásypy spojů kanalizačního potrubí budou provedeny až po tlakové zkoušce dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 75 6114. Hutnění podsypů a obsypu se bude provádět po vrstvách max. mocnosti 0,2 – 0,3 m s mírou zhutnění na 95 % PCS. Zbytek rýhy bude vyplněn vhodnou zeminou do úrovně upraveného terénu.

Přebytečný výkopek se uloží dle dispozic zástupců stavebníka. Znečištěná výkopová zemina bude odvezena a uložena na skládku.

Po dokončení zásypu potrubí se provede obnovení původních povrchů nebo nově navržená úprava.

Zdravotně technické instalace objektu

Všechny stávající instalace v objektu včetně zařizovacích předmětů se demontují.

Kanalizace

Dešťové vody ze střechy budou odváděny vnějšími dešťovými svody s lapači splavenin. Svodná potrubí se napojí do koncové šachty navržené přípojky dešťové kanalizace nebo do odboček na přípojce a na hlavních svodných potrubích.

Dva dešťové svody situované na východní straně objektu, kde je vnější ochoz pro únik ze sálu, se napojí do dvorních vpustí s kalovým košem osazených v úrovni upraveného terénu. Svodné potrubí od dvorních vpustí se napojí do stávající šachty dešťové kanalizace situované ve vzdálenosti cca 13 m od jižní strany objektu.

Ve zpevněné ploše před vstupem do knihovny a bytu v nové přístavbě bude osazen odvodňovací žlab s roštem a vpustí. Svodné potrubí žlabu se napojí spolu se svodným potrubím dešťových svodů ze střechy přístavby do nové přípojky.

Splaškové odpadní vody ze zařizovacích předmětů na sociálním zařízení objektu budou odváděny jedním hlavním svodným potrubím, které se napojí do koncové šachty přípojky splaškové kanalizace. Do hlavního svodného potrubí se napojí vedlejší svodná potrubí. Svodné potrubí objektu je navrženo ve tvaru jednoduché větvené soustavy. Min. spád svodného potrubí splaškové kanalizace je 2%. Svodné potrubí v nepodsklepené části objektu bude vedeno pod podlahou 1.NP. V podsklepené části objektu s klenbami bude svodné potrubí vedeno 45 – 60 cm od zdi v konstrukci nad klenbami. Před prováděním kanalizace se ověří vyhovující tloušťka konstrukce a posoudí vhodnost vedení kanalizace. V případě v rozporu s návrhem bude nutné navrhnout jiné řešení. Svodné potrubí odvádějící splaškové odpadní vody z bytu a čítárny ve 2NP bude vedeno samostatně pod stropem 1PP a průchodem do další části 1PP, ze které se napojí do koncové šachty přípojky. Pro odstranění prosakující podzemní vody do 1.PP zde bude vybudována jímka (viz stavební část), ze které se bude nahromaděná voda přečerpávat ponorným čerpadlem na odpadní vody bez fekálií s plovákovým spínačem do vnitřní kanalizace objektu. Výtlačné potrubí čerpadla se napojí na svodné potrubí kanalizace v objektu.

Na hlavní i některá vedlejší svodná potrubí navazuje odpadní potrubí. Přechod odpadního potrubí na svodné je řešen pomocí dvou 45° kolen, která se staticky zajistí podkladní betonovou deskou se zhutněným podsypem a obsypem tvarovek. Odpadní potrubí budou zakončená větracím potrubím s ventilační hlavicí nad střechou objektu. Odpadní potrubí budou opatřena čistícími tvarovkami. Přístup k čistícím tvarovkám bude zajištěn osazením instalačních dvířek ve stavební konstrukci. Odpadní potrubí budou vedena v drážce ve zdi nebo v instalační příčce. Na odpadní potrubí se napojí připojovací potrubí zařizovacích předmětů. Připojovací potrubí budou vedena v instalační příčce.

Podlahové vpusti osazené na sociálním zařízení a v technické místnosti budou vybaveny sifonovou vložkou PRIMUS zamezující pronikání zápachu při vyschnutí ZU (není nutné doplňování vody).

Materiál kanalizace

Svodná potrubí dešťové a splaškové kanalizace jsou navržena z PVC kanalizačních trubek hladkých (KG) DN 100 – 125 spojovaných těsnícím kroužkem z eleastomeru. Při velkém spádu potrubí, při změnách směru a zvláště při kombinaci těchto případů je nutno zajistit hrdla proti vytažení vlivem rázů kapaliny např. použitím pojistek. Kanalizační potrubí bude uloženo v hutněném pískovém loži tl. 100 mm a min. 300 mm nad vrchol potrubí obsypáno tříděným materiálem do Ø zrna 20 mm. Zásyp rýhy bude proveden tříděnou hutněnou zeminou.

Svodné potrubí splaškové kanalizace vedené v objektu pod stropem 1.PP bude provedeno z potrubí PP-HT.

Odpadní a připojovací potrubí bude provedeno z potrubí PP-HT.

Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Zkouška kanalizace

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

Vodovod

Přípojka pitné vody bude do objektu přivedena v 1.PP v místě stávající přípojky. Za obvodovou zdí se osadí uzávěr a vypouštění.

Za uzávěrem se vnitřní vodovod rozdělí na dvě samostatné věrve – pitný a požární vodovod. Na odbočce pro vnitřní rozvod pitné vody nebude osazen redukční ventil, viz údaj VAKu – statický tlak 3,8 atm.). Na odbočce pro vnitřní rozvod požární vody se osadí armatury na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. V případě požáru bude nutné uzavřít uzávěr na potrubí pitné vody za odbočkou pro požární vodovod, aby se zamezilo úniku vody z plastových rozvodů.

Potrubí pitné a požární vody budou vedena souběžně pod stropem 1.PP a schodišťovým prostorem do 1.NP, kde budou pod stropem přivedena k místům spotřeby (sociální zařízení, stoupačky do 2.NP, požární hydrant). Samostatná větev potrubí pitné vody pro byt v 1.NP bude přivedena pod stropem 1.PP a bude opatřena vodoměrem. Jednotlivé větve ležatého rozvodu budou opatřeny uzavíracími armaturami, na odbočkách ke stoupačkám budou osazeny uzavírací armatury a vypouštění. Ležatý rozvod bude zakryt podhledem. Stoupačky budou vedeny v drážce ve zdi nebo v instalační příčce. Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude vedeno v instalační příčce a osadí se na něm uzavírací armatury. Přístup k armaturám bude umožněn osazením instalačních dvířek.

Požární vodovod je řešen jako samostatný zavodněný rozvod. Dle požadavku PBŘ bude objekt v  prostoru sálu vybaven vnitřním hydrantem s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti alespoň 19 mm. Minimální požadovaný přetlak je 0,2 MPa při průtoku vody z proudnice alespoň 0,3 l/s, délka hadice 20 m. Zařízení se skládá ze skříně k osazení do niky nebo na zeď, otočného navijáku hadice osazeném na otočném ramenu s dodávkou vody středem, přívodní hadice, kulového ventilu pro spuštění vody, tvarově stálé hadice DN 19 o délce 20 m a uzavírací třípolohové proudnice o započitatelném průměru výstřikové hubice 6 mm.

Příprava teplé vody je vzhledem k využití jednotlivých částí objektu navržena pro sál v 1.NP a knihovnu ve 2.NP v el. průtokových ohřívačích (3,5 kW) instalovaných u umyvadel nebo el. malých zásobníkových ohřívačích (10 l, 2,2 kW) instalovaných u výlevek a dřezů  a pro byt v 1.NP v el. zásobníkových ohřívačích (80 l, 2 kW – koupelna, 10 l, 2,2 kW – kuchyň).

Materiál vodovodu

Rozvod požární vody bude proveden z trub ocelových závitových pozinkovaných.

Ležatý rozvod studené pitné vody v objektu bude proveden z trub PP-RCT (FIBER BASALT PLUS), stoupačky a připojovací potrubí z trub PPR PN 16. Veškeré potrubí bude opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu (MIRELON). Pro ležatý rozvod a stoupačky je navržena tloušťka izolace 25 mm, pro připojovací potrubí 13 mm. Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce s respektováním dilatace potrubí. Pro roztažnost a smršťování potrubí za provozu se doporučuje při montáži potrubí teplota +20°C.

Zkouška vodovodu

Po dokončení montáže potrubí vnitřního vodovodu se provede ještě před napojením na veřejný vodovod prohlídka a tlaková zkouška podle příslušných ustanovení ČSN 75 5409.

Odběrní místa požární vody na vodovodním potrubí se před uvedením do provozu zkoušejí současně s ostatním potrubím a armaturami podle ČSN 75 5411 a ČSN 75 5409.

Požární potrubí se po dokončení musí ověřit na těsnost tlakovou zkouškou podle  ČSN 73 6660, a to zkušebním přetlakem 1,2 Mpa. Před uvedením odběrních míst požární vody do provozu se ověří požadavky předepsané ČSN 73 0873. Do provozu lze uvádět pouze ta zařízení, u kterých nebyly při předávací kontrole zjištěny závady.

Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a dezinfikovat.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy standardní, tak aby odpovídaly účelu stavby (např. JIKA). Jsou navrženy závěsné WC s nádržkou pod omítku. Pisoáry jsou navrženy s radarovým automatickým splachovačem, který spláchne jen po použití pisoáru. Na sociálním zařízení pro tělesně postižené budou použity speciální zařizovací předměty určené pro tyto účely, tj. prodloužený klozet se zvýšenou výškou a pneumatickým ovládáním  splachování ze strany a umyvadlo pro tělesně postižené se speciální zápachovou uzávěrkou.

Všechny zařizovací předměty jsou zajištěny proti vnikání plynu do objektu zápachovými uzávěrkami.

U umyvadel, výlevek a dřezů budou instalovány nástěnné nebo stojánkové pákové baterie. U umyvadla pro tělesně postižené bude instalována stojánková baterie s prodlouženou pákou. Baterie osazené u zařizovacích předmětů s el. průtokovými nebo malými zásobníkovými ohřívači musí být v souladu s typem ohřívače (tlaková nebo beztlaková instalace). Ve sprchovém koutě bude instalována nástěnná pákové baterie se sprchovou sadou. Všechny výtokové armatury musí zabraňovat zpětnému nasátí vody.

Sociální zařízení pro tělesně postižené včetně instalace zařizovacích předmětů musí být provedeno dle ČSN 73 4108.