#### TECHNICKÁ ZPRÁVA - Zařízení vytápění

Tento projekt řeší vytápění pro stávající objekt domu s pečovatelskou službou, na ulici Husova 498. Objekt je třípodlažní, podsklepený, vytápěný otopnými tělesy.

Podkladem pro zpracování projektu byly stavební výkresy objektu, požadavky investora, konzultace s projektantem stavební časti, vzduchotechniky, zdravotní techniky, elektroinstalace, projektové podklady a prospekty výrobců tuzemských i zahraničních, platné ČSN, jakož i vyhlášky a nařízení ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva pro místní rozvoj, životního prostředí zdravotnictví a organu SEI, CEZ, IBP, HS, PO a jiné.

Projektová dokumentace a veškera energetická zařízeni jsou navržena dle platných ČSN a v souladu se Zákonem c.406/2000 Sb. o hospodaření energii a jeho prováděcích vyhlášek.

Tepelné ztráty jsou počítány na základě ČSN EN 12831, způsob vytápění nepřerušovaný.

##### Základní charakteristika projektovaného zařízení

Zdroj tepla		2 x Nástěnný kondenzační kotel WOLF CGB 50				2 x 49,9	kW

Topný systém	Teplovodní soustava dvoutrubková, nucený oběh (OT)			60/ 40 	°C

##### Tepelné bilance

Tepelné ztráty stávajícího objektu činí 								54 410 	W

Celková roční potřeba energie na vytápění		       					459,91  GJ/rok

Stavební konstrukce odpovídají požadavku ČSN 7310540.2:2011

Podrobný popis tepelných ztrát viz. Tepelné ztráty (součást projektové dokumentace)

Zdroje je navržen i pro vytápění nového objektu a ohřevu topné vody pro vzduchotechnické jednotky, umístěné v nové budově.

##### Zdroj tepla

Pro krytí tepelných ztrát objektu budou použity dva plynové kondenzační kotle WOLF CGB 50.

Plynový kotel bude zásobovat otopnou soustavu vodou o teplotním spádu  60/40 °C.

V případě potřeby (při extrémních a dlouho trvajících mrazech) je možné zvýšit teplotní spád na 65/45 °C

Součástí kotlů jsou oběhová čerpadla, která budou topnou vodu dopravovat k R+S topných větví

Technické parametry jednoho kotle:

Topný výkon	 (při 50/30°C)									49,9 		kW

Jmenovitý tepelný příkon	(VTP)									47	kW

Rozměry (v.š.h.)											855/440/393 mm

Přípojka vzduchu/ odvod spalin									80/125	mm

Spotřeba zemního plynu (LL)									5,5		m3/h

Vodní objem věměníku tepla									2,5		l

El. příkon oběhového čerpadla									150		W

  - Instalace plynového kotle

Při umístění a instalaci kotle je třeba dodržet montážní podmínky výrobce plynových kotlů.

Kondenzační centrála musí být instalována v souladu s ČSN EN 1775.Zásobování plynem - plynovody v budovách - nejvyšší provozní tlaky Ł 5 bar nebo ČSN 38 6460. Elektrická instalace musí odpovídat ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.

K provedení kontrolních a údržbových prací na kotli doporučujeme, aby volný prostor po stranách byl minimálně 200 mm a vzdálenost od stropu minimálně 400 mm, jinak není možno řádně provádět přezkoušení a funkční zkoušky jednotlivých dílů. Odtokové hadice musí být nad odtokovou nálevkou (sifonem) upevněny držákem. Odtok musí být dobře viditelný.

Připojení studené a teplé vody:

Doporučuje se instalace servisního kohoutu na přívodu studené vody. Pokud je přívodní tlak studené vody vyšší než povolený provozní tlak 10 bar, musí být namontován přezkoušený a uznaný redukční ventil. Pokud se používají mísící baterie, je třeba namontovat centrální redukční ventil. Pro připojení studené a teplé vody platí příslušné normy a předpisy.

Odvod kondenzátu:

Pokud se odvádí kondenzát přímo do odpadu, je třeba dbát na řádné odvzdušnění, aby nedocházelo ke zpětnému působení odpadního potrubí na kondenzační centrálu. Při připojení neutralizátoru (příslušenství) je třeba postupovat podle přiloženého návodu.

Systém k odvádění spalin musí být instalován v souladu s příslušnými předpisy a technickými normami, např .TP G 800 01. Vyústění odtahů spalin od spotřebičů provést v souladu s TP G 800 01.

Komíny a systémy pro odvod spalin musejí být schváleny pro topeniště plynového kondenzačního kotle (povolení DIBT, CE). Dimenzování se provádí podle výpočtových tabulek na základě skupiny složení spalin. Kromě kolena pro připojení kotle je možno použít maximálně dvou 90° kolen, popř. T-kusu. Nutné je povolení pro přetlakový provoz.

  - Regulace

Součástí dodávky kotle je ekvitermní regulátor • regulace teploty řízena venkovní nebo prostorovou teplotou

• časový program pro vytápěni a ohřev vody

• podsvíceny LCD displej

• jednoduché procházeni přes menu v českém jazyce

• ovládání otočným ovladačem s funkci tlačítka

• 4 tlačítka pro nejčastěji používané funkce (informace, jednorázový ohřev vody, prodloužené

vytápěni – „party“ tlačítko, prodlouženy utlum případně letni režim)

• instalace volitelná – do regulace kotle nebo do nástěnného držáku jako dálkové ovládaní

• v případě použiti i do modulu směšovače MM

• pro vice okruhů postačuje jen jeden ovládací modul BM

• lze doplnit modulem/moduly směšovače MM (pro řízení max. 7 okruhů se směšovačem)

• diagnostika poruch

  - Požadavky na elektroinstalaci:

Připojení k síti:

Při pevném připojení musí být síť připojena přes nějaké oddělovací zařízení (např. pojistky, nouzový vypínač) s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm. Připojovací kabel (ohebný 3x1,0 mm2 nebo tuhý, max. 3x 1,5 mm2) na svorky L1, N. Při připojení k síti pomocí zásuvky s ochranným kolíkem musí být zásuvka přístupná. Připojovací kabel ohebný 3×1,0 mm2.Anschlusskabel flexibel, 3x1,0mm² oder starr, max. 3 x 1,5 mm².

##### Ohřev TV

Ohřev teplé vody je řešen pěti zásobníky teplé vody, které jsou umístěny v technické místnosti stávajícího objektu. Jsou použity zásobníky Huch EnTECH BS 1001, které jsou napojeny na topnou vodu pomocí čerpadlové skupiny

##### Otopná soustava:

Rozvody jsou navrženy z vně pozinkovaného potrubí z uhlíkové oceli spojovaného lisováním.

Z kotlů je topná voda vedena do dvou rozdělovačů a sběračů topných větví MEIBES, každý pro dva topné okruhy: 				-	Otopná tělesa pro 2. a 3.NP (č. 04)

- Otopná tělesa pro 1PP a 1.NP (č.05)

- Okruh pro napojení R+S v nové budově (č.06)

- Okruh pro napojení ohřevu TV (č.07)

5.1.   Vytápění otopnými tělesy:

Rozvodné potrubí je navrženo z potrubí vně pozinkovaného z uhlíkové oceli. Připojení otopných těles je pomocí sady svorného šroubení pro Cu-a měkké ocelové trubky 3/4" x 10 mm. Minimální spád 0,5 %.

Jako otopná tělesa jsou navrženy ocelové panelové radiátory RADIK VK firmy KORADO s kompaktním ventilem a trubková tělesa Koralux Liner Comfort - M. Otopná tělesa Radik a ventil kompakt jsou tělesa nové generace se zabudovaným propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou. Tělesa mají spodní napojení R ½“ vnitřní s osovou roztečí 50 mm. Toto řešení umožňuje napojení na 2-trubkový systém přímo.

Na otopném tělese je namontována ventilová vložka Nastavení ventilové vložky je vyznačeno ve výkresové dokumentaci. Pro nastavení a regulaci teploty v místnosti budou na ventilové vložky namontovány termoregulační hlavice HONEYWELL.

##### Zkoušky zařízení

Po ukončení montáže, případně před zakrytím rozvodů bude provedeno napuštění, odvzdušnění, propláchnutí a odkalení soustavy.

Poté se provedou zkoušky zařízení – Zkouška těsnosti a Provozní zkoušky (Dilatační a Topná zkouška) včetně hydraulického seřízení soustavy a vyzkoušení funkčnosti regulace. Provádění zkoušek se řídí dle ČSN 06 0310 a o provedených zkouškách bude proveden zápis.

Dodavatel zařízení předá objednateli po ukončení montáže následující protokoly:

- protokol o uvedení do provozu

- protokol o provedení všech vyžadovaných zkoušek

- faktury s potvrzením dodavatele o úhradě.

##### Nátěry a izolace

Topný systém a potrubní rozvody budou izolovány dle Vyhl.193/2007 Sb.

Tělesa rozdělovače, sběrače jsou izolovány o tepelné vodivosti Xmax = 0,040 W/mK pro teplotu media do + 250°C.

Způsob montáže izolace, viz firemní montážní návod.

Potrubí z vně pozinkované uhlíkové oceli v běžných podmínkách nevyžaduje povrchovou úpravu, pokud není vedeno v kyselém prostředí a nepřichází do styku s čpavkem nebo jeho sloučeninami, škvárou, popelem, chloridy, nebo sírany.

Rozvodné potrubí bude v soklících izolováno izolací mirelon. V technické místnosti bude potrubí a příslušné armatury izolovány rovněž tepelnou izolací MIRELON TL. 9 mm

##### Montážní podmínky-obecné:

Potrubí, armatury, tělesa musí byt osazeny s max. přesnosti v délkách, dimenzích a spadech odpovídajících projektu. Kolem strojního a zabezpečovacího zařízeni nutno dodržovat minimální průchody s. 600 mm a výšky 2100 mm. Při přerušeni montážních prací se musí volné konce potrubí znepřístupnit proti vniknuti cizích předmětu. Před zamontováním všech armatur je nutno přezkoušet jejich plynulou funkci. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a tlakově odzkoušeno. Funkce zařízeni musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak provozní. Jeho způsobilost je nutné ověřit zkouškami dle CSN 060310, CSN 060830, Vyhl.48/82 Sb. A u kotelen odbornou prohlídkou dle Vyhl. 91/93 Sb.

Zhotovitel jako odborná firma se před realizaci seznámí a prostuduje zpracovanou projektovou dokumentaci dle Zákona c.513/1991 Sb. §561. Pokud dojde během realizace k nutnosti odchýlení od projektu, je nutno toto včas v rámci autorského dozoru konzultovat s projektantem.

Montáž regulačního systému, oživeni a první spuštění, včetně zaškoleni obsluhy, provede servisní technik dodavatelské firmy regulace ve spolupráci s profesí UT a dodavatelem zdroje.

Tlakově expanzní nádoby a pojistné ventily budou pravidelně podrobovány revizi se zápisem do provozního deníku.

Voda pro první napuštění topného systému bude dodavatelem upravena dle CSN a dle požadavku výrobce kotlů. Při celkové topné zkoušce vytápěcího systému budou vyregulovány jednotlivé topné větve, stoupačkové regulátory, radiátorové armatury, nastaveny hodnoty regulačních čerpadel a seřízena regulace zdroje. O průběhu topné zkoušky a vyregulování systému bude investorovi předán protokol se skutečnými hodnotami nastaveni jednotlivých stoupačkových regulátoru, radiátorových armatur a čerpadel.

Dodavatel zajisti zaškoleni obsluhy kotelny a strojoven UT. Provoz kotelny a povinnosti obsluhy jsou součásti provozního řádu, který vydá dle Vyhl.91/93 Sb. provozovatel zdroje tepla.

Před zahájením montážních prací bude dodavatelem provedena koordinace s ostatními profesemi na stavbě. Taktéž při montáži systému UT nutno práce včas koordinovat s profesemi VZT, Zl, EL, M+R a předcházet kolizím ve výškovém či místním osazeni potrubí, konzol, armatur a přípojek.

Při realizaci ležatých rozvodu pod stropními konstrukcemi nutno dbát na dodržení min. výšky osazeni izolovaného teplovodního potrubí od podlahy 2100 mm. Potrubí osazovat ve spadech dle projektu, důsledně dbát odvzdušnění nejvyšších míst rozvodu a možnosti vypouštění v nejnižších místech.

Montážní firma se bude při realizaci díla řídit montážními předpisy pro instalaci a montáž uvedených druhu potrubí, materiálu a instalačními předpisy pro dodaná zařízeni, tepelné izolace apod. Montáž systému může ze záručních důvodu provádět pouze topenářská firma vyškolena od dodavatele zařízeni. Potrubní rozvody jsou ve výkresové dokumentaci zakresleny schematicky. Potrubí bude uchyceno kluznými, vodícími a pevnými úchyty s možnosti kompenzace tepelných dilataci potrubí dle montážních předpisu pro instalaci a montáž uvedeného potrubí v topných systémech. Potrubí jsou ve výkresové části znázorněna pouze trasově. Přesné rozmístění pevných, vodících a kluzných úchytů stropní závěsy, výkaz fitinku jsou věci dodavatelské firmy při montáži dle situace na místě.

Dodavatel před zahájení prací na objednávkách materiálu a montáži provede případně upřesnění materiálu dle konkrétních podmínek na stavbě. Potrubí ležatých rozvodu, přípojky k otopným tělesům, jakož i osazení otopných těles bude případně upraveno dodavatelem na miste při realizaci na zaklade zjištěných skutečnosti. Umístění příslušného typu ovládacích hlavic na radiátorových ventilech v jednotlivých místnostech bude případně upřesněno při realizaci uživatelem.

##### Bezpečnost a ochrana zdraví - obecně :

Projekt zahrnuje řadu opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s montáží a provozem zařízení. Všichni pracovnici jsou povinni dodržovat všeobecné platné bezpečnostní, provozní a protipožární předpisy, a pokyny pro montáž jednotlivých zařízení. Všechna tato opatření jsou specifikována v ČSN, jakož i v platných předpisech a nařízeních organu ministerstva průmyslu a obchodu, sociálních věcí a zdravotnictví.

Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeni při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících jsou stanoveny Zákonem č.309/2006 Sb. a Nařízením c.591/2006 Sb. Zaměstnavatel má povinnost vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění a zajistit zaměstnancům školeni o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dodavatele zajisti dle potřeby vykonávaných prací dostatečné a přiměřené pokyny zaměstnancům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci budou přijímat zvláštní bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných najednou vice dodavateli.

##### Požárně bezpečnostní řešení - obecně:

Dodavatel spolu s požárním technikem zajisti opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. U tepelných zařízeni je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti, které určí výrobce zařízení, nebo minimálně podle ČSN 061008 a v bezpečnostních vzdálenostech neumíst'ovat hořlavé látky. Je nutné respektovat Vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Těsnění prostupu požárně dělícími konstrukcemi potrubních rozvodu topné vody bude provedeno dle normových požadavků.

##### Bezpečnostní zařízení

Soustava je vybavena pojistným ventilem s otvíracím tlakem 3 bar. Z vyústění od pojistného ventilu může dojít (při překročení max. tlaku v systému) k výtoku vody, příp. úniku páry. Je vhodné jej napojit na odpad.

Je navržena tlaková expanzní nádoba Flamco Flexcon C.

##### Závěr

Při prováděcích pracích je nutno dodržovat související předpisy a normy, zejména

ČSN EN 12831 	-	Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0310 	-	Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0830 	-	Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 1008 	-	Požární bezpečnost tepelných zařízení

předpisy BOZ

Projekt byl zpracován podle požadavků investora a generálního projektanta, dle platných právních předpisů a norem s použitím převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, investorem a s případným souhlasem dotčených orgánů. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovědnost.

V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.

Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést dopracování této dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací.

Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele!!!

Součástí stavby jsou pak i např. veškeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí místa stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajícího stavu a podmínek pro nový stav budovy a jejího vybavení (budovy, jejich členění a vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd.), včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení. Dále průběžný a závěrečný úklid, ochrana okolních staveb, zeleně, zdraví, bezpečnostní a mimo jiné také hygienická opatření, sběr a likvidace odpadů, zkoušky, uvedení do provozu, zkušební provoz, provozní řády, zaučení obsluhy, pomocné plošiny a lešení, prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného stavu a běžné a ostatní položky dle obvyklé cenové soustavy, atd. Stavba se pak řídí i případným plánem BOZP, popř. pokyny koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru.

Dodavatel stavby je povinen seznámit se s jednotlivými vyjádřeními správců popř. majitelů dotčených sítí technické infrastruktury, a to ještě před zahájením prací a je povinen respektovat stanoviska a požadavky, které jsou tam uvedeny.

Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení prováděcího projektu a dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby.

Celý projekt je zpracován dle ČSN a směrnic pro vytápění.				Vypracoval: Jakub Šatra

#### Dodatek technické zprávy č.1

V rámci realizace etapy SO01 jsou pro krytí tepelných ztrát budovy a ohřevu teplé vody navrženy dva plynové nástěnný kondenzační kotel WOLF CGB 35 2 x 34,9 kW

Technické parametry jednoho kotle:

Topný výkon	 (při 50/30°C)									38		kW

Jmenovitý tepelný příkon	(VTP)									36,4		kW

Rozměry (v.š.h.)											790/440/412 mm

Přípojka vzduchu/ odvod spalin									80/125	mm

Spotřeba zemního plynu (LL)									4,23		m3/h

Vodní objem věměníku tepla									2,7		l

El. příkon oběhového čerpadla									135		W

A pro akumulaci teplé vody bude použit jeden zásobníkový ohřívač teplé vody Huch EnTECH BS 1001.

Ostatní zařízení v technické místnosti zůstává beze změn.

Vypracoval: Jakub Šatra