Část D.1.5.1. Technická zpráva k návrhu retenční nádrže

Je navržená retenční nádrž o obsahu 4000 l na kanalizačním řadu z PVC trub DN 250. Nádrž je plastová válcová typu SPC-4N – 4000 l. Průměr nádrže je 2250 mm, výška 1000 mm. Nádrž bude mít dva otvory pro zaústění přítokového a odtokového potrubí, osy otvorů budou mezi sebou svírat úhel cca 120° podle trasy kanalizace.

Nádrž bude osazená ve výkopu o hloubce 2,30 m na železobetonovou základovou desku o průměru 3,20 m, tloušťka desky bude 20 cm. Pod deskou bude proveden na urovnaném a zhutněném dnu výkopu podkladní beton v tloušťce cca 10 cm z prostého betonu C 12/15.

Základová deska bude vyztužená provedená z betonu C 30/37 a z výztuže BSt 500. Výztuž bude při horním líci dvěma vrstvami sítě Ø 10 – 100/100 celoplošně, obě vrstvy sítě budou vůči sobě pootočené o 45°. Dále bude po obvodě desky vložená prutová výztuž Ø 16 ve třech kruzích s odstupem cca 10 cm od sebe. Po obvodě desky budou do betonu ještě zapuštěné svislé pruty Ø 12 v odstupu po 20 cm, pruty budou situovány na kružnici o průměru 2,65 m.

Po osazení nádrže na již hotovou základovou desku bude nádrž zvenku obezděná tvárni-cemi ztraceného bednění o formátu 40 x 20 x 20 cm v 5 řadách na sobě, přičemž řady budou vůči sobě posunuté o polovinu délky tvárnic. Tvárnice budou od vnějšího povrchu stěny nádrže v odstupu cca 10 cm kvůli výztužným žebrům stěn nádrže, vzniklá mezera bude pod vybetonování tvárnic zaspaná štěrkopískem. Beton výplně otvorů tvárnic bude třídy C 30/37

a z výztuže tř. BSt 500. Tvárnice budou navlékány na svislé pruty zabetonované v základové desce, do každé vodorovné spáry pak bude vložená stočená výztuž Ø 12. V obezdívce stěny budou vynechané otvory pro potrubí DN 250.

Před betonáží stropní nosné desky nad nádrží je třeba provést vnitřní montážní podepření plastové desky nádrže. Podepření pak bude po vytvrdnutí betonu odstraněno. Stropní nosná deska bude provedená z betonu C 30/37 v tloušťce 20 cm a bude po obvodě kopírovat vnější povrch obezdívky nádrže. Výztuž desky bude rovněž dvěma vrstvami sítě Ø 10 – 100/100 celoplošně, obě vrstvy sítě budou vůči sobě pootočené o 45° a po obvodě stočenou prutovou výztuží Ø 16 ve třech kruzích s odstupem cca 10 cm od sebe. Do stropní desky budou zasaho-vat svislé pruty výztuže obezdívky stěn. V desce bude vynechán otvor o průměru 60 cm v místě vstupu do nádrže, kde je v plastové desce tento otvor již proveden.

Po provedení stropní desky pak bude na desce v místě otvoru osazen komínek z betono-vých skruží s vnitřním průměrem 600 mm a bude provedené propojení nádrže s dešťovou kanalizací. Komínek bude nad terénem zakončen poklopem. Hotová nádrž pak bude ve výkopu zasypaná výkopkem se zhutněním.

Leden 2022                                                            Vypracoval : Ing. Miroslav Čech