Část D.1.5.5. (ORL)  Technická zpráva k projektu lapolu

Lapol bude osazen na potrubí z PVC DN 250 před retenční nádrž. Lapol bude typu ADHF 125E o rozměrech 4292 x 1500 mm, výška lapolu bude 1730 mm. Pro osazení lapolu bude proveden výkop do hloubky 3,13 m. Výkop bude obdélníkového půdorysu s velikostí dna 2,0 x 4,8 m, stěny výkopu budou ve sklonu 2 : 1.

Lapol bude osazen na základové desce tlusté 20 cm, provedené z betonu C 30/37. Pod deskou bude proveden na urovnaném a zhutněném dnu výkopu podkladní beton v tloušťce cca 10 cm z betonu C 12/15. Výztuž desky bude dvěma vrstvami sítě Ø 8 – 100/100 při horním i spodním líci desky s krytím výztuže betonem 5 cm.

Po osazení lapolu na základovou desku s napojením na kanalizační řad bude těleso lapolu obsypáno štěrkopískem až do výše 10 cm nad horní povrch tělesa. U vstupních otvorů do lapolu bude provedeno jejich ohraničení zvenku polystyrénem do výšky 10 cm nad lapol, aby mezera mezi horním povrchem tělesa a spodním lícem krycí desky byla utěsněná a nesypal se písek ze zásypu dovnitř lapolu. Na povrch písčité vrstvy bude položená geotextilie jako sepa-rační vrstva, aby se výztuž krycí desky nebořila do písku.

Krycí deska bude provedená v tloušťce 25 cm. Obvod desky bude uložen na odkopaných svazích výkopu na šířku 0,50 m, aby deska byla po obvodě uložená na pevném podkladě z rostlé zeminy. V desce budou vynechány dva kruhové otvory v místech vstupů do lapolu. Beton desky bude C 30/37. Výztuž desky bude dvojitou vrstvou sítě Ø 8 – 100/100 při jejím spodním líci a přídavnou výztuží z prutů Ø 16 po stranách otvorů. Na provedené krycí desce  budou u otvorů provedeny komínky z betonových skruží s poklopem. Deska pak bude zasy-pána výkopkem bez kamenů.

Leden 2022                                                                         Vypracoval : Ing. Miroslav Čech