TECHNICKÁ ZPRÁVA

# A. Všeobecně

Projekt řeší v rozsahu jednostupňové projektové dokumentace (DUR-DSP-DPS) elektroinstalaci a přípravu pro slaboproudé rozvody -  SKS + videovrátný, včetně nové vnější soustavy ochrany před bleskem – LPS  pro novostavbu pavilonu v areálu MŠ Třemošná.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly jednotlivé půdorysy , požadavky a informace investora, projektanta stavby a ostatních profesí,  a osobní prohlídka v místě. Projekt řeší silovou instalaci a osvětlení, včetně rozvaděče na chodbě a slaboproudých rozvodů SKS. Dokumentace obsahuje 1 -technickou zprávu, 2 - výkresy rozvaděčů a detailů  3 -výpočty  osvětlení, 4 – kniha svítidel  5 - výkres instalace 1NP,  6 - výkres instalace 2NP, 7 – výkres střechy – vnější LPS a S – výkaz výměr

# B. Technická část

- Provozní napětí

3+PE+N, 50Hz, 400V, TN-S

- Ochranná opatření před nebezpečným dotykovým napětím

Budou provedena dle ČSN- EN 33 2000-4-41 ed3.

Základní ochrana samočinným odpojením od zdroje je realizována jističi a pojistkami, je zvýšena proudovým chráničem a místním pospojením.

- Prostředí

Dle ČSN 33 2000-5-51 na základě vnějších vlivů je stanoveno prostředí normální, vně objektu venkovní.

- Energetická bilance

Celkový instalovaný příkon cca 30 kW

Hlavní jistič před elektroměrem 3x100A.................stávající

¨

- Ochranná opatření proti přepětí

Před  rozvaděčem bude instalována kombinovaná přepěťová ochrana  typ I+II, na rozhraní zón ZBO ½

6.    Popis technického řešení

A – stávající rozvaděč RH, přívodní vedení

Přípojka je stávající, elektroměrový rozvaděč stávající.

Ze stávajícího  objektového rozvaděče RH v 1NP bude vedeno hlavní napájecí vedení  do nového rozvaděče RP1. Použit bude kabel přes vývodový jistič 3x63A a to dimenze CYKY 4x16.

Hlavní vypínač objektu je stávající – v rozvaděči RH, doplněno bude ovládání tlačítkem HV od vstupu do objektu.

B - vnitřní rozvody

Rozvaděč RP1: bude se jednat o  rozvodnici min. 72 modulů.  Obvody jištěné jističi 10A a 6A budou vedeny kabely CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5, obvody jištěné 16A výhradně kabely CYKY 3x2,5, resp. 5x2,5. Vybrané technologické a zásuvkové obvody budou napojeny přes proudový chránič xx/4p/0,03A. Rozvaděče a rozvodnice umístěné v ČCHÚC jsou nehořlavé druhu DP1.

Nové rozvody budou provedeny přednostně pod omítkou (v sádrokartonové konstrukci) a pevně po povrchu v lištách a kabelových kanálech kabely CYKY dle ČSN 33 2000-4-41 ed2, provést hlavní pospojení  vodičem CY 10 (propojení PE svorky rozvaděče).

Zásuvky a vypínače budou umístěny dle výkresu situace, vypínače ve výšce 120 cm, zásuvky 20 cm nad úrovní podlahy vyjma zásuvky na umývárně.

Z technologických zařízení ostatních profesí budou napojeny VZT  ventilační jednotky VZT - Z1  s vlastní regulací  a venkovní klimatizační jednotka K1.

Z profese ZTI budou připojeny vyhřívané vpusti na ploché střeše, které budou vybaveny čidly vlhkosti a teploty, tj. s vlastní regulací, spínání do autonomního režimu bude v rozvaděči rP1 se signalizací chodu – sepnutí. Pro pisoárové splachovače budou pak připojeny zdroje pro splachovací jednotky APIS.

Pro vybavení výdeje a připojení stavební technologie – jídelního výtahu budou provedeny přívody koordinované dle skutečné dodávky těchto zařízení – TG1-TG3.

Do prostoru krčku a stávajícího 1NP se provede příprava pro vytrubkování pro SKS – resp. přívod signálu a Wi-Fi technologie – správce PilsFree z.s.

Stávající rozvody, které nebudou zachovány funkční budou demontovány a odpojeny.

Instalační přístroje a materiál jsou specifikovány výkazem výměr, rozsah v rámci stupně PD,  odsouhlaseno bude před prováděním stavby  investorem v rámci dodavetelské odsouhlasené dokumentace.

Demontáže

Nakládání s odpady:

Při demolicích a demontážích nelze vyloučit vznik nebezpečných odpadů. Jejich včasná diagnostika a následné odpovídající zacházení bude záležitostí příslušné stavební firmy. Během bouracích prací budou vznikat pouze demoliční odpady. Při provádění bouracích prací budou řádně separovány veškeré odpady dle jejich druhů a ty budou buď odváženy na skládku, k recyklaci či k likvidaci jiným způsobem. Veškeré stávající vnitřní rozvody objektu budou demontovány a nepoužitelný odpad likvidován dle zákona:

Soupis odpadů:

170411 – kabely a vodiče – likvidace  - recyklace

170203 – plasty, inst. materiál – recyklace

170407 – kovy směsné – recyklace

170107 – stavební odpad směsný – likvidace skládkováním

160605 – baterie, akumulátory – odborná sběrna

dle přílohy vyhlášky č. 381/2001 Sb MŽP ČR

C- osvětlení

Svítidla budou osazena dle popisu. Rozvody pro svítidla umístěná na stropě  budou provedeny nad podhledy.

Svítidla jsou součástí dodávky elektroinstalace, budou odsouhlaseny  uživatelem - Investorem.

Osvětlení bude řešeno moderními osvětlovacími tělesy s úspornými zdroji s přihlédnutím k místním požadavkům a s respektováním hygienických norem na intenzitu osvětlení. Provozní objekt bude osvětlen svítidly dle řešení interiéru, s přihlédnutím ke komerčním požadavkům investora. Osvětlení je navrženo v souladu s ČSN EN 12464, výpočty a návrh referenčních typů svítidel je v příloze 3 a 4.

Dle ČSN 73 0804/Z2 čl. 10.18.2 je nouzové osvětlení a hlavní vypínač objektu požárně bezpečnostní zařízení s požadavkem na funkci i v době požáru a navrhuje se podle ČSN EN 1838. Navrženo je protipanické náhradní osvětlení. Navrženo je NO bez centrálního zdroje (pouze s lokálními bateriovými zdroji uvnitř jednotlivých svítidel, přičemž interní zdroje  jsou v běžném provozu přívodem napětí pouze dobíjeny), pak tato svítidla jsou při požáru ( při výpadku elekt.energie resp. při výpadku běžného osvětlení)  napájeny pouze z interních akumulátorů. V tomto případě není z pohledu funkce při požáru požadavek na kabely ani na funkční integritu kabelových tras.

Intenzita osvětlení splňuje podmínky ČSN  EN 1838. Dle čl. 4.2.1 musí být horizontální osvětlenost na podlaze podél osy ÚC minimálně 1 lx.

D – slaboproudé rozvody

V rámci slaboproudých rozvodů se provede rozvod a příprava trubkování strukturované kabeláže (SKS)

Strukturovaná kabeláž bude následně provedena topologickým rozložením na paprscích - systém hvězda, kabeláž a prvky (zásuvky 2xRJ45 a patch panel v RACK) budou v CAT 6.

Pro přívod signálu poskytovatele internetového připojení – napojení na přívod v objektu na hranici stavebních úprav  a bezdrátová rezerva (WIFI) - z  prostoru krčku 1NP nad podhledem - se provede trubkování TOY23 dle výkresu instalace . Zakončení na půdě v KO (GW44...) IP44.

Rozvod UTP SKS bude následně proveden kabely  CaT 6e v trubkách  Max délka kabelů nepřesáhne 90m.

7 - Uzemnění, hromosvod - vnější LPS

Přilehlý napojený objekt je vybaven stávající jímací soustavou, v rámci přístavby nového pavilonu je pro tento pavilon navržena i nová vnější LPS ve třídě III dle ČSN-EN 62305.

Objekt bude vybaven mřízovou jímací soustavou s pomocnými tyčovými jímači provedenou dle ČSN-EN 62305. Dle této normy a výpočtu rizika dle 62305-2 bude objekt zařazen do třídy objektů III. Výpočet rizika je přiložen k technické zprávě projektu, zpracován byl softwareovým produktem Hakel- ProCop(R).

K jímací soustavě budou připojeny kovové prvky na střeše, t.j.  oplechování a navržené jímače vč. konzole např. pro antény.

Jímací soustava a  svody, které budou umístěny v místě stávajících svodů a dále nově i rovnoměrně po max 15 metrech po obvodu objektu, jsou navrženy z vodiče AlMgSi 8mm, podpěry a svorky FeZn. Ve výšce cca 180 cm nad terénem jsou svody ukončeny ve zkušebních svorkách , které již jsou součástí uzemňovací soustavy, a dále pokračují vodičem FeZn 10 k uzemňovací soustavě. Svody jsou navrženy povrchové, na typových podpěrách PV01 s prodlouženým tělem – pro zateplovací systém.

Navržené svody budou vedeny v nových pozicích dle výkresu soustavy mimo stavební otvory objektu. Pro tyto svody je nutné použít zemnění pomocí strojeného základového zemniče FeZn30/4.

K jímací soustavě budou připojeny veštkeré hmotné kovové stavební součásti budovy a konstrukce (např. Konstrukce stavebních prvků - schodiště a konstrukce pro vzt. ). Elektricky napájená zařízení budou ochráněna oddáleným jímačem.

Uzemňovací soustava je tvořena v místech, kde není možné uložit propojení pomocí obvodového zemniče zemnícími tyčemi, vždy min 2ks  ZT 1,5m a obvodovým (základovým) zemničem FeZn 30/4, je propojena na stávající uzemnění a s hlavní přípojnicí pospojení a následně s přpojkou nn

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat zejména následující zásady:

- Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně kvalifikovanými a dle příslušných předpisů a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, zdravotně způsobilými.

- Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou revizní zkouškou.

- Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně evidované.

- Při montážních pracích na elektrickém zařízení, zejména pod napětím, musí práce vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací dle vyhl. 50 za dodržování bezpečnostních předpisů a ČSN.

- Po skončení prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá projektové dokumentaci.

- Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

Uvedený přehled opatření doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu ustanovení stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. o projektové přípravě staveb. Nenahrazuje bezpečnostní předpisy organizace a pouze upozorňuje na základní body, které tyto předpisy musí obsahovat a se kterými musí být pracovníci seznámeni.

## Technické podmínky

- všechny výrobky a zařízení, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci musí být vybaveny příslušnými certifikačními dokumenty, provedení bude v souladu s uvedenými normami v aktuálně platném znění.

##### Údržba a provoz zařízení

##### Výchozí revize

Po dokončení všech montážních prací musí být provedena výchozí revize elektro ve smyslu ČSN 33 2000-6-61.

##### Pravidelné revize

Elektrické instalace musí být dále zkoušeny v pravidelných lhůtách. Zkoušky musí provádět revizní technik, který je pro provádění revizí těchto instalací kvalifikovaný. Lhůty revizí jsou stanoveny normou

##### Údržba

Údržbu el. zařízení je nutno provádět podle provozního řádu. Obsluhu el. zařízení může vykonávat pouze osoba prokazatelně poučená ve smyslu §4 vyhl. č. 50/1978 Sb., údržbu el. zařízení a rozvaděčů pouze osoba znalá ve smyslu § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.

##### Závěrečná ustanovení

Před realizací je doporučeno  provést konečnou koordinaci profesí a konkrétních požadavků skutečně vybraných dodavatelů zařízení.

Při realizaci PPD je nutno dodržovat obecně platná pravidla pro bezpečnost práce a ochranu zdraví.Je nutno postupovat způsobem určeným výrobcem při současném respektování závazných a ostatních platných norem ČSN. Na stavbě je nutno dodržovat všechny vyhlášky a předpisy o bezpečnosti práce při stavebních pracích.

- Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení a o provádění kontrol a údržby.