1) TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 Lapák tuků (SO - 02)

ÚVODEM:

V rámci akce “ KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova“ byl navržen nový lapák tuků OTP-7. Jedná se o referenční výrobek.

Lapák tuku bude sloužit pro kuchyň v rámci objektu SO 01:

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova

adresa: 	č. pop 365, parcela č. st. 513/1, k.ú. Horní Bříza

katastrální území: 	Horní Bříza

Umístění objektu SO 02 lapák tuků: X = 820464,636; Y = 1058477,508

parcela: 	parcela č. 2009/1

katastrální území: 	Horní Bříza

Vlastník dotčené parcely: Město Horní Bříza, Třída 1. Máje 300, 330 12 Horní Bříza

Umístění je 2,3m před východní fasádou budovy KD (parcela st. 513/1)

Druh pozemku a způsob využití dotčené parcely: ostatní plocha / jiná plocha

Předmětem je vypracování dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení lapáku tuku objekt SO 02.

Objekt SO 02 se bude tedy umisťovat a stavebně povolovat dle ustanovení 94j stavebního zákona.

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných předpisů a norem. Podkladem bylo stavební řešení a situace stávajících podzemních sítí.

Lapač tuků je určen jako předřazená čistící jednotka před čistírnu odpadních vod resp. před vypouštěním vod do veřejné kanalizace. Do lapáku tuků nesmějí být napojeny ostatní odpadní vody (dešťové, splaškové)

Pro odpadní vody z kuchyňské části objektu - tukové vody, bude vytvořena samostatná kanalizační větev, která povede přes lapač tuků. Z lapače tuků budou předčištěné vody odtékat do stávající splaškové kanalizace. Napojení není přímo do kanalizačního řadu, ale do přípojky. Napojení do přípojky DN 200 kamenina bude přes novou navrtávací odbočku DN 150. Je navržen lapač tuků OTP-7. Lapač tuků bude umístěn v chodníku před západní stranou objektu.

Popis odlučovače tuků

Plastový lapák tuků dle ČSN EN 1825 je dodáván v "baleném" provedení, je svařen z polypropylénových desek a tvoří nepropustnou vodotěsnou jímku se soustavou norných stěn a přepážek. Na přítoku je hrdlo a na výtoku trubka pro napojení na kanalizaci. Lapák je konstruován s integrovaným kalovým prostorem o objemu v litrech 100xNS. Součástí dodávky jsou i dva ocelové pozinkované vodotěsné poklopy pro betonovou výplň 800 x 1000 mm. Lapák tuků je v provedení pro osazení v zemi s obetonováním. Osazení lapáku do terénu je dle návodu výrobce. Odvětrání lapáku je přes odvětranou větev přívodního potrubí.

Požadavek na vypouštění odpadních vod do kanalizace je od správce kanalizace – města Horní Břízy následující:

pro všechny producenty odpadních vod je limit (EL = 60 mg/l, uhlovodíky (C10-C40)/l = 7 mg/l) pro vypouštění do kanalizace v Horní Bříze.

Navržený lapák tuku musí být tedy v souladu s požadovanými limitními hodnoty dle nařízení pro kanalizační řad Horní Bříza. Investor bude mít u sebe technické a revizní listy od použitého lapače pro případnou kolaudační prohlídku či revizi pro správce kanalizace.

Výrobce lapáku tuku pro náš typ udává tyto garance:

Výrobce odlučovačů provedl zkoušky včetně účinnosti sorpčního filtru. Na základě zkoušek a výsledků kontrolních referenčních měření zaručuje výrobce odlučovačů při vstupu do 5000 mg NEL/l (C10-C40) hodnotu na výstupu nižší než 5 mg NEL(C10-C40)/l. Odlučovače GSOL-X/Y splňují požadavky na odlučovače třídy I.

Navržený odlučovač (lapač tuku) splňuje nařízení správce kanalizačního řadu.

Funkce

Voda natéká přes usměrňovací komoru do odlučovacího prostoru, kde dojde k uklidnění a ochlazení vody, gravitačnímu odloučení tuku na hladině a usazení nerozpuštěných látek v kalovém prostoru. Přečištěná voda dále protéká pod nornou stěnou do odtokové komory a dále do kanalizace.

Obsluha

Podmínky pro provoz, obsluhu a údržbu stanoví obecně ČSN EN 1825-2 zejména v čl. 8. Výrobce tyto podmínky konkretizuje a upřesňuje v “Provozně manipulačním řádu“, který je včetně “Provozního deníku“ součástí dodávky lapáku tuku.

Výpočty velikosti  lapáku tuku dle ČSN EN 1825 – 2

Součástí projektu jsou výpočtové tabulky – viz příloha.

Výpočet lapáku dle vybavení provozu

- Tabulka č.1 – vychází lapák tuku velikosti NS 7 – typ OTP 7

Výpočet lapáku dle počtu jídel:

Uvažuje se s přípravou v rozmezí 190 až 280 jídel za časový interval osmi hodin.

Příloha č. 1 - tabulka výpočet velikosti lapáku tuku- konzumace  max. 280 jídel – vychází lapák tuku velikosti NS 7 – typ OTP 7

Vzhledem k tomu, že se výhledově neuvažuje s navýšením kapacity kuchyně a jídelny a vyčištěné vody z odlučovače tuků odtékají splaškovou kanalizací na městskou ČOV, je navržen odlučovač tuků OTP 7. Výpočet a typ odlučovače byl konzultován s výrobcem a dodavatelem odlučovačů tuků –  SEKOPROJEKT, Turnov.

Technické parametry – odlučovač tuků plastový

Typové označení  OTP-7

Rozměry 2400x900x1510mm

Velikost lapáku tuku NS 7

Objem lapáku 2,75 m3

Maximální průtok (kapacita) 7 l/s

Objem kalového prostoru 0,71 m3

Hrdlo na vstupu a potrubí na výstupu: DN 125

Objem zachyceného tuku 0,28 m3

Hmotnost kompletu do 300 kg

Tloušťka vrstvy tuku max. 140 mm

Osazení

Osazení lapáku do terénu je dle návodu výrobce.  Po vykopání jámy se plastový lapák osadí do vodorovné polohy na srovnanou vrstvu sušší betonové směsi s malým obsahem cementu. Při postupném napouštění vodou a případném rozepření se provádí zhutněný obsyp spodní části lapáku betonem s malým obsahem cementu. Připojí se kanalizační potrubí, dokončí zhutněný zásyp, případně nadbetonování nebo vyzdění betonovými tvarovkami - KB bloky, osadí se překlady, osadí ocelové rámy dvou vodotěsných poklopů 600x 900 mm včetně vyplnění poklopů betonem (asf.bet., dlažbou) s vynecháním prostoru u ok pro vyzdvižení poklopu.  Toto platí pro osazení v malých hloubkách a v plochách bez většího zatížení. V ostatních případech se dle návrhu projektanta příp. dodavatele provede základová deska a stěny obetonování s pomocnou výztuží případně ze železobetonu. Stěny lapáku jsou opatřeny lištami s kruhovými otvory pro případné provléknutí nebo vázání ocelové výztuže. Lapák tuku v provedení k osazení pod hladinou spodní vody je kromě lišt na vnější straně stěn opatřen lištami i na vnější straně dna.  Odvětrání lapáku je přes odvětranou větev přívodního potrubí.

Pro místo umístění lapáku tuku dle projektové dokumentace a pro navrženou hloubku osazení lapáku tuku není zařízení zasaženo hladinou podzemní vody.

Poznámka:

Pro odběr vzorku vypouštěné (vyčištěné) vody slouží v lapák tuku odtoková komora před odtokem vody do kanalizace. Lapáku tuku je opatřen poklopy. Znázorněno ve výkresu lapáku na konci technické zprávy.

Vnitřní a venkovní trasy kanalizace tukové jsou zakresleny ve výkresové části. Popis tukové kanalizace je v části PD “ D.1.1.4e Zdravotně technické instalace“.

Přílohy:

- Příloha č.1) Výpočet velikosti lapáku tuku - 200 jídel

- Příloha č.2) Osazení lapáku tuků OTP-7

- Příloha č.3) Emisní limity vypouštěného znečištění

Příloha č.2) Osazení lapáku tuků OTP-7

Příloha č.3) Emisní limity vypouštěného znečištění

- Pro kanalizační řad Horní Břízy -

Příloha č.3) Emisní limity vypouštěného znečištění

- Pro kanalizační řad Horní Břízy -