D.3.1.1. VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

realizační projekt

- Úvod

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího vytápění, nově vytápění vestavby podkroví, nově strojovnu vytápění s rozdělením na topné okruhy a měřením tepla samostatných provozů objektu. Objekt je napojen na vnější zdroj vytápění plynovou kotelnu CZT. Dokumentace slouží k reaůizaci stavby.

Navržená zařízení je možno nahradit jinými výrobky o stejných technických parametrech ve stejném standardu.

- Podklady

Dokumentace byla zpracovaná na základě  stavebního projektu a zaměření stávajícího stavu, norem potřebných pro výpočet ústředního vytápění a požadavků a konzultace se zástupcem investora.

Technické údaje rozvodů

Zdroje tepla: plynová kotelna CZT teplovodní 80/60°C.

- Tepelná bilance a spotřeba energie

Tepelné ztráty jsou vypočteny podle ČSN EN 12 831 pro venk. výpočtovou teplotu –15°C a činí celkem 55,4kW. Předpokládaná roční spotřeba tepelné energie při celoročním vytápění je 329GJ/rok.

topné okruhy:

- TO1-jídelna				15,4 kW

- TO2-info+museum			17,2 kW

- TO3-klubovny				12,2 kW

- TO4-společenské místnosti	11,0 kW

--------------------------------------------------------------

celkem 			    		55,8 kw

- Popis

Strojovna vytápění je umístěna v samostatné místnosti v suterénu objektu. Je zde napojena na potrubí DN50 topného kanálu ze zdroje tepla CZT. Je zdrojem pouze pro vytápění objektu, ohřev TV je řešen elektrickými zásobníky a průtokovými el.ohřívači. Na vstupu do objektu je osazeno fakturační měření tepla pro celý objekt a regulační armatura STAD pro zaregulování přípojky tepla.

Objekt je pro vytápění rozdělen na čtyři topné okruhy podle užívání objektu na základě požadavku investora. Každý topný okruh je osazen směšovací armaturou s pohonem, podružným měřením tepla, elektronickým oběhovým čerpadlem. Topné okruhy jsou osazeny na kombinovaném rozdělovači/sběrači. Pro regulaci je osazen ekvitermní regulátor teploty topné vody podle venkovní teploty např.Siemens pro čtyři topné okruhy s denním a týdenním programem samostatně pro každý topný okruh.

Systém vytápění je teplovodní s topnou vodou 75/65°C. Vytápění je pomocí otopných těles panelových s termostatickou hlavicí s kroužkem proti zcizení a uzavíracím šroubením. Napojení a rozvod potrubí je proveden z ocelového pozinkovaného potrubí např.Mapress, dále je rozvod veden stoupačkami a dále v konstrukci stěn a podlahy k napojení jednotlivých otopných těles. Otopná tělesa jsou napojena pomocí kolenové garnitury 16/250 a rohového uzavíracího šroubení Vekolux ze stěny. U dvouregulačních radiátorových ventilových vložek např.Heimeier se provede nastavení požadovaného průtoku podle velikosti otopných těles.

Rozvody potrubí jsou vedeny pod stropem suterénu a dále ve stavebních konstrukcích popř. pod stropem 1.np k jednotlivým stoupačkám, které jsou vedeny ve drážkách ve zdivu a dále k napojení jednotlivých otopných ve stěnách popř. u podlahy. Otopná tělesa v 1.np, 2.np, 3.np jsou napojena ze stoupaček, ve 4.np jsou rozvody k otopným tělesům vedeny v konstrukci podlahy o tl.6cm s napojením ze dvou stoupacích vedení.

- Měření a regulace

-4x topný okruh otopných těles s ekvitermní regulací  podle venkovní teploty s časovým programem, teplotní čidlo osazeno na severní fasádě objektu.

-termostatické hlavice otopných těles

-dvě výstavní místnosti budou osazeny lokálními zvlhčovači vzduchu např.CONDAIR CP3miniPR2 s ventilátorem 22m3/h, napojením na rozvod studené vody, bezdrátovým regulátorem vlhkosti, velikost 265x650x175mm.

Před osazením termostatických hlavic a po proplachu bude provedeno zaregulování otopných těles na skutečně osazených nastavitelných ventilových tělesech(např.Danfoss) podle velikosti ot.těles(výkon uveden v tab.dimenzovácí ot.těles). S ohledem na dynamickou otopnou soustavu(osazení term.hlavic) je osazeno elektronické čerpadlo, které zajišťuje konstantní dopravní výšku pro proměnné průtoky, jejíž konečné nastavení se provede podle skutečného chování tepné soustavy.

- Tepelné izolace

Veškeré rozvody teplovodního potrubí budou opatřeny tepelnou izolací z minerální vlny s povrchovou úpravou Al folií FLEXOROCK popř. PIPO AL. Potrubí ve stavebních konstrukcích tepelnou izolací s poloviční tloušťkou.

Tloušťka izolace musí splňovat ustanovení prováděcí vyhlášky 193/2007 Sb.

- Nátěry

Ocelová potrubí a ocelové nosné konstrukce budou opatřeny dvojnásobným syntetickým nátěrem.

- Požadavek na stavební úpravy

Pro osazení rozdělovače/sběrače budou potřebné pomocné nosné konstrukce. Potrubí bude osazeno na typových konzolách. Drážky ve zdivu pro stoupací a vodorovná vedení ve stavebních konstrukcích.

- Požadavek na profese

  - Elektro

- 4x napojení čerpadla regulačního uzle 34W/230V,

- napájení regulátoru např.Siemens a ovládacího panelu s osazením v el.rozváděči.

- kabeláž mezi regulátorem, pohony, čerpadly, teplotními čidly topné vody a venkovního teplotního čidla

- napájení 2x zvlhčovač vzduchu 2x1,6kW/230V

  - ZTI

- 2x napojení zvlhčovače vzduchu na rozvod studené vody DN15