T e c h n i c k á   z p r á v a

k projektu vzduchotechnického zařízení na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVA

POŽÁRNÍ ZBROJNICE - KAZNĚJOV“.

Obsah technické zprávy:

1.Úvod

-Účel vzduchotechnického zařízení

-Podklady

-Popis objektu

2.Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

3.Popis jednotlivých zařízení

4.Požadavky na navazující profese

-Stavební práce

-Zdravotní instalace

-Zdroje a rozvody tepla

-Ovládání, vazby a ochrany

-Silnoproudé rozvody

-Tepelné, protihlukové a protipožární izolace

5.Bezpečnostní a zdravotní část

-Hygienické požadavky

-Bezpečnost práce

-Protipožární opatření

-Hluk a chvění

6.Pokyny pro montáž

7.Nároky na pracovní síly

8.Závěr

1. Úvod

Účel vzduchotechnického zařízení

Úkolem projektu  klimatizačního zařízení bylo  vytvořit pásmo pohody prostředí  podle zákonů  361/2007 ve znění pozdějších předpisů (novela 93/2012) a 217/2016 a Typizační  směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR.

Řeší odvod znehodnoceného vzduchu z určených prostor.

Pro  správnou  funkci  vzduchotechnického  zařízení musí být  dodrženy tyto podmínky: -vstupní podklady

-správné seřízení a zaregulování

-energie pro provoz zařízení

-správná obsluha a údržba

Podklady:

-specifikace požadavků investora

-půdorysy a řez 1:50

-odborná literatura

-technické podklady výrobců a dodavatelů vzduchotechniky

-normy a podklady výrobců VZT zařízení

ČSN 730872 – Ochrana staveb proti šíření požáru

ČSN 730802 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

ČSN 127010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

Vyhláška 6/2003 Sb.- Vyhláška ministerstva zdravotnictví ze dne 16.12. 2002,

kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických

ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Nařízení vlády NV č.467/2020 Sb. kterým se mění nařízení vlády 361/2007,

kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 241/2018 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky

hluku a vibrací

ČSN EN 13779 – Větrání nebytových budov- základní požadavky na větrací a

klimatizační zařízení

ČSN EN 15242 - Větrání budov-Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu

v budovách včetně filtrace

Popis objektu

Jedná se o rekonstrukci stávající budovy.

2. Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

## Parametry venkovního vzduchu

|  | Výpočet tepelných ztrát | Výpočet úpravy vzduchu | Pro výpočet chladícího zařízení | Pro výpočet úpravy vzduchu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota suchého teploměru | - 12°C | - 15°C | + 35°C | + 32°C |
| Teplota vlhkého teploměru | - 16°C | - 16°C | + 22°C | + 20°C |
| Entalpie vzduchu | - 12,4 kJkg-1 | - 16,2 kJkg-1 | + 64 kJkg-1 | + 59 kJkg-1 |
| Relativní vlhkost vzduchu | 98% | 98% | 30% | 40% a 30% |
| Absolutní vlhkost vzduchu | 0,80 g.kg-1 | 0 g.kg-1 | 10,5 g.kg-1 | 10,5 g.kg-1 |
| Průměrné rozpětí středních suchých teplot | 6 K | 6 K | 12 K | 11 K |

Relativní vlhkost	 							30-70%

Vlhkost v celém prostoru není regulována. Dá se předpokládat, že intenzivním provětráním prostorů budou v prostoru zajištěny požadované parametry.

Dimenzování vzduchotechnických zařízení bylo provedeno dle stanovené výměny, předepsaných hygienickými směrnicemi.

Nucený odvod :

sprcha       150 m3.hod-1/sprcha

WC            50 m3.hod-1/WC

Pisoár      	25 m3.hod-1/pisoár

Umývárny      30 m3.hod-1/umýv.

Požadované hodnoty vnitřního vzduchu

| prostor | Zima |  | Léto |  | Tolerance |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T 0C | RH% | T 0C | % | T 0C | % |
| Pobytové místnosti | 22 | N | 24 | - | ± 2 | N |
| Koupelny, WC | 24 | N | 26 | - | ± 2 | N |

Te - teplota venkovního vzduchu		N – neupravuje se

3. Popis jednotlivých zařízení

Zařízení č.1 – Sociální zařízení 1.NP

Podtlakové větrání  daných místností zajišťují  dva malé diagonální   ventilátory TD500/160 SILENT. Ventilátory jsou napojené na potrubní  rozvod s koncovými elementy (talířovými ventily). Výfuky jsou vyvedeny přes zpětné klapky stoupačkou nad střechu. Stoupačky jsou tepelně izolovány.

Přívod vzduchu umožňují mřížky ve dveřích u podlahy nebo podříznuté dveře (dodávka stavby).

Ventilátory jsou ovládány od světla s časovým doběhem s možností nastavení 1±8 min.

Ostatní místnosti objektu jsou větrány přirozeně okny, nebo mají stávající nucené větrání.

4. Požadavky na navazující profese

Stavební práce

-úchytné body  na stropech a ve  svislých šachtách pro přivaření závěsů potrubí,  nosnost těchto bodů musí  být minimálně 200 kg, rozteče  2 - 3 m

-otvory pro průchody VZT potrubí  příčkami a stropy  /otvory na  každé  straně o 100 mm větší, tzn. o 200 mm větší než rozměr potrubí

-obalení potrubí v místě  prostupu stavební konstrukcí izolačním materiálem

-obezdění šachet a stoupaček až po skončení montáže VZT

-umožnit přístup  k ventilátorům umístěným  nad podhledem pro  údržbu osazením dvířek nebo  přístupového otvoru o potřebném rozměru

-podhledy a šachty stavebně uzavřít až po provedení zaregulování potrubních sítí

Zdravotní instalace

-bez požadavku

Ovládání, vazby a ochrany

V  rámci  projektu  Silnoproudu   se  musí zajistit ovládání  (zapínání a vypínání) vzduchotechnických  zařízení.

ovládání

zař.č.   způsob ovládání                       umístění ovládání

1      od světla s časovým doběhem

Silnoproudé rozvody

-maximální příkon  el.energie pro VZT je 0,1kW

-vzduchotechnické zařízení je  nutné připojit  na el. rozvodnou soustavu 230V

-ovládání VZT řešit podle požadavku VZT (viz kapitola Ovládání, vazby a ochrany)

-napojení jednotlivých  spotřebičů   provést  podle  požadavků  jednotlivých výrobců zařízení

-uzemnění, ochrana  před  nebezpečným  dotykovým  napětím,  svod statické elektřiny a ochrana před nebezpečím blesku

Tepelné, protihlukové a protipožární izolace

Tepelná izolace je provedena na stoupačkách pro větrání soc. zařízení.

5. Zdravotní a bezpečnostní část

Hygienické požadavky

V projektu jsou splněny zásadní požadavky zákonu č.361/2007 ve znění pozdějších předpisů (novela 93/2012) Ochrana zdraví zaměstnanců při práci.

Dosahované hodnoty hluku jsou v souladu se zákonem 217/2016.

Bezpečnost práce

Při montáži vzduchotechnického zařízení a při jeho provozu je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce.

Všechny rotující části strojů musí  být zakryty a při provozu nesmí být odnímány.

Protipožární opatření

Smyslem  těchto  opatření  je  splnit  nároky  vyplývající  z ČSN 730802 a ČSN 730872 a tak zabránit případnému  šíření požáru vzduchotechnickým zařízením do dalších požárních  úseků.

Hluk a chvění

Účelem protihlukových a protiotřesových opatření je zabránit    nepříznivému  působení hluku  a  otřesů  na lidský  organismus a snížit intenzitu hluku a otřesu pod přípustnou mez.

V uvažované VZT zařízení na výtlaku i na sání jsou instalovány tlumiče hluku s předpokládaným útlumem 20dB, tak aby akustický výkon  šířený   vzduchovodem  nepřesáhl  veličiny povolené zákonem 217/2016.

Jednotlivé  potrubní  rozvody  jsou  od  ventilátoru odděleny pružnými  tlumícími  vložkami. Vzduchovody  jsou  na  závěsech  podloženy pryží,  v prostupech stavební  konstrukcí jsou obaleny  tlumícím materiálem (např. ITAVER, FIBREX).

Hluk od vzduchotechnického zařízení bude 1 m od fasády objektu nižší v nočních hodinách než 40 dB(A), v denních pod 50dB(A). Vlastní VZT zařízení neprodukuje žádné škodliviny. Čerstvý vzduch je nasáván v místech splňujících požadavky normy ČSN 127010.

6. Pokyny pro montáž

Při  montáži  je  třeba  dbát  na  pokyny  výrobců pro montáž    jednotlivých zařízení  a elementů, které  musí být se  zařízením  dodány.

Všechny  díly potrubí  s volnou  přírubou budou  upraveny při montáži na potřebnou délku.

Závěsy  potrubí  budou  zhotoveny   při  montáži  z  dodaného materiálu.  Upevnění  závěsů  na  úchytné  body  dodané  stavbou provede montáž  VZT. Přesné umístění závěsů  určí vedoucí montér VZT. Potrubí bude na závěsech podloženo pryží.

Před a po montáži klapek je třeba vyzkoušet jejich funkci.

7. Nároky na pracovní sily

Pro provoz a údržbu VZT a ostatních tepelně technických zařízení musí být k dispozici odborný personál.

8. Závěr

Projekt byl zpracován podle současně platných norem. Přesný rozsah  dodávky s  rozpisem jednotlivých  dílů a  označení norem je uveden ve „Výkazu výměr“.

Plzeň, březen 2024                                      Vypracoval: R.Gaiger