D.1.7. Elektro NN + hromosvod

1 Úvod

1.1

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVA  POŽÁRNÍ ZBROJNICE  KAZNĚJOV

Profese : D.1.7. Elektro NN + hromosvod

Investor: Město Kaznějov, Ke Škále 220, 331 51 KAZNĚJOV

Stupeň PD : PDPS

Datum : 03. 2024

Stavba je vyvolaná požadavkem stavebníka. Projektová dokumentace byla zpracována dle požadavků zadání a navržené řešení vychází z dostupných podkladů a informací v době zpracování projektu.

Obsahově tato dokumentace splňuje náležitosti dle požadavků § 1d odst. 1 (dle přílohy č. 8) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Rozsah úprav

- Nová elektroinstalace v části stavebních úprav

- Kompletní rekonstrukce osvětlení objektu

- Napojení rozváděče technologie topení a ohřevu vody

- Vývod pro elektroinstalaci podkroví (výhled)

- Hromosvody

1.3 Projekt neřeší

- Přeložení stávajícího NN vedení a nové napojení zbrojnice, bude součástí úprav PDS (provozovatel distribuční soustavy)

- Technologii požární stanice spojenou s výjezdem vozidel a vyhlášení poplachu

- Zásuvkové rozvody stávající části

Stávající elektroinstalace je zcela funkční a podléhá pravidelným revizím.

1.4 Použité podklady

Prohlídka staveniště

Stavební půdorysy 1:50

Světelně technický výpočet

Požadavky investora

Požadavky projektantů jednotlivých profesí

1.5 Normy ČSN

Projekt vychází v technickém řešení důsledně z platných ČSN. Jsou respektovány zejména:

-ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 1500	- Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1 ed. 2	- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3	- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3	- Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2	- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3	- Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN EN 50310 ED.4   (369072)	- Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie

ČSN 33 2000-5-51 ED.3+Z1+Z2   (332000) 	- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2	- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-537 ED.2   (332000) - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3	- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2	- Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 34 2300 ed. 2	 – Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací

## ČSN EN 60445 ED.5   (330160) 	- Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN EN 12464-1   (360450)	- Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 33 2130 ed. 3	- Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180		- Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN EN 62305 ed.2	- Ochrana před bleskem

a normy a předpisy související.

1.6 Technické údaje

## Použité napěťové soustavy

Rozvody NN

Přívodní vedení: kabelové domovní přípojky v soustavě  3 PEN AC 50 Hz 400V, TN – C

El. instalace: 		3N PE AC 400/230V 50Hz, TN – S

## Ochrana před úrazem el. proudem v soustavách nn

U aplikovaných NN soustav  3PEN stř. 50Hz 400V/TN-C  resp. 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S je navržena základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) dle ČSN EN 61140 ed.2,  platná od 1.2.2009 spolu s předmětnou normou ČSN 33 2000-4-41 ed.3 vhodnými prostředky základní ochrany, kterými je ochrana:

dle čl. 5.1.1  – základní izolací (kabely, rozvaděče nn)

dle čl. 5.1.2 – přepážkami a kryty (rozvaděče)

Podle prostředí pak je podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 při poruchových stavech vyžadována ochrana normální, nebo doplněná.

Normální ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí v prostorách normálních a nebezpečných) je tvořena dle tabulky NA.2 národní přílohy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 vhodnými prostředky zejména :

- Automatickým odpojením od zdroje

- Dvojitou nebo zesílenou izolací

Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a čl. 5.2.5 ČSN EN 61140 ed.2 je základní podmínkou pro aplikaci ochrany samočinným (automatickým) odpojením od zdroje provedení systému ochranného pospojování.

K automatickému odpojení v případě poruchy základní izolace jsou použity nadproudové jistící prvky (jističe, pojistky), které v souladu s impedancí smyčky vypnou koncový obvod do 32A (včetně) při poruše základní izolace v čase dle tab. 41.1  normy  ČSN 33 2000-4-41 ed.3  tj. 0,4 sec. U napájecích soustav uvažujeme s vypínací dobou 5 sec.

Doplněná ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí v prostorách zvlášť nebezpečných) je tvořena dle tabulky NA.2 národní přílohy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 kombinací ochran. Pro soustavy TN-C či TN-S  je vhodné doplnit ochranu automatickým odpojením od zdroje chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

Zvýšené ochrana zesílenou izolací (dvojitou izolací) dle čl. 5.3 normy ČSN 61140 ed.2), kterou je zajištěna jak základní ochrana, tak ochrana při poruše, se aplikuje použitím plastových rozvaděčů, kabelů s dvojitou izolací aj.

## Vlivy prostředí

Prostředí je definováno způsobem požadovaným normou ČSN 33 2000-5-51  ed. 3 v členění na

- A / vnější podmínky prostředí

- B / využití

- C / konstrukce budov

Dle přílohy 32-NM1 jsou jednotlivé místnosti zařazeny jako „prostory normální“. Prostory s prostředím normálním jsou takové, v nichž používání el.zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu el.proudem.

Jsou to zejména prostory s normálními vnějšími vlivy neovlivňujícími nebezpečí úrazu el.proudem. Elektroinstalace bude provedena ve smyslu určených prostorů dle normy ČSN 33 2000-5-51  ed. 3 v odpovídajícím krytí.

V koupelnách a sprchách bude elektroinstalace provedena v souladu s normou ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 s přihlédnutím k jednotlivým zónám a zvýšené ochraně před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí elektrického zařízení.

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a ČSN 33 2000-1 ed. 2 předpokládáme pro realizaci silnoproudé elektroinstalace následující prostředí. V dalším stupni PD se provede kontrola stavu elektrorozvodů vzhledem k stanovenému prostředí, stanoveném protokolem o určení prostředí.

Vnitřní prostory:

Prostory vnitřní: 		normální, převážně bez působení zvláštních vlivů

AA5, AB5, AD1, AE1, AC1, AF2, AH1, BA1, BC2, BD1

Venkovní prostory:		zvlášť nebezpečné

AA7, AB7, AD3, AD4

Konstrukce budov:

CA1 – nehořlavé

Stupeň důležitosti v zásobování elektrickou energií :

Stupeň důležitosti v zásobování elektrickou energií dle ČSN 34 1610 je 3, napájení pro toto užití není uvažováno.

Kompenzace účiníku:

Pro tento objekt není uvažována.

Měření spotřeby el. Energie:

Pro objekt osazeno stávající měření vč. spínání HDO, které bylo využíváno pro ohřev vody a akumulační vytápění, toto bude použito pro nově navržené vytápění tepelným čerpadlem.

V případě požadavku investora na úpravu tarifu lze očekávat požadavek ČEZ na osazení samostatného měření pro část topení a ohřevu vody. Tato dokumentace řeší tuto možnost osazením samostatného rozváděče technologie v části technické místnosti tak, aby se dal tento rozváděč bez větších problémů přepojit na nové samostatné měření.

Konečná úprava bude případně zpracována až na základě jednání investora s provozovatelem distribuční soustavy ( v tomto případě ČEZ).

1.8 Požadovaný instalovaný příkon spotřebičů

Nové osvětlení	3,0kW

Stávající zásuvky	20,0kW

Stávající zařízení zbrojnice	15,0kW

VZT	2,0kW

součet	40,0kW

soudobý odběr 0,7	28,0kW

topení a ohřev vody	12,9kW

soudobý odběr 0,8	10,5kW

- Technický popis

  - Rozvody investora pro vlastní napojení objektu

- Stávající bez úprav

- Úpravy začínají za hl. vypínačem elektroinstalace

  - Napojení s ohledem na PBŘS

Řešení požární bezpečnosti vychází ze zásad a požadavku stanovenými normami ČSN730802 -řijen2023, ČSN730804 -řijen2023: ČSN730810, ČSN730834Změna staveb; ČSN735710,  ČSN730873 a norem

souvisejících

- Stávající bez úprav

- Úpravy začínají za hl. vypínačem elektroinstalace

2.3 Rozvaděče

R01...stávající rozváděč měření objektu

R02...stávající hlavní rozváděč objektu

- vývod na hlavním vypínači pro R02.1

R02.1…nový rozváděč upravené části garáží

- vývod pro 2NP

- osvětlení garáží

- venkovní osvětlení

- nouzové osvětlení

R03...stávající rozváděče denní místnosti

- rozváděč bude ponechán

- vývody budou použity pro rekonstruované osvětlení bez zásahu do náplně rozváděče

R04...stávající rozváděč zázemí, úprava vývodů

R04.1…nový rozváděč upravené části zázemí

- osvětlení zázemí

- zásuvky zázemí

- větrání zázemí

RT...rozváděč technologie (topení a ohřev vody)

2.4 Nové vnitřní rozvody

Z rozvaděče  RH (stáv. R02) jsou vedeny vnitřní rozvody uložené pevně na povrchu a omítkou, rozvody napojují stávající části provozu a :

- Nový rozváděč RT (topení TUV)

- Nové osvětlení zbrojnice R02.1

- ovládání osvětlení

Z rozvaděče  R02.1  jsou vedeny vnitřní rozvody uložené pevně na povrchu, rozvody napojují nové modernizované osvětlení garáže, venkovního prostoru včetně ovládání a nouzového osvětlení. Ostatní je ponecháno stávající z R02.

Z rozvaděče  R03 (stáv. R03) jsou vedeny vnitřní rozvody uložené omítkou, rozvody napojují stávající elektroinstalaci a přepojené nové osvětlení z původní náplně rozváděče (odpojení stávajících vývodů osvětlení & napojení nových upravených rozvodů osvětlení části denní místnosti.

Z rozvaděče  R04.1 jsou vedeny vnitřní rozvody uložené omítkou, rozvody napojují novou elektroinstalaci prostor technického zázemí.

Všechny navržené nové rozvody budou provedeny kabely CYKY, které mají vrchní plášť  odolný proti šíření plamene v souladu s ČSN EN 50265-1 a ČSN EN 50265-2-1. Vedení bude ve společných trasách.

Při průchodu samostatnými požárními úseky je nutné provést utěsnění nosných konstrukcí a kabelů. Montážní firma  je povinna dodat atest na použité protipožární hmoty, oprávnění k provádění montáže a prohlášení o vyškolení konkrétního pracovníka.

V prostorech resp. na el. zařízení musí být instalovány odpovídající bezpečnostní tabulky. Rozvody musí být vedeny v instalačních zónách dle ČSN332130, ed.3 kde je přesně vyspecifikováno místo pro vedení, viz obr.1 a 2 a článek 4.10.3.

2.5 Osvětlení

Na základě tabulek ČSN EN 12464-1 byly stanoveny požadavky na osvětlení pro jednotlivé prostory, úkoly a činnosti, veškeré potřebné údaje byly zapracovány do zadání  výpočtu a jsou součástí výpočtového protokolu vč. specifikace svítidel použitá pro výpočet a potřebnou intenzitu, viz samostatná příloha  dokumentace, 2x  doloženo.

Ovládání prostorů bude z míst od vstupů vypínači a přepínači, v prostoru techniky tlačítkovými ovladači. Rozdělení do okruhů bude dle provozovatele po konzultaci s prováděcí firmou.

Výpočty a návrh svítidel byl proveden  firmou BOOBA s.r.o. kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

Výpočet rovněž specifikuje svítidla pro vlastní realizaci.

Po obvodu ve venkovním prostoru bude osazeno orientační venkovní osvětlení nahrazující částečně stávající systém.

2.6 Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení únikových cest a zároveň PROTIPANIKOVÉ  osvětlení – dle ČSN EN 1838 je navrženo a musí být provedeno v rozsahu (viz výkresová příloha) Na všech únikových cestách chráněných i nechráněných, v prostoru stanice je navrženo nouzové osvětlení, které je aktivní v případě vypnutí (distribuční síť). U vybraných svítidel je navržen vestavěný zdroj s dobou svícení 60 minut. (AKTIVACE  OSVĚTLENÍ BEZ PRODLEVY). Činnost NO je zajištěna min  po dobu 60-ti minut.

V případě vypnutí objektu dojde k samočinné aktivaci N.O. V případě výpadku napájení objektu je zajištěna samočinná aktivace N.O.. Minimální intenzita je 1 lx (plošně), maximum : minimu 40:1 V místech s požadovanou zvýšenou intenzitou (hasící prostředky HP, hydranty, tabulky, změny směru, schody, východy apod. 5 lx). Požadavek na dobu funkce nouzového osvětlení je podle ČSN EN 1838 - 60 minut.

2.7 Zásuvky

Zásuvky jsou  rozděleny značením na výkresech do  skupin, rozdělení do okruhů nebo na samostatné vývody bude podle jednotlivých prostorů, v případě jednoho okruhu bez indexu, u více okruhů .1, .2 atd

Z1...zásuvka 16A/230V (IP44)

Z2...zásuvka 16A/230V (IP20)

Z3...zásuvka dvojnásobná 16A/230V (IP20)

U všech zásuvek je ochrana proudovým chráničem, kromě těch pro počítačovou techniku, (doporučená přepěťová ochrana).

2.8 Technologie

- Stávající bez úprav

2.8.1 vývody ÚT

- elektro, MaR ( MaR bude součástí dodávky zdroje tepla )

- připojení TČ – třífázové ( 400 V)

- připojení bivalentních zdrojů tepla a jejich ovládání ( dle MaR )

- připojení oběhových čerpadel; uzemnění otopné soustavy

- propojení a zprovoznění ekvitermní regulace ( osazení a propojení čidel )

- propojení a zprovoznění regulace okruhu přípravy TV; regulace spínání bivalentních zdrojů; regulace přehřátí TV v nočních hodinách

2.8.2 vývody ZTI, určeno projektem zdravotní instalace

- oběhové čerpadlo

2.8.3 vývody slaboproudu

- Stávající bez úprav

2.8.4 vývody VZT

- Ventilátory jsou ovládány od světla s časovým doběhem s možností nastavení 1±8 min.

Před provedením kabeláže  bude nutné provést u vybraného zařízení kontrolu požadavků na připojení na základě dodatečně vybraného dodavatele a vybrané technologie (jednotlivé typy se mohou od sebe lišit).

3. Uzemnění, pospojování

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí bude provedena dle ČSN332000-4-41 ed.3.

4. Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí

Bude provedena dle ČSN332000-4-41 ed.3

5. Ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí

Ochrana proti zkratu a přetížení je řešena jištěním jističi a pojistkami ve smyslu ČSN 33 2000-4-43.

Základní ochrana proti nebezpečnému dotyku je automatickým odpojením od zdroje. Tato ochrana je realizována jističi a proudovými chrániči.

Rozvody jsou zásadně do průřezu ochranného vodiče 16 mm2 realizovány v soustavě TN-S, tzn. s rozděleným středním pracovním a ochranným vodičem.

6. Ochrana před atmosférickým přepětím

6.1 systém ochrany před bleskem (hromosvod)

Bude provedena hromosvodem. Ten je navržen dle ČSN EN 62305. Výchozí údaje pro návrh zařízení na ochranu před bleskem jsou následující:

Ochranná úroveň dle ČSN EN 62 305:          LPS=III

Rozteče ok. mřížové soustavy a svodů:              15 m

Poloměr valící se koule:                                      45 m

6.2 Jímač

Na střeše budovy se zřídí nová jímací soustava v souladu s ČSN EN 62305.

Soustava se provede položením vedení po konstrukci střechy s příčnými propojkami a s pomocnými jímači na rozích a v rovných úsecích s roztečí cca po 10m.

Světlíky, komíny, antény, nasávací a výdechové armatury VZT a technologie budou chráněny oddáleným hromosvodem tak, aby se veškerá tato zařízení nacházela v ochranném pásmu těchto jímačů (kontrola bude provedena metodou bleskové koule). 	Jímač bude proveden drátem AlMgSi ø 8mm. Zkušební svorky se umístí nad ochranným úhelníkem do výšky 1,8 až 2,0 m nad zemí.

Svody jímače budou strojené, tvořené svodovým drátem uložených na vhodných podpěrách na opláštění objektu.

Její návrh bude proveden v dokumentaci pro provedení stavby.

6.3 Uzemnění

Po obvodu části objektu v samostatném výkopu  se zřídí  zemnící soustava tvořená FeZn drátem ø 10mm prokazatelně pospojovaným a vytaženým v místě svodů cca 2m nad povrch .

Vývody zemniče (ukončené zkušební svorkou, aby bylo možno spoj rozpojit za účelem změření dílčího úseku uzemnění) budou vyvedeny ke každému svodu, do místa RE. Provedou se nerezovým drátem průměru 10 mm.

Vývody zemniče jsou  vyvedeny ke každému svodu a do místa osazení rozváděče    měření RE  na svorkovnici do skříňky HOP .

Hodnota zemního odporu musí být menší než 10 Ohmů.

V případě nevyhovujícího zemního odporu (musí být menší než 10 Ohmů) bude nutné provést doplnění zemními tyčemi, počet a délka bude upřesněna přímo na stavbě a prověřena měřením s ohledem na rezistivitu půdy v dané lokalitě.

Při realizaci je nutné postupovat se zvýšenou opatrností (v lokalitě se nachází stávající sítě).  Hodnota zemního odporu musí být menší než 10 Ohmů.

6.5 Poznámka

Během stavby bude provedena kontrola provedení uzemnění před zalitím do betonu popř. před záhozem ve výkopu. Doporučuje se provádět fotodokumentaci provedení uzemnění.

Po dokončení instalace LPS bude provedena výchozí revize.

Účel revize je zjistit, že:

- LPS odpovídá projektu podle této normy;

- všechny součásti LPS jsou v dobrém technickém stavu a nejsou zkorodovány;

- všechny nově přidané inženýrské sítě nebo konstrukce jsou začleněny do LPS.

Revize se provádí také po změnách nebo opravách, nebo je-li známo, že do stavby udeřil blesk.

7. Závěr

Veškeré změny vyplývající při realizaci ze stavebních úprav lze provádět po konzultaci s dodavatelskou firmou, tak aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a normy ČSN.

7.1. Bezpečnost a ochrana zdraví, závěr

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat následující zásady :

1. Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně kvalifikovanými a dle příslušných předpisů a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, zdravotně způsobilými.

2. Pracoviště, tj. prostory, kde probíhají montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek a nečistot.

3. Pro osvětlení pracoviště provizorním rozvodem může být použito pouze bezpečné napětí. Použitá svítidla musí být tovární výroby, nepoškozená, opatřená ochrannými skly a koši a předepsaným světelným zdrojem.

4. Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou revizní zkouškou, opakovanou v předepsaných intervalech.

5. Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně evidované.

6. Při práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů a i při dalších pracích, kdy to vedoucí práce nařídí, je nutno používat ochranné přilby.

7. Při práci ve výškách je nutno  postupovat dle vyhl.362/2005 kde je přesně specifikováno jak a za jakých podmínek lze provádět pracovní výkony. (Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení  "ochrana proti pádu" a zajistí jejich provádění.

8. Pro použití nastřelovací pistole platí zvláštní předpisy a pracovat s ní může pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.

9. Svařováním mohou být pověřeni pouze patřičně kvalifikovaní pracovníci. Při manipulaci s otevřeným ohněm je nutno dbát základních ustanovení požární bezpečnosti.

10. Pro případ úrazu musí být pracoviště vybaveno odpovídajícím zdravotnickým vybavením a pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci.

11. Při montážních pracích na elektrickém zařízení musí práce, zejména pod napětím, vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací za dodržování bezpečnostních předpisů a ČSN.

12. Po skončení elektromontážních prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je provozuschopné, bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá platné projektové dokumentaci. Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

Uvedený přehled opatření doplňuje projektovou dokumentaci, nenahrazuje bezpečnostní předpisy montážní organizace a pouze upozorňuje na základní body, které tyto předpisy musí splňovat a se kterými musí být všichni pracovníci seznámeni v rámci nástupního nebo periodického školení o bezpečnosti práce.

V Plzni, 03/2024                                                                             Vypracoval: Miroslav Pech