- TECHNICKÁ ZPRÁVA

UDRŽITELNÁ REVITALIZACE A RESOCIALIZACE LOKALITY MEDARD

Dokumentace pro povolení souboru staveb

D1.4.1 Zdravotnětechnické instalace

08/2024

1. Identifikační údaje:

Název stavby:	UDRŽITELNÁ REVITALIZACE A RESOCIALIZACE LOKALITY MEDARD-objekt SO02

Objekt:	SO 02 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ P 01

Místo stavby:	Městys Svatava

p.p.č.80/147

Katastrální území:	Čistá u Svatavy

Investor:	Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Staré náměstí 69, 35601 Sokolov

Projektant:	ARTECH spol. s r. o.

Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1

Adresa pro doručování : Žižkova 152, 436 01 Litvínov

E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782

Projektant ZTI:	KTS-CZ, s.r.o.

Závodu míru 578/5, 360 17 Karlovy Vary, broz@kts-cz.cz

Jiří Brož, Ing.Ondřej Košina

## 2. KANALIZACE

## 2.1 Úvodní část

Dokumentace ve fázi potřebné pro povolení záměru řeší odvedení splaškových a dešťových vod z jednopodlažní budovy SO02 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ P 01 na parcele p.p.č.80/147 v k.ú.Čistá u Svatavy.

## 2.2 Přehled výchozích podkladů

Dokumentace respektuje platné normy a předpisy, zvláště pak:

ČSN 73 6005 	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 6760 	Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1	Vnitřní kanalizace část 1:všeobecné požadavky

ČSN EN 12056-2	Vnitřní kanalizace část 2: Odvádění spl.odp.vod-Navrhování a výpočet

ČSN EN 12056-3	Vnitřní kanalizace část 3: Odvádění dešť.odp.vod -Navrhování a výpočet

ČSN EN 12056-4	Vnitřní kanalizace část 4: čerpací stanice-Navrhování a výpočet

ČSN 75 6701 	Stokové sítě a kanalizační přípojky

stavební podklady – půdorysy a řezy v podrobnosti 1:100

koordinační situace stavby 1 : 500

koordinace rozpracované DSP s projektanty navazujících profesí

konzultační jednání s architektem, investorem a správci inženýrských sítí

## 2.3 Splaškové odpadní vody

Množství splaškových odpadních vod odpovídá potřebě vody pro sociální a provozní účely. Splaškové odpadní vody budou odváděny novou splaškovou kanalizační přípojkou PVC KG DN150 do nové ČSOV 1 před objektem u severní fasády.

Denní množství splaškových odpadních vo                                           0,56 m3/ den

Roční množství splašk.odpadních vod                365*0,56  =              204,4 m3/rok

Výpočtový průtok splaškových vod dle počtu zařizovacích předmětů a normy ČSN 75 6760 je  2,47 l/s

## 2.4 Dešťové vody

Množství dešťových odpadních vod, které budou odváděny se střechy objektu bylo stanoveno dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Intenzita návrhového deště při periodicitě 0,5 a době trvání 15 minut bude 139 l/s . ha.

Pro výpočet odtoku dešťových vod byl použit vzorec Qr = Ψ * Ss *  qs, koeficienty odtoku byly stanoveny dle ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. Roční výška srážek pro Karlovarský kraj je 640 mm.

qs  – intenzita deště

Ss  - plocha střechy

Ψ  – součinitel odtoku dešťových vod

Střechy s propustnou vegetační vrstvou do 100-250mm…………...0,00495 ha, koef. odtoku 0,4

Výpočtový průtok dešťových vod : 		Qr=0,4*0,00495*139  = 0,275 l/s

Roční objem dešťových vod :		   Qrok=0,64*49,5*0,4=12,7 m3

Dešťové vody budou vedeny vnitřní kanalizací do přípojky a tou do vsakovacího objektu.

## 2.6 Vnitřní kanalizace – technické řešení

Splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů v 1.NP budou odváděny gravitačně novou splaškovou kanalizační přípojkou PVC KG DN150 (SO16.3) do ČSOV 1 (SO16.2) před objektem. Splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů v 1.NP budou vedeny svodným a odpadním potrubím v min.spádu 2% pod podlahou, kde budou napojeny na kanalizační přípojku. Připojovací potrubí zařizovacích předmětů bude vedeno ve spádu min.3% v příčkách a instalačních předstěnách.

Kanalizační potrubí bude odvětráno nad střechu. Místnost s pisoáry bude vybavena podlahovou vpustí. Odpadní potrubí a ležaté potrubí kanalizace bude vybaveno dostatečným počtem čistících kusů.

Kanalizační systém dešťové vody v budově je navržen na intenzitu návrhového deště 300 l/s*ha. Dešťové vody ze střechy budou odváděny gravitačně dvěma střešními vtoky a dvěma dešťovými svody pod základovou desku a dále budou odvedeny do dešťové kanalizace PVC KG DN150 vedené do vsakovacího objektu (SO17.1).

2.7 Požadavky na ostatní profese

Nejsou.

- 2.8 Závěr

Předložená dokumentace vnitřní kanalizace byla zpracována do takových podrobností, aby ji bylo možné použít ve všech rozhodovacích procesech souvisejících s udělením povolení záměru.

## 3. ROZVOD VODY

- 3.1 Úvodní část

Dokumentace ve fázi potřebné pro povolení záměru řeší zásobování pitnou vodou pro dvoupodlažní budovy SO02 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ P 01 na parcele p.p.č.80/147 v k.ú.Čistá u Svatavy.

3.2 Přehled výchozích podkladů

Dokumentace  respektuje platné normy a předpisy, zvláště pak:

ČSN EN 1717	Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.

ČSN 73 6660	Vnitřní vodovody

ČSN 75 5455 	Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 0873	Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 73 7505 	Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 73 6005 	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Vyhláška č.120/2011, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Směrnice č. 9/1973 pro výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti vodních zdrojů

stavební podklady – půdorysy a řezy v podrobnosti 1:100

koordinační situace stavby 1 : 500

koordinace rozpracované DSP s projektanty navazujících profesí

konzultační jednání s architektem, investorem a správci inženýrských sítí

- 3.3 Potřeba vody pro sociální  a provozní účely

Potřeba pitné vody pro sociální účely v budově byla stanovena dle vyhlášky č.120/2011 s přihlédnutím k  směrnici č. 9/1973. TV v objektu bude připravována centrálně v elektrickém zásobníkovém ohřívači. Objekt SO02 bude využíván pouze půl roku. Přes zimu bude rozvod vody vypuštěn.

Průměrná denní potřeba vody Qp  =   112 návšť. * 5 l/den=             560 l/den

Maximální denní potřeba vody       (Qd ) =(0,56*1,4)=                   0,784 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody  (Qh ) =(0,784*1,8)/24 =  0,06 m3/hod (0,02 l/s)

Roční potřeba vody (Qrok)                           180*0,56  =              100,8 m3/rok

Výpočtový průtok dle počtu zařizovacích předmětů a normy ČSN 75 5455  1,20 l/s.

Pitná voda bude přivedena do objektu z nové vodovodní přípojky PE100RC d40 napojené na nový vodovodní řad V1 PE100RC d63/d40, napojený na stávající vodovodní síť v městysu Svatava.

3.4 Vnitřní vodovod – technické řešení

Pitná voda bude přivedena do objektu novou vodovodní přípojkou PE100RC d40 (SO15.2)  z nového vodovodního řadu PE100RC d63/d40 (SO15.1) napojeného na vodovodní síť v městysu Svatava. Před objektem bude osazena podzemní vodoměrná šachta. V šachtě bude osazen hlavní uzávěr vody, filtr, fakturační vodoměr, kompenzátor, zpětná klapka a vypouštěcí ventily. Nová vodovodní přípojka PE100RC d40  bude vstupovat do objektu v  místnosti 1.05 v 1.NP, kde bude osazen uzávěr vody a potrubí bude rozvedeno pod stropem a v příčkách k zařizovacím předmětům a ohřívači TV (m.č.1.04). V místnosti s pisoáry bude umístěn výtokový ventil s přípojkou pro hadici. Materiál potrubí bude síťovaný PE-X spojovaný lisováním. Potrubí bude izolováno proti rosení.

Zásobování teplou vodou je řešeno centrálně z elektricky ohřívaného zásobníku teplé vody o objemu 80l.  Rozvod teplé vody bude proveden z materiálu PE-X. Všechny rozvody teplé vody budou izolovány tepelnou izolací.

Rozvod vody v objektu bude proveden pod stropem a v příčkách k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Zařizovací předměty budou nerezové v antivandalovém provedení. WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, musí mít úplný objem splachovací vody maximálně 6 l. a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5l. Pisoáry budou mít spotřebu maximálně 2 l/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry budou mít maximální úplný objem splachovací vody 1 l. Umyvadlové baterie a výlevkové baterie budou mít maximální průtok 6 l/min.

3.5 Požadavky na ostatní profese

napojení elektro pro ohřívač teplé vody

napojení zařizovacích předmětů na elektro

- 3.6 Závěr

Předložená dokumentace rozvodů vody byla zpracována do takových podrobností, aby ji bylo možné použít ve všech rozhodovacích procesech souvisejících s udělením povolení záměru.

Karlovy Vary 08/2024

Vypracoval : Jiří Brož, Ing.Ondřej Košina