###### mú jáchymov, NÁM. REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV

PROVÁDĚCÍ PROJEKT

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Praze 06/2013	                                                 	Ing. Daniela Maxová

Ing. arch. Veronika Trachtová

Souhrnná technická zpráva

# B.1.	Popis území stavby

a) 	Charakteristika stavebního pozemku

Radnice se nachází v severní části města Jáchymov, v katastrálním území Jáchymov – č.parc. 224 , nám. Republiky 1.  Radnice se nachází v zastavěné části obce a tvoří soubor s dalšími významnými stavbami města, jako je kostel sv. Jáchyma a mincovna. Jedná se o kulturně i historicky cennou, památkově chráněnou budovu.

Dotčený pozemek je ve vlastnictví investora.

b) 	Průzkumy a rozbory

Byl proveden stavebně - historický průzkum objektu.

Radonový průzkum byl prováděn v roce 1991 a množství radonu ve vzduchu v suterénu budovy dosáhl 552 Bq/m3. Maximální množství radonu dle Zákona č. 18/1997 Sb. (Atomový zákon)  a  Vyhlášky SÚJB 307/2002 Sb. O požadavcích na zajištění radiační ochrany je pro stávající stavby 400 Bq/m3. Předmětem rekonstrukce v této etapě je přízemí objektu, kde lze předpokládat nižší koncentrace, protože pod  ním je větraný suterén.

c,d) 	Ochranná a bezpečnostní pásma, vztah k záplavovému území, k poddolovanému území

- Pozemek je v ochr. pásmu přír. léčiv. zdroje nebo zdroje přír.  miner.vody.

Objekt se nachází v Městské památkové rezervaci.

e)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, vliv stavby na odtokové poměry v území, ochrana okolí

Rekonstrukce nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky, ani na odtokové poměry.

f)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Není předmětem řešení.

g)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního nebo lesního fondu

Není předmětem řešení.

h)	územně technické podmínky (napojení na technickou a dopravní infrastrukturu)

Objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu, a to na nejbližší stávající sítě. Rekonstrukcí objektu nedojde k zásadním změnám.

i)	věcné a časové vazby, podmiňující investice

Tato etapa rekonstrukce je součástí celkové rekonstrukce objektu radnice, které z provozních a finančních důvodů byla rozdělena do několika etap. Tato etapa může být zrealizována nezávisle na ostatních etapách rekonstrukce. Rovněž její provoz je možno vykonávat nezávisle na to zda jsou ostatní části radnice zrekonstruovány nebo ne.

# B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1.	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) 	popis stávajícího stavu

Radnice je posledním objektem souvislé řadové zástavbě měšťanských domů, ze dvou stran je otevřená do náměstí, z dalších dvou je úzkými uličkami oddělena od sousedních objektů. Náměstí má podélný tvar, daný tvarem údolí, a je vedeno od severu k jihu s velkým převýšením.

Jižní křídlo má 2 nadzemních podlaží, suterén a podkroví. Vzhledem ke svažitosti náměstí, je část suterénu na úrovni terénu. Severní křídlo má 3 nadzemní podlaží, podkroví a suterén. Mezi objekty je dvůr na úrovni suterénu. Dvůr je oproti přilehlé ulici o cca 5,5 m níže a je od ní oddělen opěrnou stěnou. Ve dvoře se nachází hygienická přístavba, která je 3 podlažní. Dále je zde dodatečná přízemní přístavba. Objekty ve dvoře jsou ze stavebně historického hlediska nehodnotné, z dispozičního a estetického hlediska nevhodné a budou odstraněny v dalších etapách.

Jedná se o kulturně i historicky cennou, památkově chráněnou budovu.  Původně radnice sestává ze dvou budov – jižní křídlo je starší než severní. Nejstarší dochované části radnice spadají do období 1520-1528 (jižní křídlo) a 1538-1544 (jižní křídlo) (renesanční etapy), objekt doznal úprav v etapě klasicistní (1783-84) a romantizující (1854-71). Poslední a pro současný celkový vzhled radnice rozhodující, byla přestavba novogotická (navýšení středního a severního křídla o jedno podlaží). Ve 20. stol. pak došlo často k nevhodnému vnitřnímu rozčlenění historických prostor.

Objekt v dnešní době slouží jako sídlo Městského úřadu v Jáchymově. Suterén a podkroví nejsou využity.

Současný stavebně technický stav je poměrně zachovalý.

## b)	účel užívání objektu

Předmětem projektu je rekonstrukce části budovy radnice v Jáchymově; severozápadní části 1. nadzemního podlaží – dnes málo využívaný prostor.

C)	etapizace:

1. etapa představuje rekonstrukci sálů v 1.NP; budou očištěny stávající konstrukce, čímž vzniknou hodnotné výstavní prostory pro expozice a prezentace. V menších místnostech bude vytvořeno jejich zázemí. Budou provedeny nové podlahy s kvalitními nášlapnými vrstvami vhodnými do historicky cenných interiérů. Provádění 1. etapy umožní v maximální míře nerušený chod ostatních částí budovy a připraví její napojení na nové rozvody a renovované prostory v dalších etapách, a to bez větších zásahů do již zrekonstruovaných částí.

Dále budou provedena potřebná napojení na stávající inženýrské sítě, v prostorách 1.NP a 1.PP.

Hlavními body dalších plánovaných etap nového řešení v budoucnu bude:

1.	Likvidace sociálně hygienického přístavku ve dvoře.

2.	Přemístění Infocentra do 1.PP. ( jihovýchodní křídlo 1.PP objektu)

K jeho fungování je třeba nejprve provést rozvody silnoproudu, slaboproudu, topení a vody včetně hydrantu v přibližném rozsahu celého 1.PP

provést rozvody kanalizace v rozsahu 1.PP až ke stávající kanalizační šachtě v 001, provést VZT v potřebném rozsahu,

provést  provětrávanou podlahu s protiradonovou izolací v prostoru infocentra (016) a zadní části jihovýchodního křídla a provést podlahu v počítačové místnosti (015) a odvětrat ji na dvorní fasádu (finálně nebo dočasně trubkami PVC).

3. 	Dokončení prostor v 1.PP včetně podlahových kanálů atd.

4.	Vestavba dvou nových podlaží do prostoru dvora; horní využívané jako cataringové zázemí, spodní jako technická místnost.

5.	Vybudování nového (proskleného) komplexního svislého komunikačního jádra přístavbou do dvora mezi severní a jižní křídlo (schodiště, výtahy), propojujícího všechna patra včetně suterénu a půdních prostorů.

6.	Střechu nové dvorní suterénní vestavby pojednat jako ozeleněnou oddychovou plochu, umožňující současně bezbariérový přístup do přízemí z Mincovní ulice.

d)	základní kapacity

Zastavěná plocha:

Objekt stávající:		941,5 m2

Užitná plocha:

Plocha 1. etapy:	163,91m2 - 1.NP

B.2.2.	Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a)	Urbanistické řešení

Celkový charakter rekonstrukce a dostavby bytového domu nemění urbanistické řešení v oblasti. Dům se nachází v Městské památkové rezervaci, sám je národní kulturní památkou.

Objekt je dobře dostupný pro automobilovou dopravu. Parkovací plochy jsou vedle objektu.

### b)	Architektonické, dispoziční a výtvarné řešení

1. etapa řeší většinu prostory v 1.NP.

Návrh respektuje hodnotné konstrukční, prostorové a architektonicko výtvarné prvky a maximálně využívá potenciál vnitřních prostor. Očišťuje a sjednocuje rozbité prostory sálů, zdůrazňuje hodnotná původní konstrukce prostorovým řešením i nasvícením.

V rámci rekonstrukce 1. etapy jsou navrženy dispoziční úpravy, ve kterých se v prostorech určených pro veřejnost v 1.NP, bourají novodobé příčky. Tím se dá vyniknout renesančním sálům s valenými klenbami, které nyní nemají šanci prezentovat se. Zázemí je co nejšetrněji integrováno do stávajících prostor.

1.NP

Bude vybourána příčka rozdělující sál 104 a prostory budou očištěny a připraveny pro funkci výstavních sálů. V menších místnostech vznikne zázemí výstav.

Okno v nice mezi místnostmi 103 a 104 bude opatrně vyjmuto a uskladněno, nika bude zazděna.  Budou položeny nové podlahy, které materiálově zhodnotí stávající prostory.

Nově vzniklé prostory budou napojeny na stávající inženýrské sítě, v prostorách 1.NP a 1.PP. Napojení expozice a prezentačních prostor  na silnoproud a slaboproud bude umožněno podlahovými krabicemi skrytými v dlažbě.

Předmětem řešení nebudou fasády, které jsou po rekonstrukci, kromě oken v místnosti 104, která jsou nekompletní a budou vyměněna a doplněna bezpečnostním sklem.

B.2.3.	Provozní a dispoziční řešení

1.NP

Výstavní prostory řešené v 1. etapě jsou přístupné hlavním vstupem po schodech z náměstí.

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérový vstup a zázemí pro návštěvníky budou řešeny v dalších etapách viz DSP. Není předmětem řešení.

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba byla navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu a bude užívána v souladu s kolaudačním rozhodnutím.

B.2.6.	Základní technický popis staveb

Statické řešení otvorů a další statické úpravy jsou řešeny v architektonicko – stavební části a popsány v technické zprávě stavebně - konstrukční části. Nové otvory v kamenných konstrukcích do rozměrů 150/150mm budou vyvrtány bez nutnosti zajištění, nové otvory do rozměrů 300/300mm budou prováděny opatrně bez nutnosti zajištění.

Prováděcí dokumentace bude před zahájením prací předložena orgánům státní památkové péče k odsouhlasení. Případné dodatky k ní budou vyplývat ze zjištění v průběhu stavby a budou řešeny v rámci pravidelných kontrolních dnů.

V dalších etapách, při zemních pracích v okolí objektu i v interiéru 1.PP bude zajištěn archeologický dozor tak, aby nedošlo k případnému narušení archeologických situací.

Podrobněji viz Technická zpráva stavební části.

B.2.7.	Technická a technologická zařízení, zásady řešení potřeby a spotřeby rozhodujících médií

a) 	Vodovod :

Zásobování objektu bude v rámci 1.etapy rekonstrukce zajištěno stávající vodovodní přípojkou. Ve stávající vodoměrové šachtě v 1.PP bude za vodoměrem vysazena odbočka, provizorní rozvod vody bude veden po stěně pod stropem a přiveden do 1.NP. Zde bude proveden rozvod vody v podlaze a v drážkách ve zdivu k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Vnitřní rozvod pitné vody v objektu bude proveden kompletně nově z potrubí polypropylenového typ1. Potrubí vedené v obvodových stěnách a v podlaze na terénu bude tepelně izolováno, na prostupech nosnými konstrukcemi bude potrubí vedeno v chráničkách.

Ohřev teplé vody (TV) bude zajištěn lokálně elektrickými zásobníkovými ohřívači, umístěnými u jednotlivých zařizovacích předmětů – ohřívače jsou navrženy z výrobního programu  Stiebel Eltron ( typ SHU 5S).

Před napojením každého ohřívače TV budou na potrubí osazeny uzavírací a pojistné armatury.

Rozvod TV bude proveden z potrubí polypropylenového typ 3. Veškerý rozvod TV bude tepelně izolován izolačními trubicemi s lepeným spojem s tl.stěny 40mm, na prostupech nosnými konstrukcemi bude potrubí vedeno v chráničkách. Rozvod TV bude veden souběžně s rozvodem pitné vody.

Zařizovací předměty a výtokové armatury jsou specifikovány ve výkresech a ve výkazu výměr.

b)	 Kanalizace :

Odkanalizování objektu bude zajištěno stávající kanalizační přípojkou z potrubí kameninového KT 200 do stoky městské kanalizace z potrubí KT 400, která vede v ulici před objektem. Kanalizační přípojka je vedena pod podlahou 1.PP a je ukončena revizní šachtou v chodbě – v šachtě se na přípojku napojí jednotlivé vnitřní svody kanalizace.

Odvedení splaškových vod z objektu bude zajištěno systémem vnitřní kanalizace. Veškeré rozvody vnitřní kanalizace jsou navrženy z potrubí PP a PVC – systém HT a KG.

Zařizovací předměty v prostorách 1.etapy v 1.NP budou odkanalizovány kanalizačním potrubím, napojeným provizorně pod stropem 1.PP na stávající kanalizační stoupačku.

Nově bude provedeno stoupací potrubí S08, které bude ukončeno pod stropem 1.NP přivzdušňovací hlavicí, svedeno pod strop 1.PP a zde bude provizorně napojeno na stávající stoupací potrubí. Na toto stoupací potrubí se napojí jednotlivé zařizovací předměty připojovacím potrubím.

Jednotlivé zařizovací předměty budou na stoupací potrubí napojeny připojovacím potrubím a přes sifony .

Stoupací potrubí je navrženo z potrubí typu HT DN75 a 100mm, připojovací kanalizační potrubí jsou navržena z potrubí typu HT DN50 a 75mm. Budou vedena v drážkách ve zdivu, v předstěnách  a pod stropem 1.PP, minimální spád připojovacího potrubí je 3%.

c)	 	Tepelná bilance

Vytápění  - výpočet tepelných ztrát

Pro potřeby tohoto stupně PD byl dle ČSN EN 12831 pro oblastní výpočtovou teplotu te = -18°C proveden výpočet tepelných ztrát dotčených rekonstruovaných prostor 1.NP objektu. Výpočtem byla stanovena celková tepelná ztráta dotčených částí :

QC  =  17,3 kW

d)	  	Vytápění

Zdroj tepla – plynová kotelna

Centrálním zdrojem tepla pro objekt je stávající teplovodní plynová kotelna s kotli na zemní plyn. Teplonosným médiem je voda o základním výpočtovém teplotním spádu kotlové vody 75/55°C. Kotelna je situována v samostatné místnosti v 1.PP. Tato bude zachována a bude sloužit k vytápění celého objektu radnice.

Otopná soustava

V rámci 1. etapy rekonstrukce části 1.NP bude z stávajícího potrubí DN 80 v kotelně vyvedena přes regulační a uzavírací armatury odbočka DN 25, která vedouc pod stropem je zaústěna do nové páteřní stoupačky DN65, kterážto prochází do prostoru chodby v 1.NP.

Popis otopné soustavy, topné větve

Větev napojuje otopnou plochu rekonstruovaného 1.PP objektu. Otopný systém je navržen s nuceným oběhem topné vody oběhovým čerpadlem a s teplotním spádem 75/55°C.

Větev je na R+S v kotelně osazena samoregulačním oběhovým čerpadlem a 3-cestným el. regulačním ventilem (dod. MaR) pro ekvitermní regulaci teploty přívodní topné vody (v závislosti na venkovní teplotě) a nastavení časového režimu plného a tlumeného vytápění v průběhu dne, resp. týdne.

Topná plocha bude  tvořena :

  ocelovými deskovými otopnými tělesy typu VENTIL KOMPAKT, PLAN VENTIL KOMPAKT se spodním připojením a integrovaným regulačním ventilem. Ventily budou osazeny termostatickými hlavicemi.  OT budou umístěna převážně pod okenními parapety. Na rozvodné plastové potrubí, resp. připojovací garnituru, budou tato OT připojena prostřednictvím rohového uzavíracího šroubení se svěrným připojením.

  článkovými litinovými otopnými tělesy s bočním připojením.  OT budou na přívodu osazena reg. ventily s termostatickou hlavicí a na zpátečce budou osazeno regulačně uzavíracím šroubením.

Rozvodné potrubí

Rozvodné potrubí systému ÚT bude provedeno dle následujících zásad :

- 	potrubí v kotelně a potrubí vedené pod stropem 1.PP pro stávající nerekonstruované prostory bude provedeno z ocelových trubek (Fe) : do DN 50 vč. z ocelových bezešvých závitových trubek, nad DN 50 z trubek hladkých.

- 	potrubí pro otopnou soustavu výstavních prostor 1.NP vedené ve stavebních konstrucích (drážkách, podlahách apod.) bude provedeno z plastového vrstvenného potrubí (s Al. vložkou) (PEXc/Al/PEXc).

Rozvody ÚT a jejich upevnění bude prováděno s ohledem na předpisy o ochraně proti hluku.

Potrubí vedené volně bude uloženo ve spádu 2%o. Nejvyšší místa budou vybavena odvzdušněním, nejnižší vypouštěním. Fe potrubí bude opatřeno pod tepelnou izolací základním ochranným nátěrem. Potrubí vedené volně a neizolované, jakož i pomocné ocelové konstrukce bude opatřeno dále vrchním 2-násobným emailovým nátěrem.

e) 	Elektroinstalace

### Předpokládané vnější vlivy

#### Vnitřní prostory

AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AK1, AL1, AN1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Prostor normální. Stupeň ochrany: ochrana normální.

Doporučená revizní lhůta alespoň 5 let.

Doporučený stupeň ochrany alespoň IP20.

#### Venkovní prostory

AA3, AB4, AC1, AD4, AE4, AF2, AK2, AL2, AN2, AQ1, AS1, BA1, BC3, BD1, BE1

Prostor zvlášť nebezpečný. Stupeň ochrany: ochrana doplněná.

Doporučená revizní lhůta alespoň 1 rok.

Doporučený stupeň ochrany alespoň IP54.

Elektrické zařízení musí odolávat teplotám. Elektrické zařízení musí odolávat teplotám a vlhkosti.

Elektrická zařízení musí odolávat agresivitě prostředí. V mokrém prostředí (AD2-8) je zakázáno umisťování rozvaděčů VN a hlavních rozvaděčů. Podružné rozvaděče je nutno umístnit tak, aby nebyly zasaženy vodou. Elektrická zařízení musí odolávat agresivitě prostředí. Je nutné zabránit vnikání organismů.

### Napájecí Soustava

Napájecí napěťová soustava TN-C, v podružných rozvaděčích TN-C-S, koncové rozvody TN-S.

Napěťová hladina: 230/400 V, 50 Hz

### Etapizace

Z důvodu postupného financování rekonstrukce objektu bylo nutné rozdělit rekonstrukci do několika etap. V první etapě bude provedena částečná rekonstrukce několika místností v 1. nadzemním patře. Z toho důvodu nebude v této etapě provedena rekonstrukce elektroměrového rozvaděče a nový rozvaděč bude připojen dočasně na stávající rozvaděč.

### Energetická bilance části objektu rekonstruované v 1. etapě

Druh spotřeby	PI	β	PS

Osvětlení	 2,0 kW	0,8	1,4 kW

Zásuvky	 10,0 kW	0,6	3,0 kW

Spotřebiče pro ohřev	 2,0 kW	0,3	0,8 kW

Technologie	 0,0 kW	0,2	0,0 kW

Celkem	14,0 kW		5,2 kW

Spotřeba elektrické energie

denní  	pondělí – pátek	   9 kWh

sobota a neděle	   3 kWh

týdenní		  51 kWh

roční		2 652 kWh

### TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

#### Napájení

Veškeré napájení nových rozvodů bude provedeno ze stávajícího rozvaděče R1.NP. V něm bude doplněn jistič 25 A a podružné měření této části objektu, aby bylo možné zajistit jejich provozování na sobě nezávisle. Při další etapě se pak využije nový přívod při výměně rozvaděče R1.NP (nebude se tahat nový). Z R1.NP bude napájen rozvaděč RV. Z rozvaděče RV budou napájeny všechny rozvody v rekonstruované části. Rozvaděč RV bude za pohledovými dvířky, proto bude muset být na pohledových dvířkách označení umístnění rozvaděče nápisem „rozvaděč RV“.

#### Rozvody

Vedení bude uloženo pod omítkou a v podlaze v podlahových kabelových žlabech. Na chodbě u stávajícího rozvaděče R1.NP(CHÚC) musí být kabel uložen pod 20 mm omítky.

Veškeré práce na památkových částech je třeba konat v souladu s požadavky památkářů a pod dohledem architekta.

Jednotlivé prvky instalace a její uložení musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-51 (Výběr a stavba elektrických zařízení), ČSN 33 2000-3 (Stanovení základních charakteristik), ČSN 33 2000-7-702 a souvisejících elektrotechnických ČSN (EN) a rovněž i požadavkům norem pro požární bezpečnost staveb, které jsou definovány v samostatné části dokumentace objektu (Požární ochrana).

#### Osvětlení

Osvětlení navrhla architektonická kancelář a musí splňovat potřebné parametry. Svítidla jsou spínána vypínači v místnostech a jsou rozdělena na okruhy. V dlouhých chodbách jsou svítidla spínána klopným relé přes tlačítko. Design vypínačů určí architekt po dohodě s investorem. Přesné informace o svítidlech poskytne architekt. Osvětlení musí být navrženo podle ČSN EN 12464-1 (Vnitřní pracovní prostory) a ČSN EN 1838 (Nouzové osvětlení).

#### Ostatní elektroinstalace
Zásuvky budou umisťovány osově 300 mm od země, pokud architekt neurčí jinak, v čajové kuchyňce budou zásuvky umístěny dle projektu kuchyňské linky.

V místech určených architektem jsou instalovány zásuvky silnoproudu a slaboproudu ve společném rámečku.

Podlahové krabice pro zásuvky budou společné pro slaboproud a silnoproud.

Osazení podlahových krabic:

v místnostech 103, 104 budou krabice osazeny 4 × datovou zásuvkou a 4 × silovou zásuvkou.

#### Technologie
Mar se v této etapě nebude provádět.

#### Slaboproudé rozvody
V rekonstruované části budou umístěny dva autonomní hlásiče požáru.

Dále bude součástí slaboproudu síť LAN. Základní propojení datových zásuvek d rozvaděčů RACK bude kabelem STP 2x2x2 cat 5e. Tato síť je rozdělena na dvě podsítě, v místnosti 104 jsou datové zásuvky svedeny do rozvaděče RACK DR1. Tento rozvaděč je hlavní a je připojen na vnitřní lokální datovou síť úřadu. Druhá podsíť je v místnosti 103, její datové zásuvky jsou svedeny do rozvaděče RACK DR2, který je také umístěn v  místnosti 103.

Rozvaděč DR2 bude propojen s hlavním rozvaděčem RACK DR1 dvěma kabely STP 2x2x2 cat 6a a optickým kabelem. Toto umožní propojení rozvaděčů DR1 a DR2 s dostatečnou datovou propustností.

Rozvaděče RACK budou osazeny aktivními prvky (SWITCH), které umožní přístup z jednotlivých datových zásuvek do MAN nebo WAN. Přístup do WAN bude umožněn pomocí připojení WIFI (pomočí externího poskytovatele). Připojení na MAN (síť úřadu) bude volitelné podle přání úřadu. Volba se bude provádět pomocí propojení patch kabelem sítě MAN a aktivního prvku SWITCH.

V hlavním RACKu bude SWITCH se směrovačem, který umožní připojení druhé podsítě bez možnosti vstupu do MAN, když bude první síť připojena do MAN.   Tento SWITCH umožní i připojení obou podsítí do sítě MAN, pouze se souhlasem úřadu.

Obě podsítě budou připojeny do sítě WAN.

#### Požadavky před uvedením díla do provozu, na provozní předpisy, BOZP

Před uvedením díla do provozu bude provedena výchozí revize elektrického zařízení a hromosvodu. K některým použitým zařízením (např. rozvaděčům, náhradním zdrojům) budou dodány atesty, k ostatním prvkům instalace (např. kabelům, přístrojům, svítidlům) „prohlášení o shodě“ (případné atesty na vyžádání investorem). Bude provedeno zaškolení obsluhy.

#### Požadavky na garanci

Garance na práci a materiál bude stanovena v rámci Smlouvy o dílo, minimálně dle Občanského zákoníku.

#### Požadavky na provoz, na servis, služby po dokončení realizace

Interval servisních prohlídek zařízení stanoví subdodavatel daného zařízení, revizní prohlídky jsou dány ČSN, služby po dokončení realizace závisí na dohodě mezi zhotovitelem a uživatelem. V případě elektroinstalace se předpokládá běžný záruční servis.

### Závěr
Veškeré montážní práce musí být prováděny kvalifikovanými osobami a podle platných předpisů a norem. Vzhledem na etapizaci stavby je nutné brát na zřetel při montáži možná specifika další etapy. Zejména připojení stropních svítidel v podlaze místnosti nad a nový přívod, který bude až v další etapě.

B.2.8.	Požárně bezpečnostní řešení

Protože se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, posuzuje se podle ČSN 730834 – změny staveb  - protože se objekt vestavbou mění o jedno užitné podlaží a půdorysná plocha přístavby je menší než 50% původní zastavěné plochy    posuzuje se jako změna stavby skupiny II podle čl.3.4 ČSN 730834.

Rozdělení na požární úseky :

Řešené prostory jsou v původním PBŘ součástí PÚ N1.06 – platí i pro 1.etapu.

Požární riziko :

Platí hodnoty z původního PBŘ – účel prostor se proti schválené PD nemění :

pv  = 25,46 kg/m2             a = 1,02

Stupeň požární bezpečnosti PÚ 6 je III.

Mezní rozměry PÚ 61,02x39,21m nejsou překročeny.

Stavební konstrukce :

SPB III,  nadzemní podlaží :

| typ konstrukce | ČSN 730810 | ČSN 730802-04 |  | popis (číslo) konstrukce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | požadavek | skutečnost |  |

| požární stěny (v objektu) | REI | 45 | 90 DP1 180 DP1 | 1 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| požární stěny (mezi objekty) | nevyskytují se |  |  |  |
| požární stropy | REI | 45 | 90 DP1 | 3 |
| požární uzávěry otvorů | EI | 30 DP3 | EI 30DP3-c | 4 |
| nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu | R | 45 | 180 DP1 | 2 |
| obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu | REW | 45 | 180 DP1 | 2 |

R – únosnost a stabilita

E – ce listvost

I – teploty na neohřívané straně

W – hustota tepelného toku

Popis konstrukcí :

| 1 | Příčky zděné z plných cihel tl.100 a 150mm. |
| --- | --- |
| 2 | Stěny zděné z kamenného, smíšeného a cihelného zdiva tl.450-900mm. |
| 3 | Stávající klenbové stropy s tlouštkou klenáků více než 250mm. Nové železobetonové stropy tl.min.200mm. |
| 4 | Požární dveře typu EI 30 DP3-c se samozavíračem – dveře vedoucí do vstupní chodby se schodištěm, která tvoří částečně chráněnou únikovou cestu. |

Stavební konstrukce splňují požadavky požární ochrany.

Všechny ucpávky a manžety budou dodávkou odborné firmy s označením místa prostupu a vyznačením požární odolnosti ucpávky.

Únikové cesty :

Z objektu vede částečně chráněná úniková cesta  dle čl.5.6.1b4 ČSN 730834 – prostor částečně chráněné únikové cesty tvoří samostatný požární úsek bez požárního rizika, větraný v souladu s čl.5.6.5 ČSN 730834 – větrání únikových cest je přirozené otevíravými otvory v obvodových stěnách o ploše 1,5m2 v každém podlaží (resp.7,5% z podlahové plochy tam, kde je plocha únikové cesty větší než 20m2) – částečně chráněnou únikovou cestu tvoří prostor stávajícího schodiště z 1. do 3.NP a vstupní chodba.

Větrací otvory tvoří :

  - v 1.NP vstupní dveře 900/2400mm

  - v každém nadzemním podlaží okna 1800/1500 a 2000/1500mm

Maximální dovolený počet osob na částečně chráněné únikové cestě 200 osob z nadzemních podlaží a 60 osob z podzemních podlaží není překročen.

Maximální počet osob na chráněné únikové cestě typu A 450 osob není překročen.

Zařízení pro protipožární zásah :

Potřeba požární vody :

Pro objekt je nutno zajistit vnitřní i vnější zdroj požární vody .

a/ vnější odběrní místa :

Požadavky na vnější odběrná místa jsou stanoveny podle kap.5 ČSN 730873 :

- maximální vzdálenost hydrantu od objektu – 150m

- minimální dimenze vodovodního potrubí DN 100mm

- odběr vody Q =  8l/s (pro rychlost v = 0,8m/s)

Požární vodu k vnějšímu zásahu lze čerpat z hydrantu na vodovodním řadu v prostoru náměstí, vzdáleném od objektu cca 100m  - požadavky ČSN 730873 jsou dodrženy.

b/ vnitřní odběrní místa :

V prostorách 1.etapy nemusí být zřízen vnitřní požární vodovod – součin p.S je menší než 9000.

V dalších etapách výstavby bude vybudován vnitřní požární vodovod s hydrantovým systémem v prostoru chodby.

Přenosné hasící přístroje :

V objektu budou umístěny tyto hasící přístroje :

-	V prostorách 1.etapy je nutno umístit 1 ks PHP s hasící schopností  21A  (práškový PG6) – v expoziční místnosti.

Přenosný hasící přístroj má být umístěn na viditelném a lehce přístupném místě a to tak, aby výška rukojeti PHP nebyla výše než 1,5m od podlahy.

Pro pravidelné revize PHP platí ustanovení vyhlášky 246/2001 Sb.

B.2.9.	Zásady hospodaření s energiemi

Není předmětem řešení.

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, zásady řešení parametrů stavby (osvětlení, větrání, odpady…)

Rekonstrukce je řešena tak, aby splňovala veškeré hygienické požadavky.

B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### Povodně

Stavba neleží v zátopovém území, a proto nejsou navrhována žádná ochranná opatření proti povodním.

### Sesuvy půdy

Sesuvy půdy se v na pozemku nepředpokládají.

### Poddolování

Stávající stavba leží na poddolovaném území, v bezprostřední blízkosti je hlubinný důl Svornost. Na tuto etapu to nemá žádný vliv.

## Seismicita

## Stavba leží v seismicky stabilní oblasti, a proto nejsou navrhována žádná ochranná opatření

## Radon

V objektu je přítomný radon. Radonový průzkum byl prováděn v roce 1991 a množství radonu ve vzduchu v suterénu budovy dosáhl 552 Bq/m3. Maximální množství radonu dle Zákona č. 18/1997 Sb. (Atomový zákon)  a  Vyhlášky SÚJB 307/2002 Sb. O požadavcích na zajištění radiační ochrany je pro stávající stavby 400 Bq/m3. Předmětem rekonstrukce v této etapě je přízemí objektu, kde lze předpokládat nižší koncentrace, protože pod  ním je větraný suterén.

Dotčená ochranná pásma:

- Pozemek je v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody.

Chráněné území:

Objekt radnice je nemovitá kulturní památkou.

Celý dům se nachází v Městské památkové rezervaci.

Stanovená zátopová území:

Stavba se nenachází v zátopovém území.

# B.3.	Napojení stavby na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na stávající technickou infrastrukturu, a to na nejbližší stávající sítě. Rekonstrukcí objektu nedojde k zásadním změnám.

# B.4.	Řešení dopravní

a)	Dopravní řešení

Objekt je napojen na dopravní infrastrukturu, a to na nejbližší stávající sítě. Rekonstrukcí objektu nedojde k zásadním změnám.

#### b)	Řešení  dopravy v klidu

Výpočet je v souladu s platnou vyhláškou č.137/1998Sb, O obecných technických požadavcích na výstavbu. Lokalita leží v v sídelním útvaru do 20 tis. obyvatel.

Parkovacích stání pro stávající objekt se nachází před objektem a vedle objektu v severní části náměstí. Stávající počet stání pro osobní vozidla je cca 20. Dále jsou tu 2 stání pro autobusy. Požadovaný počet parkovacích stání pro potřeby Městského úřadu je na základě užitné plochy je 14 vozidel. Kapacita náměstí je dostatečná pro vytvoření dalších parkovacích  míst. Vznikem výstavních prostor nedojde ke změně dopravy v klidu.

# B.5.	Úpravy terénu a řešení vegetace

Není předmětem řešení.

# B.6.	Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Vzhledem k tomu, že tato etapa rekonstrukce se bude provádět uvnitř budovy, nebude nejbližší okolí objektu vystaveno vyšší hladině hluku, ani se nezvýší prašnost v okolí. Dodavatel stavby bude povinen tyto negativní vlivy omezit na minimum v duchu požadavků hygienika. Vlastní provoz objektu nevyvolá negativní vlivy na životní prostředí. Odpadní vody budou svedeny kanalizační přípojkou do stávající kanalizační stoky. Vytápění bude napojeno na stávající systém.

Odvoz komunálního odpadu bude stávající.

Bourací práce budou probíhat s maximální snahou omezit prašnost (kropení, uzavřené plastové shozy na stavební odpad a kryté kontejnery, které budou ihned odváženy). Likvidace odpadu a povinnost jeho třídění je dána vyhl. č.381/2001.

#### Odpadové hospodářství

Likvidace odpadů vzniklých v souvislosti provozováním rekonstruovaných místností bude řešena v souladu s platným zákonem o odpadech, který stanoví povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady a podmínkami pro předcházení vzniku odpadů, společně s jeho prováděcími vyhláškami.

Základními výchozími podklady návrhu technologie jsou následující zákony a předpisy:

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

- Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

Množství komunálního odpadu se rekonstrukcí oproti současnému stavu nezvýší. Budou využívány stávající shromažďovací nádoby na komunální odpad.

Pro shromažďování tříděného odpadu budou využívány stávající prostředky pro oddělené shromažďování odpadu skla, plastů a papíru, které jsou umístěny v docházkové vzdálenosti.

Druhy vznikajících odpadů

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu | Místo zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | obaly z papíru a lepenky | O | 150101 | recyklace |
| 2 | obaly z plastů | O | 150102 | recyklace |
| 3 | obaly ze dřeva | O | 150103 | odvoz na skládku |
| 4 | obaly z kovů | O | 150104 | recyklace |
| 5 | kompozitní obaly | O | 150105 | odvoz na skládku |
| 6 | směs obalových materiálů | O | 150106 | odvoz na skládku |
| 7 | sklo | O | 170202 | recyklace |
| 8 | papír a lepenka | O | 200101 | recyklace |
| 9 | drobné kovové předměty (plechovky) | O | 200105 | recyklace |
| 10 | odpadní zářivky | N | 200121 | Sběrné dvory |
| 11 | nádobky od sprejů | O | 200122 | Sběrné dvory |
| 12 | směsný domovní odpad | O | 200301 | odvoz na skládku |
| 13 | uliční smetky | O | 200303 | odvoz na skládku |
| 14 | čistící tkanina | N | 150201 | Sběrné dvory |

Odpady ze stavební činnosti

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy budou jako odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., vyhlášky č. 381/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. náležitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště. Místa definitivního uložení odpadu upřesní vybraný dodavatel stavby z hlediska optimální dostupnosti od staveniště.

Zatřídění následně specifikovaných stavebních odpadů je provedeno podle katalogu odpadů, přílohy č.1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu | Místo zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beton (zbavený výztuže) | O | 170101 | recyklace |
| 2 | Cihly | O | 170102 | recyklace |
| 3 | Sklo (okna, světlíky) | O | 170202 | odvoz na skládku |
| 4 | Plasty (podlahové krytiny, potrubí) | O | 170103 | odvoz na skládku |
| 5 | Železo a ocel (konstrkce, výztuž) | O | 170405 | recyklace |
| 6 | Kabely (el. rozvody) | O | 170411 | recyklace |
| 7 | Zemina a kamení | O | 170504 | recyklace |
| 8 | Izolační materiály | O | 170604 | odvoz na skládku |
| 9 | Směsné stavební odpady | O | 170904 | odvoz na skládku |
| 10 | Směsný komunální odpad | O | 200301 | odvoz na skládku |

# B.7.	Ochrana obyvatelstva

Není předmětem řešení.

# B.8.	Zásady organizace výstavby

Stavba bude prováděna dodavatelsky, organizací s příslušným oprávněním. Rozsah staveniště odpovídá přibližně rekonstruovanému prostoru, nutnému manipulačnímu prostoru a prostoru skladu stavebních materiálů.  Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích stavebníka – v suterénu objektu a před objektem. Trasa zásobování stavby bude vedena z přilehlé komunikace – nám. Republiky.

#### Šatny a sociální zařízení pro pracovníky zhotovitele stavby budou v mobilních buňkách, které zajistí zhotovitel. Umístěny budou před objektem. Stavba bude napojena na stávající elektrorozvodnou distribuční síť nn. Voda bude získávána z vodovodní přípojky stavebníka.

Prostor vlastní stavby musí být zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.

Při výstavbě budou dodržovány příslušné §§ vyplývající z vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavbách a BOZP bude koordinována v souladu se zákonem č.309 / 2006 Sb. a 363/2005 Sb. Dále budou dodržovány následující základní právní předpisy a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ mající vztah ke stavbě. Dále budou stavební práce realizovány ve smyslu NV č. 591/2006 Sb, zákona 262/2006 Sb.  A NV 362/2005 Sb.