## SOUHRN
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : | ČOV Dýšina |  |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : | SOUHRN NÁKLADŮ STAVBY |  |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : | SOUHRN NÁKLADŮ STAVBY
JKSO : | 811 99 12 |  |  |  | Datum : | 30.8.2013
SOUBOR: | SO/PS | název | část/DPS | CELKEM SO/PS | DPH 21% | CELKEM
STAVEBNÍ ČÁST | 4.51 | kanalizační sběrač |  | 0 | 0 | 0
| 4.52 | hrubé předčištění |  | 0 | 0 | 0 | ,
| 4.53 | biologické čištění |  | 0 | 0 | 0
| 4.54 | dosazovací nádrže |  | 0 | 0 | 0
| 4.55 | dmychárna |  | 0 | 0 | 0
|  |  | VZT | 0 | 0 | 0
| 4.56 | kalové hospodářství |  | 0 | 0 | 0
| 4.57 | provozní budova |  | 0 | 0 | 0
| 4.58 | spojovací potrubí |  | 0 | 0 | 0
| 4.59 | venkovní osvětlení |  | 0 | 0 | 0
| 4.60 | oplocení, vrata, vrátka |  | 0 | 0 | 0
| 4.61 | komunikace, zp.plochy |  | 0 | 0 | 0
| 4.62 | nezp.plochy, sadové úpravy |  | 0 | 0 | 0
| 4.63 | demolice |  | 0 | 0 | 0
STROJNÍ ČÁST | 4.81 | hrubé předčištění |  | 0 | 0 | 0
| 4.82 | čerpání odpadních vod |  | 0 | 0 | 0
| 4.83 | biologické čištění |  | 0 | 0 | 0
| 4.84 | dmychárna |  | 0 | 0 | 0
| 4.85 | chemické hospodářství |  | 0 | 0 | 0
| 4.86 | kalové hospodářství |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROČÁST ASŘTP | 4.91 | hrubé předčištění |  | 0 | 0 | 0
| 4.92 | čerpání odpadních vod |  | 0 | 0 | 0
| 4.93 | biologické čištění |  | 0 | 0 | 0
| 4.94 | dmychárna |  | 0 | 0 | 0
| 4.95 | chemické hospodářství |  | 0 | 0 | 0
| 9.46 | kalové hospodářství |  | 0 | 0 | 0
| 4.97 | ASŘTP |  | 0 | 0 | 0
Vedlejší náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ostatní náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0
CELKEM STAVBA |  |  |  | 0 | 0 | 0

## VRN
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | Vedlejší a ostatní náklady stavby |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Vedlejší a ostatní náklady stavby
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  |  | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0

## Vedlejší
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Vedlejší náklady
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 00 0 | Vedlejší náklady stavby
1 |  | 081-0000-1X | Kompletační činnost Kompletace stavební části stavby. Kompletace technol.části je u položek PS. | Kč | 1 |  | 0
2 |  | 082-0000-2X | Zařízení staveniště Detailní popis položky je uveden v příloze. Popis viz. příloha F1 | Kč | 1 |  | 0
|  | 0 00 0 | Vedlejší náklady stavby |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0
Poznámky:
Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny ÚRS Praha, a.s.
Položky označené písmenem X za číselným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD

## Ostatní
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Ostatní náklady
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 00 0 | Ostatní náklady stavby
1 |  | 081-0000-1X | Vytýčení stávajících inženýrských sítí Zahrnuje činnosti spojené se zajištěním vytyčení inženýrských sítí u jendnotlivých správců. Seznam inženýrských sítí známých k datu zpracování této PD je uveden v příloze C3. Popis viz. příloha F1 | Kč | 1 |  | 0
2 |  | 081-0000-2X | Zajištění pasportizace a fotodokumentace stáv.objektů před zahájením stavby Rozsah a podrobnosti jsou uvedeny v příloze | Kč | 1 |  | 0
3 |  | 081-0000-3X | Výrobní (dodavatelská) dokumentace Detailní popis položky je uveden v příloze | Kč | 1 |  | 0
4 |  | 081-0000-4X | Náhradní transport odpadních vod a provizorní propojení a čerpání Detailní popis položky je uveden v příloze D1.03, F1 | Kč | 1 |  | 0
5 |  | 081-0000-5X | Provizorní zařízení po dobu stavby Představuje zařízení využíváná v průběhu stavby k zachování provozu stávající ČOV. Detailní popis položky je uveden v příloze D1.03, F3 | Kč | 1 |  | 0
6 |  | 081-0000-6X | Prozatimní provozování postupně uváděných provozních celků do provozu do doby předání díla vč.provozních medií, opotřebitelných dílů a součástí Detailní popis položky je uveden v příloze D1.03, F1 | Kč | 1 |  | 0
7 |  | 081-0000-7X | Provozní řády Zahrunuje činnosti spojené s vypracováním provozního řadu pro zkušební provoz a pro trvalý provoz. Popis viz. příloha F1, F2 | Kč | 1 |  | 0
8 |  | 081-0000-8X | Havarijní plány Zahrnuje činnosti spojené s vypracováním havarijního plánu ČOV dle ustanovení § 39 odst. (2) písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. Popis viz. příloha F1 | Kč | 1 |  | 0
9 |  | 081-0000-9X | Geodetické zaměření skutečného provedení Popis viz. příloha F1 | Kč | 1 |  | 0
10 |  | 081-0000-10X | Dokumentace skutečného provedení Popis viz. příloha F1 | Kč | 1 |  | 0
11 |  | 081-0000-11X | Poplatky za vypouštění odpadních vod Popis viz. příloha F1 | Kč | 1 |  | 0
12 |  | 081-0000-12X | Uvedení do provozu, zkušební provoz Popis viz. příloha F1 | Kč | 1 |  | 0
13 |  | 081-0000-13X | Individuální, komplexní a garanční zkoušky Popis viz. příloha F1 | Kč | 1 |  | 0
14 |  | 081-0000-14X | Propagace Popis viz. příloha F1 | Kč | 1 |  | 0
|  | 0 00 0 | Ostatní náklady stavby |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0
Poznámky:
Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny ÚRS Praha, a.s.
Položky označené písmenem X za číselným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD

## krycí list SO
2013-08-30
Krycí list stavby
STAVBA: |  | Dýšina | Dýšina ČOV
|  | Zahájení: |  | Dokončení:
|  | Zpracoval: |  | Dne: | 18.08.2013 | …………………..
|  | Odsouhlasil: |  | Dne: |  | …………………..
podpisy
ROZPIS ÚDAJŮ PO OBJEKTECH
Objekt | Název objektu |  |  |  |  | cena v Kč
1 1 3 | SO 4.51 Kanalizační sběrač |  |  |  |  | 0
Kanalizační sběrač
2 1 3 | SO 4.52 Hrubé předčištění |  |  |  |  | 0
Hrubé předčištění
3 1 3 | SO 4.53 Biologické čištění |  |  |  |  | 0
Biologické čištění - aktivační nádrže
4 1 3 | SO 4.54 Dosazovací nádrže |  |  |  |  | 0
Dosazovací nádrže
5 1 3 | SO 4.55 Dmychárna |  |  |  |  | 0
Dmychárna
6 1 3 | SO 4.56 Kalové hospodářství |  |  |  |  | 0
Kalové hospodářství
7 1 3 | SO 4.57 Provozní budova |  |  |  |  | 0
Provozní budova
8 1 3 | SO 4.58 Spojovací potrubí |  |  |  |  | 0
Spojovací potrubí
9 1 3 | SO 4.59 Venkovní osvětlení |  |  |  |  | 0
Venkovní osvětlení
10 1 3 | SO 4.60 Oplocení, vrata, vrátka |  |  |  |  | 0
Oplocení, vrata, vrátka
11 1 3 | SO 4.61 Komunikace a zpevněné plochy |  |  |  |  | 0
Komunikace a zpevněné plochy
12 1 3 | 8224.62 Nezpevněné plochy, sadové úpravy |  |  |  |  | 0
Nezpevněné plochy, sadové úpravy
13 1 3 | SO 4.63 Demolice stávajících objektů |  |  |  |  | 0
Demolice stávajících objektů
| Celkem: |  |  |  |  | 0
| DPH - sazba |  |  | 21% |  | 0
| Celkem za stavbu včetně DPH: |  |  |  |  | 0

## rek SO 4.51
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.51 Kanalizační sběrač |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 00 0 | A) Sanace mostu |  |  |  | 0
|  | 0 10 0 | B) Sanace ocel. mostní konstrukce |  |  |  | 0
|  | 0 30 0 | C) Podpůrná konstrukce pro vodovod |  |  |  | 0
|  | 0 40 0 | D) Tepelná izolace sběrače a vodovodu |  |  |  | 0
|  | 0 50 0 | E) Výměna hradítka, sanace komory |  |  |  | 0
|  | 0 60 0 | F) Terenní úpravy u retenční nádrže |  |  |  | 0
|  | 0 90 0 | G) Kamerová zkouška |  |  |  | 0
|  | 1 00 0 | Přesun hmot |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0
Poznámka krycího listu rozpočtu:
Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny URS Prahy,a.s.
Položky označené písmenem "X" za číselným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD

## SO 4.51 kan.sběrač
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.51 Kanalizační sběrač |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 00 0 | A) Sanace mostu
1 |  | 451000001X | Odbourání a tryskání narušeného betonu do tl. 30mm ložné plochy z betonových panelů dl. 41,0 m - změřeno na místě | m2 | 90 |  | 0
2 |  | 451000002X | Vyplnění hnízd a prasklin hmotou zvětšující objem odmaštění příloha D1.03 poz. A | m2 | 90 |  | 0
3 |  | 451000003X | Spojovací můstek ke spojení stáv. a nového betonu uzavírací neprofilační stěrka tl. 15 mm příloha D1.03 | m2 | 90 |  | 0
4 |  | 451000004X | Hydroizolační nátěr zajišťující voděodolnost zejména krystalizaci v kapilárách příloha D1.03 | m2 | 90 |  | 0
|  | 0 00 0 | A) Sanace mostu |  |  |  | 0
|  | 0 10 0 | B) Sanace ocel. mostní konstrukce
5 |  | 451000005X | Sanace - odstranění nátěrů, kartáčování, obruš.10% opraš., odmaštění, 2x základní 2x vrchní nátěr ocelová konstrukce (zábradlí, schodiště,žebříky) odhadnuta hmotnost 7,7 t 1,t....30,0m2 7,7 * 30,0 = 230,0 m2 poz. B | m2 | 230 |  | 0
|  | 0 10 0 | B) Sanace ocel. mostní konstrukce |  |  |  | 0
|  | 0 30 0 | C) Podpůrná konstrukce pro vodovod
6 |  | 451000006X | Osazení a dodání sedla pro podpěrnou konstrukci vodovodu vč. připáskování topného kabelu demontáž a nová lávka z pororoštů cca 29 m2 sedlo - tyč L50/50/5mm...70,0m........265,0 kg vzpěra 50/5mm., dl. 200mm...35ks...15,0 kg | kg | 454 |  | 0
lávka z pororoštů 174,0 kg celkem 454,0 kg příloha D1.03 poz. C
|  | 0 30 0 | C) Podpůrná konstrukce pro vodovod |  |  |  | 0
|  | 0 40 0 | D) Tepelná izolace sběrače a vodovodu
7 | 713 | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí rohožemi staženými drátem 1x 70,0m *2,5 = 175,0 m2 poz. D | m2 | 175 |  | 0
8 |  | 451000007X | Izolační rohož tl. 100mm výměra z pol. 713411111 | m2 | 175 |  | 0
9 | 713 | 713492121 | M+D - ovinutí fólií PVC tl. 1mm potrubí a stažení pozink. drátem příloha D1.03 | m2 | 200 |  | 0
10 | 713 | 713491141 | Izolace tepelné potrubí oplechování Al plechem příloha D1.03 | m2 | 200 |  | 0
11 |  | 451000008X | Hliníkový plech tl. 0,63 mm výměra z pol. 713491141 | m2 | 200 |  | 0
|  | 0 40 0 | D) Tepelná izolace sběrače a vodovodu |  |  |  | 0
|  | 0 50 0 | E) Výměna hradítka, sanace komory
12 |  | 451000009X | Demontáž stav. stavítka DN 300 vč. dálkového ovládání příloha D1.03 poz. E | kus | 1 |  | 0
13 | 271 | 891372121 | Montáž kanalizačních stavítek DN 300 příloha D1.03 | kus | 1 |  | 0
14 |  | 451000010X | Deskové stavítko DN300 vč. rámu k připevnění na stěnu, vřetenová tyč, stojan dálkového ovládání s ručním kolem, kotvení do betonové desky k pol. 891372121 | kus | 1 |  | 0
15 |  | 451000011X | Zednické výpomoce (bourání, dobetonování) příloha D1.03 | kus | 1 |  | 0
16 |  | 451000012X | Vyčištění komory od nánosů, odvoz na skládku příloha D1.03 | m3 | 5 |  | 0
17 | 002 | 216904112 | Očišťění stěn a dna komory tlakovou vodou (vnitřní, vnější) příloha D1.03 | m2 | 50 |  | 0
18 |  | 451000013X | Sanace povrchu komory - vyspravení správkovou maltou, 2x nátěr k antikorozní ochraně (0,3kg/m2) výměra v pol. 216904112 | m2 | 50 |  | 0
|  | 0 50 0 | E) Výměna hradítka, sanace komory |  |  |  | 0
|  | 0 60 0 | F) Terenní úpravy u retenční nádrže
19 | 001 | 174101103 | Dosypání terenních nerovností v tl. 0,5m se zhutněním 100,0m2 * 0,5 = 50,0 m3 poz. F | m3 | 50 |  | 0
20 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 na skládce zeminy | m3 | 50 |  | 0
21 | 001 | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 k pol. 167101101 | m3 | 50 |  | 0
22 | 001 | 181101102 | Úprava pláně se zhutněním 20,0*5,0 = 100,0 m2 | m2 | 100 |  | 0
23 | 321 | 463212121 | Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těženým kamenivem 100,0 m2* 0,3 = 30,0 m3 | m3 | 30 |  | 0
|  | 0 60 0 | F) Terenní úpravy u retenční nádrže |  |  |  | 0
|  | 0 90 0 | G) Kamerová zkouška
24 |  | 451000014X | Kamerová prohlídka potrubí příloha D1.03 poz. G | m | 100 |  | 0
|  | 0 90 0 | G) Kamerová zkouška |  |  |  | 0
|  | 1 00 0 | Přesun hmot
25 |  | 451000015X | Přesun hmot | t | 76.38 |  | 0
|  | 1 00 0 | Přesun hmot |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0

## rek SO 4.52
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.52 Hrubé předčištění |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 10 0 | A) Lapák štěrku |  |  |  | 0
|  | 0 20 0 | B) Česlovna |  |  |  | 0
|  | 0 30 0 | C) Lapáky písku LP1, LP2 |  |  |  | 0
|  | 0 40 0 | D) Čerpací stanice odpadních vod dolní pásmo |  |  |  | 0
|  | 0 60 0 | F) Stavební elektroinstalace |  |  |  | 0
|  | 1 00 0 | Přesun hmot |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0
Poznámka krycího listu rozpočtu:
Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny URS Praha a.s.
Položky označené písmenem "X" za číselným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD

## SO 4.52 hrubé předčištění
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.52 Hrubé předčištění |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 10 0 | A) Lapák štěrku
1 | 001 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 příloha 4.52.1 - poz.1 | m3 | 31 |  | 0
2 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 31,0 m3 -OP lapáku štěrku 7,0 m zásyp 24,0 m3 | m3 | 24 |  | 0
3 | 001 | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 přebytečný výkopek | m3 | 7 |  | 0
4 | 002 | 271571111 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného příloha 4.52.1 - poz.3 | m3 | 1 |  | 0
5 | 011 | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 příloha 4.52.1 - poz.4 | m3 | 0.6 |  | 0
6 | 015 | 380316132 | kompletní kce z železobetonu C30/37 vč. bednění příloha 4.52.1 - poz.5 | m3 | 2.1 |  | 0
7 | 015 | 380326242 | kompletní konst. želbet. C 30/37 FX4 vč. výztuže, bednění, těsnících bobtnavých pásků příloha 4.52.1 - poz.6 | m3 | 5 |  | 0
8 |  | 452000001X | Sanace betonových ploch - otryskání, zatmelení, 2x nátěr k antikorozní ochraně (0,3kg/m2) poz. 7 a 12 příloha 4.52.1 (15,0*2,6)+(7,5*2,8) = 60,0 m2 | m2 | 60 |  | 0
9 |  | 452000002X | Ocelové zábradlí trubkové , madlo,výplň, sloupek, patka,okopový plech vč. nátěru dl. 8m poz. 8 příloha 4.52.1 | m | 8 |  | 0
10 |  | 452000003X | Stávající zábradlí - nové nátěry poz. 9 příloha 4.52.1 | m | 42 |  | 0
11 |  | 452000004X | Nový okopový plech u stávajícího zábradlí vč. kotevní oceli prům. 10 poz. 9 a 10 příloha 4.52.1 | m | 42 |  | 0
12 |  | 452000005X | Ocelová vana, nerez ocel. tl. 4 mm poz. 11, příloha 4.52.1 | kus | 1 |  | 0
13 |  | 452000006X | Provizorní přemístění ručních česlí, vč. bouracích prací, osazení a dobetonování příloha D1.03 | kus | 1 |  | 0
14 |  | 452000007X | Provizorní obtok z LŠ do dešťové zdrže, potrubí DN 400 vč. zemních prací, připojení a odstranění příloha D1.03 | m | 20 |  | 0
15 |  | 452000008X | Přeložka vodovodní přípojky 6/4" - 2" vč. zemních prací a úpravy povrchu příloha D1.03 poz. A | m | 12 |  | 0
|  | 0 10 0 | A) Lapák štěrku |  |  |  | 0
|  | 0 20 0 | B) Česlovna
16 | 015 | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m úprava stávající podlahy příloha D1.03 | m2 | 12 |  | 0
17 |  | 452000009X | Diagnostika a odtrhové zkoušky příloha D1.03 | kus | 1 |  | 0
18 |  | 452000010X | Otryskání povrchu abrazivem, odvoz odpadu na skládku, skládkovné příloha D1.03 | m2 | 12 |  | 0
19 |  | 452000011X | Vyříznutí zaolejovaného betonu tl. 100mm vč. odvozu na skládku, skládkovné 15% plochy podlahy 2,0m2*0,1 = 0,2 m3 | m3 | 0.2 |  | 0
20 | 011 | 631311127 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 30/37 12,0m2*0,10 = 1,2 m3 příloha D1.03, 4.52.2 | m3 | 1.2 |  | 0
21 | 011 | 631319211 | Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3 výměra z pol. 631311127 | m3 | 1.2 |  | 0
22 | 011 | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu výměra z pol. 631311127 | m3 | 1.2 |  | 0
23 |  | 452000012X | Uzavírací nátěry -penetrační na bázi epoxid. pryskyřic, krycí protiskluz.a nopk. struktr 2x protiskluzová podlahová vrtva s nopkovou strukturou na bázi epox. Pryskyřic příloha D1.03, 4.52.2 | m2 | 12 |  | 0
24 | 013 | 961044111 | Odbourání stáv. beton. schodu vč. odvozu suti na skládku a skládkovné betonový schod 0,8*1,3*0,2 = 0,208 m3 příloha D1.03, 4.52.2 | m3 | 0.208 |  | 0
25 | 015 | 380316132 | kompletní kce z betonu C30/37 vč. bednění rampa příloha D1.03, 4.52.2 | m3 | 0.5 |  | 0
26 |  | 452000013X | Vybourání stáv. dvoukřídlových dveří vč. zárubně 1480 x 2400 mm dozdění ostění , dozdění nadpraží, osazení překladů (2 x Ič.140mm), omítnutí, štukování, dodání a osazení plných zateplených dveří 1500 x 1970 mm vč. zárubně příloha D1.03, 4.52.2 | kus | 1 |  | 0
27 | 013 | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném tl. 300 do 0,09 m2 vč. odvozu suti na skládku, skládkovné příloha D1.03, 4.52.2 | kus | 3 |  | 0
28 | 015 | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m betonový žlab příloha D1.03 | m2 | 25 |  | 0
29 | 002 | 216904112 | Očišťění stěn a dna tlakovou vodou příloha D1.03 | m2 | 25 |  | 0
30 | 013 | 961044111 | Odbourání betonové výplně dna přítokového žlabu vč. odvozu suti na skládku 4,0*0,6*0,175 = 0,42 m3 příloha D1.03, 4.52.2 | m3 | 0.42 |  | 0
31 |  | 452000014X | Otryskání povrchu abrazivem, odvoz odpadu na skládku, skládkovné příloha D1.03 | m2 | 25 |  | 0
32 | 015 | 380316132 | kompletní kce z železobetonu C30/37 vč. bednění vysprávky vybouraného betonu cca1,0 m3 zřízení prahu 0,2 m3 zabetonování kapes po stáv. česlích 0,5 m3 celkem 1,7 m3 příloha D1.03, 4.52.2 | m3 | 1.7 |  | 0
33 |  | 452000015X | Nátěr práškovou nátěrovou hmotou k antikorozní ochraně 0,3kg/m2 2x betonové žlaby přloha D1.03 | m2 | 25 |  | 0
34 |  | 452000016X | Zakrytí kanálu - kompozitové plné vč. rámu š. 580mm,oka 30/30 dl. 12,0m příloha D1.03 příloha D1.03, 4.52.2 | kus | 1 |  | 0
35 |  | 452000017X | Dodání a montáž ručních deskových stavítek do ocel pozink. vodícího rámu osazeného do stěn žlabu deska PE 640x640x8 mm příloha D1.03, 4.52.2 | kus | 3 |  | 0
36 |  | 452000018X | Bourání, zednické výpomoce , začištění pro osazení stavítek příloha D1.03, 4.52.2 | kus | 1 |  | 0
37 |  | 452000019X | Vysprávka stávající dlažby česlovny příloha D1.03, 4.52.2 | m2 | 1 |  | 0
38 | 002 | 711571205 | Odstranění stávající dlažby, odvoz suti na skládku položení nové dlažby D+M příloha D1.03 poz. 5 | m2 | 25 |  | 0
39 | 002 | 216904112 | Očišťění - otryskání a oplach obkladů vodou příloha D1.03 | m2 | 43 |  | 0
40 | 014 | 612421431 | Přeštukování vnitřních omítek stěn příloha D1.03 | m2 | 80 |  | 0
41 | 784 | 784412302 | Pačokování vápenným mlékem se začištěním dvojnásobné výměra k pol. 612421431 | m2 | 80 |  | 0
42 | 783 | 783783311 | Úprava dřevěného podhledu interier - fungicidní nátěr dvojnásobný příloha D1.03 | m2 | 48 |  | 0
43 |  | 452000020X | Osazení a dodání protidešťových žaluzii 250x250 a mřížek se sítí příloha D1.03, 4.52.2 | kus | 2 |  | 0
44 | 783 | 783626200 | Nátěry vnější dřevěného podhledu dvojnásobné Luxol příloha D1.03 | m2 | 40 |  | 0
45 | 765 | 765372055 | Vyspravení krytiny ze živičných šindelů z pochy 80 m2....10% příloha D1.03, 4.52.2 | m2 | 8 |  | 0
46 | 014 | 622423721 | Vyspravení fasádních omítek příloha D1.03 | m2 | 5 |  | 0
47 |  | 452000021X | Nátěr omítky 1x penetrační, 2x dispersní fasádní barvou příloha D1.03 | m2 | 115 |  | 0
48 |  | 452000022X | Sanace - odstranění nátěrů, kartáčování, obruš.10% opraš., odmaštění, 2x základní 2x vrchní nátěr konstrukce klempířské a zámečnické dveře 1400x2000, 800x2000...8,9 m2 zárubně 2,1 m2 zábradlí 4,5m2 kanálové kryty 2,2 m2 | m2 | 47.7 |  | 0
klemíř. práce 30,0 m2 celkem 47,7 m2
49 | 721 | 722171417 | Rozvod vody a výměna uzávěru s připoj. na hadici pro ostřik lisu 5,0 m pro česle 5,0 m celkem 10,0 m | m | 10 |  | 0
50 |  | 452000023X | Tlaková hadice pro ostřik LP2 prům. 1" pro rozvod vody | m | 20 |  | 0
51 | 003 | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m vnější omítky 6,6+(2*1,2) = 9,0 m 10,6+(2*1,2) = 13,0 m (9,0+13,0)*2 *3,0 = 132,0 m2 | m2 | 132 |  | 0
52 | 003 | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití výměra z pol. 941111111 | m2 | 132 |  | 0
53 | 003 | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m výměra z pol. 941111111 | m2 | 132 |  | 0
54 | 003 | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m vnitřní stěny | m2 | 25 |  | 0
55 | 003 | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití z pol. 941121111 | m2 | 25 |  | 0
56 | 003 | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m z pol. 941121111 | m2 | 25 |  | 0
|  | 0 20 0 | B) Česlovna |  |  |  | 0
|  | 0 30 0 | C) Lapáky písku LP1, LP2
57 | 001 | 131201202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 18,2 m3- (vybourání stávající jímky) 7,4 = 10,8 m3 příloha D1.03, 4.52.2 | m3 | 10.8 |  | 0
58 | 001 | 215901101 | Zhutnění podloží - základová spára plocha pro separátor příloha D1.03, 4.52.2 | m2 | 18 |  | 0
59 | 002 | 271571111 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného 3,1*6,0*0,6 = 11,2 m3 příloha D1.03, 4.52.2 | m3 | 11.2 |  | 0
60 | 011 | 273322511 | Základové desky ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 XC2-XF3 2,9*5,8*0,2 = 3,4 m3 příloha D1.03, 4.52.2 | m3 | 3.4 |  | 0
61 | 011 | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 2,9*5,8*0,10 = 1,7 m3 příloha D1.03, 4.52.2 | m3 | 1.7 |  | 0
62 | 011 | 272362021 | Výztuž svařovanými sítěmi Kari Kari síť 100/100/6,3 mm příloha D1.03, 4.52.2 | t | 0.152 |  | 0
63 |  | 452000024X | Nátěr práškovou nátěrovou hmotou k antikorozní ochraně 0,3kg/m2 2x 2,9*5,8 = 16,8 m2 příloha D1.03, 4.52.2 | m2 | 16.8 |  | 0
64 | 015 | 938901131 | Vyklizení - vyčištění LP od nánosů L1+L2 1,0+4,0 = 5,0 m3 příloha D1.03 | m3 | 5 |  | 0
65 |  | 452000025X | Otryskání povrchu abrazivem, odvoz odpadu na skládku, skládkovné příloha D1.03 L1+L2 27,0+51,0 = 78,0 m2 příloha D1.03 | m2 | 78 |  | 0
66 |  | 452000026X | Diagnostika a odtrhové zkoušky příloha D1.03 | kus | 1 |  | 0
67 | 015 | 380316132 | kompletní kce z betonu C30/37 vč. bednění vysprávky betonu LP1, LP2 3,0+5,0 = 8,0 m2*0,10 = 0,8 m3 příloha D1.03, 4.52.2 | m3 | 0.8 |  | 0
68 |  | 452000027X | Uzavírací nátěry - penetrace betonu, krycí povlak 2x nátěr 27,0 m2+51,0 m2 = 78,0 m2 příloha D1.03 | m2 | 78 |  | 0
69 | 002 | 216904112 | Očišťění žlabu tlakovou vodou sanace vnitřních ploch,žlabů, zhlaví až k UT 20,0+21,0 = 41,0m2 příloha D1.03 | m2 | 41 |  | 0
70 |  | 452000028X | Otryskání povrchu abrazivem, odvoz odpadu na skládku, skládkovné výměra v pol. 216904112 | m2 | 41 |  | 0
71 |  | 452000029X | Diagnostika a odtrhové zkoušky příloha D1.03 | kus | 1 |  | 0
72 | 015 | 380316132 | kompletní kce z betonu C30/37 vč. bednění vysprávky betonu vnitřní plochy žlabu 20% plochy cca 0,8 m3 příloha D1.03, 4.52.2 | m3 | 0.8 |  | 0
73 |  | 452000030X | Uzavírací nátěry -penetrační na bázi epoxid. pryskyřic, krycí protiskluz. nopk. struktr 2x žlaby 21,0+21,0 = 41,0 m2 příloha D1.03 | m2 | 41 |  | 0
74 |  | 452000031X | Sanace - odstranění nátěrů, kartáčování, obruš.10% opraš., odmaštění, 2x základní 2x vrchní nátěr ocelové lávky z rýhovaného plechu 2,0+2,0 = 4,0 m2 ocel. trubkové zábradlí 4,0+7,2 = 11,2m2 celkem 15,7 m2 | m2 | 15.7 |  | 0
příloha D1.03 poz.C5
75 |  | 452000032X | Demontáž stáv. provizorního vnitř. zábradlí mezi LP cca 30 m trubek, odvoz na skládku cca 150 kg příloha D1.03, 4.52.2 | kus | 1 |  | 0
76 | 271 | 891372121 | Montáž kanalizačních stavítek vč. vodícího rámu příloha D1.03 poz. C6 | kus | 2 |  | 0
77 |  | 452000033X | Dodání deskových stavítek do ocel.pozink. rámu, gumové těsnění, z pol. 891372121 | kus | 2 |  | 0
78 |  | 452000034X | Zednické výpomoce (bourání, dobetonování) dobetonování stěn cca 1,0 m3 příloha D1.03, 4.52.2 | kus | 1 |  | 0
79 |  | 452000035X | Zástěny z pryže vč. přichycení vel.600 x 700 vč. přichycení přítok a odtok z česlovny příloha D1.03, 4.52.2 | kus | 2 |  | 0
80 |  | 452000036X | Břitový oddělovač vod, plech tl. 8 mm, nerez vč. podpěrné konstrukce, kotvení, rektif. podložek příloha D1.03 poz.C7 | kus | 1 |  | 0
81 |  | 452000037X | Thomsonův přepad - plech tl. 8 mm, nerez, s výřezem vč. konstrukce ve stěnách a kotvení příloha D1.03 poz. C8 | kus | 1 |  | 0
82 |  | 452000038X | Provizorní opatření - instalace ponorných čerpadel, hadice, čerpání, odstranění, přestrojení,provoz feka vozu příloha D1.03 poz. C | Kč | 1 |  | 0
83 | 003 | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m žlab cca 41 m2 | m2 | 41 |  | 0
84 | 003 | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití z pol. 941121111 | m2 | 41 |  | 0
85 | 003 | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m z pol. 941121111 | m2 | 41 |  | 0
|  | 0 30 0 | C) Lapáky písku LP1, LP2 |  |  |  | 0
|  | 0 40 0 | D) Čerpací stanice odpadních vod dolní pásmo
86 | 015 | 938901131 | Odvoz - obsahu akumulace ČS příloha D1.03 | m3 | 10 |  | 0
87 | 002 | 216904112 | Očišťění oplach nádrže tlakovou vodou sanace čerpací jímka - dno, stěny, zhlaví příloha D1.03 | m2 | 130 |  | 0
88 |  | 452000039X | Otryskání povrchu abrazivem, odvoz odpadu na skládku, skládkovné výměra v pol. 216904112 | m2 | 130 |  | 0
89 |  | 452000040X | Diagnostika a odtrhové zkoušky příloha D1.03 | kus | 1 |  | 0
90 |  | 452000041X | Vysprávka betonu jemnou stěrkou příloha D1.03 poz. D1 | m2 | 130 |  | 0
91 |  | 452000042X | Uzavírací nátěry -penetrační na bázi epoxid. pryskyřic, krycí protiskluz. nopk. struktr 2x příloha D1.03 poz. D1 | m2 | 130 |  | 0
92 |  | 452000043X | Sanace - odstranění nátěrů, kartáčování, obruš.10% opraš., odmaštění, 2x základní 2x vrchní nátěr ocel. trubkové zábradlí ponořené 11,0 m příloha D1.03, 4.52.4 | m2 | 4 |  | 0
93 |  | 452000044X | Nové zábradlí cca 9m, kompozitová lávka 4,5 m2, ocel. nosná konstr., kotvy vodících tyčí čerpadel vč. ukotvení příloha D1.03 poz.D2 | kus | 1 |  | 0
94 |  | 452000045X | Sanace - odstranění nátěrů, kartáčování, obruš.10% opraš., odmaštění, 2x základní 2x vrchní nátěr zábradlí venkovní | m2 | 6 |  | 0
95 | 003 | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m žlab cca 41 m2 příloha D1.03, 4.52.4 | m2 | 96 |  | 0
96 | 003 | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití z pol. 941121111 | m2 | 96 |  | 0
97 | 003 | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m z pol. 941121111 | m2 | 96 |  | 0
98 | 015 | 380316132 | kompletní kce z betonu C30/37 vč. bednění příloha D1.03, 4.52.4 | m3 | 1 |  | 0
99 |  | 452000032X | Demontáž stáv. Ocelové lávky, odvoz na skládku cca 150 kg příloha D1.03, 4.52.4 | kus | 1 |  | 0
100 |  | 452000044X | Nový ocel. žebřík.,vč. ukotvení příloha 4.52.4 poz. 4 | kus | 1 |  | 0
101 |  | 452000046X | Těsnění prostupů dle bodu 1) tabulky prostupů příloha 4.52.2 | kus | 3 |  | 0
102 |  | 452000047X | Těsnění prostupů dle bodu 1) tabulky prostupů příloha 4.52.4 | kus | 11 |  | 0
103 |  | 452000048X | Těsnění prostupů dle bodu 2) tabulky prostupů příloha 4.52.4 | kus | 3 |  | 0
104 |  | 452000049X | Těsnění prostupů dle bodu 3) tabulky prostupů příloha 4.52.4 | kus | 1 |  | 0
|  | 0 40 0 | D) Čerpací stanice odpadních vod dolní pásmo |  |  |  | 0
|  | 0 60 0 | F) Stavební elektroinstalace
102 |  | 452000050X | Stavební elektroinstalace + hromosvod (samostatná část) | Kč | 1 | 0 | 0
|  | 0 60 0 | F) Stavební elektroinstalace |  |  |  | 0
|  | 1 00 0 | Přesun hmot
103 |  | 452000051X | Přesun hmot | t | 93.358 |  | 0
|  | 1 00 0 | Přesun hmot |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0

## SO 4.52 HP elektroinstalace
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.52 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | ELEKTROINSTALACE + HROMOSVOD
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
4.52.1 |  | K | Zářivkové nástěnné svítidlo 2 x 36 W, 230 V, krytí IP 66, osazené zářivkovými trubicemi, včetně montáže a připojení viz.přílohy SO4.52-8 | ks | 10 |  | 0
4.52.2 |  | K | Nouzové zářivkové svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení 1 x 11 W, krytí IP 66, osazené zářivkou, včetně montáže a připojení viz.přílohy SO4.52-8 | ks | 4 |  | 0
4.52.3 |  | K | Průmyslové nástěnné svítidlo 2x 23 W, 230 VAC, E27, krytí IP 65, instalace na zeď, včetně montáže a připojení | ks | 4 |  | 0
4.52.4 |  | K | PIR čidlo 180°/12m, napájení 230VAC, zátěž až 1200W, regul.citlivosti, regul.doby sepnutí, výstup bezpoten.kontakt, pro venkovní instalaci, montáž a připojení viz.přílohy SO4.52-8 | ks | 3 |  | 0
4.52.5 |  | K | vysokoteplotní sálavý panel, 400VAC/3,6kW, IPX4, průmyslové provedení, včetně příslušenství pro stropní zavěšení, včetně montáže a připojení viz.přílohy SO4.52-8, D2-2.7 | ks | 1 |  | 0
4.52.6 |  | K | vysokoteplotní sálavý panel, 400VAC/2,4kW, IPX4, průmyslové provedení, včetně příslušenství pro stropní zavěšení, včetně montáže a připojení viz.přílohy SO4.52-8, D2-2.7 | ks | 1 |  | 0
4.52.7 |  | K | Ventilátor axiální nástěnný 40 W, 230 V, 930 m3/hod., Ø 250 mm, krytí IP 54, včetně montáže a připojení a včetně protidešťové žaluzie viz.přílohy SO4.52-8, D2-2.7 | ks | 1 |  | 0
4.52.8 |  | K | Ovládací plastová skříňka, 1 otočný ovladač (ruč. - 0 - aut.) 230 V, 3 A, krytí IP 65, včetně montáže a připojení ovládacího kabelu viz.přílohy SO4.52-8, D2-2.7 | ks | 1 |  | 0
4.52.9 |  | K | Zásuvková rozvodnice s pětipólovými zásuvkami chráněnými jističi a proudovým chráničem zásuvek do 20 A osazená zásuvkami 1x32A/400V; 1x16A/400V; 4x16A/230V, vl.proud.chránič Ir=30mA, krytí IP44, včetně montáže a připojení přívodního kabelu viz.přílohy SO4.52-8, D2-2.7 | ks | 2 |  | 0
4.52.10 |  | K | Spínač nástěnný jednopólový, 10 A, 250 V, krytí IP 44, včetně montáže a připojení viz.přílohy SO4.52-8, D2-2.7 | ks | 4 |  | 0
4.52.11 |  | K | Přepínač nástěnný střídavý pro průběžnou montáž, 10 A, 250 V, krytí IP 44, včetně montáže a připojení viz.přílohy SO4.52-8, D2-2.7 | ks | 4 |  | 0
4.52.12 |  | K | Průmyslový termostat prostorový, krytí IP 54, rozsah +5°C až +35°C, montáž a připojení viz.přílohy SO4.52-8, D2-2.7 | ks | 2 |  | 0
4.52.13 |  | K | Kabel CYKY-J 5x6 mm2, uložení pevné, včetně montáže viz.přílohy D2-1.1, D2-2.7 | m | 20 |  | 0
4.52.14 |  | K | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2, uložení pevné, včetně montáže viz.přílohy D2-1.1, D2-2.7 | m | 20 |  | 0
4.52.15 |  | K | Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2, uložení pevné, včetně montáže viz.přílohy D2-1.1, D2-2.7 | m | 10 |  | 0
4.52.16 |  | K | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2, uložení pevné, včetně montáže viz.přílohy D2-1.1, D2-2.7 | m | 145 |  | 0
4.52.17 |  | K | Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2, uložení pevné, včetně montáže viz.přílohy D2-1.1, D2-2.7 | m | 70 |  | 0
4.52.18 |  | K | částečná demontáž hromosvodné soustavy objektu hrubého předčištění, následná montáž a doplnění soustavy dle ČSN EN 62305-1,2,3,4; hromosvodný materiál viz.přílohy D2-1.1 | Kč | 1 |  | 0
4.52.19 |  | K | Revize hromosvodu objektu celého hrubého předčištění dotažení všech spojů a proměření hodnot zemního odporu viz.přílohy D2-1.1 | ks | 1 |  | 0
4.52.20 |  | K | zhotovení a montáž hromosvodové soustavy pro objekt čerpací stanice dešťové zdrže, provedení svodů, připojení k zem.soustavě viz.přílohy D2-1.1 | Kč | 1 |  | 0
4.52.21 |  | K | zhotovení a doplnění zemnící soustavy, pospojení jednotlivých prvků, uložení drátu a zemnícího pásku FeZn do výkopů, svorky, odbočky ke svodům, ochr.nátěr asf. viz.přílohy D2-1.1 | Kč | 1 |  | 0
4.52.22 |  | K | drát AlMgSi Ø8 mm viz.přílohy D2-1.1, SO4.52-7 | m | 30 |  | 0
4.52.23 |  | K | drát FeZn Ø10 mm viz.přílohy D2-1.1, SO4.52-7 | m | 20 |  | 0
4.52.24 |  | K | pásek FeZn 30x4 mm viz.přílohy D2-1.1, SO4.52-7 | m | 10 |  | 0
4.52.25 |  | K | hromosvodný materiál, jímače, svorky, podpěry vedení, označení svodů, ochranné úhelníky viz.přílohy D2-1.1, SO4.52-7 | Kč | 1 |  | 0
4.52.26 |  | K | příslušenství a drobný hromosvodný materiál (příchytky, vruty, podložky, matice, vývodky), vč.montáže viz.přílohy D2-1.1, SO4.52-7 | Kč | 1 |  | 0
4.52.27 |  | K | Revize hromosvodu vč. měření viz.přílohy D2-1.1, SO4.52-7 | ks | 1 |  | 0
4.52.28 |  | K | Nástěnná krabice s průchodkami a svorkovnicí 7 x 2,5 mm2, krytí IP 54, včetně montáže a připojení tří pětipólových kabelů do průřezu 2,5 mm viz.přílohy D2-2.6, D2-2.7 | ks | 6 |  | 0
4.52.29 |  | K | Plastové elektroinstalační vkládací lišty 40 x 40 mm pro rozvod elektroinstalace v objektu hrubého předčištění s veškerým potřebným nosným, spojovacím a upevňovacím materiálem, včetně montáže viz.přílohy D2-1.1, SO4.52-7, SO4.52-8 | Kč | 1 |  | 0
4.52.30 |  | K | Zhotovení potřebných průrazů cihelnou příčkou a betonovým stropem pro protažení kabelů elektroinstalace, po protažení kabelů začištění omítky (malta, štuk) viz.přílohy D2-1.1, SO4.52-7, SO4.52-8 | ks | 1 |  | 0
4.52.31 |  | K | Začištění všech nepotřebných otvorů ve stěnách a poškozené omítky (malta, štuk) po zdemontované elektroinstalaci viz.přílohy D2-1.1 | Kč | 1 |  | 0
4.52.32 |  | K | Nátěry stávajícího vedení uzemnění (FeZn) a ocelové konstrukce použité k uzemnění kombinací barev zelená/žlutá, včetně odstranění starého nátěru viz.přílohy D2-1.1, SO4.52-7, SO4.52-8 | Kč | 1 |  | 0
4.52.33 |  | K | Řízená demontáž stávající stavební elektroinstalace (osvětlení, zásuvky) v rozsahu el. instalace nové viz.přílohy D2-1.1 | Kč | 1 |  | 0
4.52.34 |  | K | veškerý potřebný nosný, spojovací, upevňovací a ukončovací materiál pro instalaci kabelů, včetně instalace a montáže viz.přílohy D2-1.1 | Kč | 1 |  | 0
4.52.35 |  | K | kompletační a koordinační činnost při zhotovování a připojování kabelových rozvodů s ohledem na umístění technologických zařízení a zařízení elektrostavební instalace | Kč | 1 |  | 0
4.52.36 |  | K | ostatní montážní práce viz.přílohy D2-1.1 | ks | 1 |  | 0
4.52.37 |  | K | ostatní montážní a stavební materiál viz.přílohy D2-1.1 | Kč | 1 |  | 0
4.52.38 |  | K | výchozí revize. vč. revizní zprávy viz.přílohy D2-1.1 | ks | 1 |  | 0
4.52.39 |  | K | uložení, provozní zkoušky zařízení, doprava viz.přílohy D2-1.1 | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené písmenem K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů.
Přesný typ a počet přístrojů viz. schémata zapojení

## rek SO 4.53
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.53 Biologické čištění |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 10 0 | Stav. díl 1 - zemní práce |  |  |  | 0
|  | 0 20 0 | Stav. díl 2 - základy |  |  |  | 0
|  | 0 30 0 | Stav. díl 3 - svislé konstrukce |  |  |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
|  | 1 00 0 | Základ pro síran železitý |  |  |  | 0
|  | 2 00 0 | Přesun hmot |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0
Poznámka krycího listu rozpočtu:
Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny URS Praha a.s.
Položky označené písmenem "X" za číselným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD

## SO 4.53 biologie
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.53 Biologické čištění |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 10 0 | Stav. díl 1 - zemní práce
1 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zasypání oxidačních příkopů plocha pro beranění pilot cca 150 m3 | m3 | 150 |  | 0
2 | 001 | 122201402 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 z pol. 174101101 | m3 | 150 |  | 0
3 | 001 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 z pol. 122201402 | m3 | 150 |  | 0
4 | 001 | 131301203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 28,9*15,1*6,0 = 2618,0 m3 - vybourané oxid. příkopy -337,0 m3 + dosypání příkopů pro manip. plochu 150,0 m3 2431,0 m3 | m3 | 309 |  | 0
zatřídění hor. 4......95% 2309,0 m3 hor. 5 .....5% 122,0 m3
5 | 001 | 131301209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 z pol 131301203 2309,0m3....60%... 1385,0 m3 | m3 | 1385 |  | 0
6 | 001 | 131401203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 5000 m3 výměra v pol. 131301203 | m3 | 122 |  | 0
7 | 001 | 161101103 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m 2309,0 m3....12%...... 277,0 m3 | m3 | 277 |  | 0
8 | 001 | 161101153 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m 122,0m3...12%.....14,6 m3 | m3 | 14.6 |  | 0
9 | 001 | 162701155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 nevhodná zemina na skládku | m3 | 122 |  | 0
10 |  | 453000001X | Poplatek za skládku hor. 5-7 z pol. 162701155 | m3 | 122 |  | 0
11 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 mezideponie a zpět na zásyp 2309,0+ 1027,5 = 3336,5m3 | m3 | 3336.5 |  | 0
12 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 na mezideponii pro zásyp | m3 | 1027.5 |  | 0
13 | 001 | 174101101 | Zásyp jam nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 2431,0 m3 - OP biol. čištění 20,0*11,1*5,6 = - 1243,2 m3 - štěrkový podsyp 15,1*28,9*0,25 = - 109,1 m3 - podkl. beton 11,6*20,5*0,15 = -35,7 m3 - OP rozdělovací objekt -1,4 m3 | m3 | 1027.5 |  | 0
- OP ŠN1, ŠN2 - 3,6 m3 - mazanina tl. 5 cm 11,6*20,5*0,05 = - 11,9 m3 ___________________________ - 1403,5 m3 1027,5m3 příl. D1.03, SO4.53-1
14 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min příl. D1.03 | hod | 720 |  | 0
15 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min příl. D1.03 | den | 60 |  | 0
|  | 0 10 0 | Stav. díl 1 - zemní práce |  |  |  | 0
|  | 0 20 0 | Stav. díl 2 - základy
16 | 002 | 231943111 | Stěny beraněné z terénu nastražení délka štětovni do 10 m příl. D1.03, SO4.53-1, poz. 4 | m2 | 858 |  | 0
17 | 002 | 231943212 | Stěny beraněné z terénu zaberanění příl. D1.03, SO4.53-1, poz. 4 | m2 | 858 |  | 0
18 |  | 453000002X | Štětovnice Larsen typ II n příl. D1.03, SO4.53-1, poz.4 | t | 135 |  | 0
19 |  | 453000003X | Rozpěrný rám tyč U 120 vč. koutových svarů D+M 82,0*25,3 kg/m *1,05 = 2179,0 kg | kg | 2179 |  | 0
20 | 002 | 234952919 | Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci 135,0+2,2 = 137,2 t | t | 137.2 |  | 0
21 | 002 | 285371212 | Kotvení štětovnic - ocelové kotvy dl. 5,0m příl. D1.03, SO4.53-1, poz.4 | m | 60 |  | 0
22 | 002 | 285372111 | Napnutí kotev lany příl. D1.03, SO4.53-1, poz.4 | kus | 6 |  | 0
23 |  | 453000004X | Čerpací jímka - kanal. skruž prům. 1000mm hl. cca 3,0 m, následné rozebrání příloha 4.53.2 | kus | 4 |  | 0
24 | 002 | 271571111 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku 15,1*28,9*0,25 = 109,1 m3 + štěrkopísek pro drenáž (0,3+1,0)/2*0,6*80,0 = 31,3 m3 celkem 140,4 m3 příl. D1.03, SO4.53-1 | m3 | 140.4 |  | 0
25 | 011 | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 podkladní beton 11,6*20,5*0,15 = 35,7 m3 příl. D1.03, SO4.53-1 | m3 | 35.7 |  | 0
26 | 271 | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože příloha 4.53.1 | m | 80 |  | 0
27 | 002 | 453000005X | Vrstvy z geotextilií dodávka + položení 2*237,8 m2 = 475,6 m2 příl. D1.03, SO4.53-1, | m2 | 475.6 |  | 0
28 | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné 11,6*20,5 = 237,8 m2 příl. D1.03, SO4.53-1 | m2 | 237.8 |  | 0
29 |  | 453000006X | Hydroizolace - těžký asfaltový pás z pol. 711141559 příl. D1.03, SO4.53-1 | m2 | 237.8 |  | 0
30 | 711 | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné - folie z pol. 711141559 příl. D1.03, SO4.53-1 | m2 | 237.8 |  | 0
31 |  | 453000007X | Ochranná izolace - nopová fólie z pol. 711141559 příl. D1.03, SO4.53-1 | m2 | 237.8 |  | 0
|  | 0 20 0 | Stav. díl 2 - základy |  |  |  | 0
|  | 0 30 0 | Stav. díl 3 - svislé konstrukce
32 | 015 | 380326243 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB tř. C 30/37 XC1, XA dno 20,0*11,1*0,5 = 111,0 m3 stěny (20,+10,0)*2*5,6*0,4 = 138,9 m3 2*5,0*5,6*0,3 = 16,8 m3 19,2*5,6*0,3 = 32,3 m3 rozdělovací objekt 1,4 m3 | m3 | 302.3 |  | 0
ŠNI, ŠN II 1,9 m3 celkem 302,3 m3 příl. D1.03, SO4.53-1
33 | 015 | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží neomítaných ploch rovinných zřízení výměra v pol. 380356232 | m2 | 1079.6 |  | 0
34 | 015 | 380356232 | Odstranění bednění konstrukcí ČOV vnější (20,0+11,1(*2*6,45 = 401,2 m2 vnitřní (11,2+5,0)*2*5,6*2 = 362,9 m2 (7,7+5,0)*2*5,6*2 = 284,5 m2 rozdělov. obj. vnější (1,15+2,0)*2*1,2 = 7,6 m2 vnitřní (0,9+1,5)*2*0,8 = 3,8 m2 ŠNI, ŠN II vnější | m2 | 1079.6 |  | 0
(1,05+1,3)*2*1,4*2 = 13,2 m2 vnitřní (0,8+0,8)*2*1,0*2 = 6,4 m2 ___________________________ 1079,6 m2
35 | 015 | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 příl. D1.03, SO4.53-2 | t | 43.165 |  | 0
36 | 015 | 380326243 | Spádový beton nádrží a šachet C 30 /37 příloha 4.53.1 | m3 | 302.3 |  | 0
37 |  | 453000008X | Stěrková omítka nádrží a šachet 647,4+3,8+6,4 = 657,6 m2 | m2 | 657.6 |  | 0
|  | 0 30 0 | Stav. díl 3 - svislé konstrukce |  |  |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce
38 | 015 | 939941112 | Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou příl. D1.03, SO4.53-1 | m | 205 |  | 0
39 |  | 453000009X | Ocelový plech tl. 5 mm, š. 300 mm 205,0*03 = 61,5 m2 * 40,0kg/m2 = 2460 kg příl. D1.03, SO4.53-1 | kg | 2460 |  | 0
40 | 015 | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m příl. D1.03 | m2 | 240 |  | 0
41 | 015 | 952903119 | Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů z pol. 952903112 | m2 | 240 |  | 0
42 | 015 | 933901111 | Zkoušky vodotěsnosti - napuštění, vypuštění vč. dodávky vody příl. D1.03 poz. 13 | m3 | 950 |  | 0
43 | 003 | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m příl. D1.03 | m2 | 640 |  | 0
44 | 003 | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití 2 x příplatek ( i započatý měsíc) 2*640,0 = 1280,0 m2 | m2 | 1280 |  | 0
45 | 003 | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m z pol. 941121111 | m2 | 640 |  | 0
46 |  | 453000010X | Přepadová stavitelná hrana ve stěně a rozděl. v šachtách vč. kotevních prvků příl. D1.03, SO4.53-1, poz. 14, 15 | kus | 4 |  | 0
47 |  | 453000011X | Zábradlí z kompozitu D+M příl. D1.03, SO4.53-1, poz. 12 | m | 65 |  | 0
48 |  | 453000012X | Pororošty šachtic z kompozitu, lávka u dmychadel vč. podpěrné ocel. konstr. U 120 příl. D1.03, SO4.53-1, poz. 12 | kus | 1 |  | 0
49 |  | 453000013X | Provizorium - zvětšení odtoku z oxid. na DN 300mm vč. zemních prací, bourání a dobetonování příl. D1.03 | m | 10 |  | 0
50 |  | 453000014X | Odstavění oxid. příkopu z provozu, odvoz nánosů, vyčištění, odpojení elektro příl. D1.03 cca 80,0 m3 | kus | 2 |  | 0
51 |  | 453000015X | Těsnění prostupů dle bodu 1) tabulky prostupů příloha 4.53.1 | kus | 5 |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
|  | 1 00 0 | Základ pro síran železitý
52 | 001 | 174101101 | Zásyp jam nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním oxidačních příkopů cca 40,0 m3 | m3 | 40 |  | 0
53 | 002 | 453000016X | Vrstvy z geotextilií dodávka + položení 5,4*5,4 = 29,2 m2 příl. D1.03, SO4.53-3 | m2 | 29.2 |  | 0
54 | 002 | 271571111 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku 6,2*6,2 = 38,4 m2*0,3 = 11,5 m3 | m3 | 11.5 |  | 0
55 | 011 | 271572211 | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku 5,6*5,6*0,2 = 6,3 m3 příl. D1.03, SO4.53-3 | m3 | 6.3 |  | 0
56 | 011 | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 4,4 * 4,4 * 0,10 = 1,95 m3 příl. D1.03, SO4.53-3 | m3 | 1.95 |  | 0
57 | 011 | 273322511 | Základové desky ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 XC2-XF3 4,2*4,2*0,25 = 4,4 m3 (4,2+3,6)*2*0,55*0,2 = 1,7 m3 blok 2,5*2,5*0,15 = 0,9 m3 celkem 7,0 m3 příl. D1.03, SO4.53-3 | m3 | 7 |  | 0
58 | 011 | 272362021 | Výztuž svařovanými sítěmi Kari příloha 4.53.3 | t | 0.723 |  | 0
59 | 015 | 380356211 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení vnější 4,2*4,2*0,8 = 14,1 m2 vnitřní (4,0+3,6)*2*0,55 = 8,4 m2 (2,5+2,5)*2*0,15 = 1,5 m2 celkem 24,0 m2 | m2 | 24 |  | 0
60 | 015 | 380356212 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění výměry v pol. 380356211 | m2 | 24 |  | 0
61 |  | 453000017X | Penetrační nátěr proti chemickým vlivům 2x příloha 4.53.3 poz. 9 | m2 | 31 |  | 0
|  | 1 00 0 | Základ pro síran železitý |  |  |  | 0
|  | 2 00 0 | Přesun hmot
62 |  | 453000018X | Přesun hmot příl. D1.03 | t | 2190.46 |  | 0
|  | 2 00 0 | Přesun hmot |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0

## rek SO 4.54
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.54 Dosazovací nádrže |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 20 0 | A) Dosazovací nádrže |  |  |  | 0
|  | 3 00 0 | B) ČS vratného kalu |  |  |  | 0
|  | 4 00 0 | C) Odtokový žlab, měrný objekt |  |  |  | 0
|  | 5 00 0 | D) Stavební el. instalace |  |  |  | 0
|  | 6 00 0 | Přesun hmot |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0
Poznámka krycího listu rozpočtu:
Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny URS Praha a.s.
Položky označené písmenem "X" za číselným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD

## SO 4.54 dosazovací nádrže
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.54 Dosazovací nádrže |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 20 0 | A) Dosazovací nádrže
1 | 015 | 938901131 | Odvoz - obsahu akumulace ČS 2 * 84,0 m3 = 168,0m3 příl. D1.03 | m3 | 168 |  | 0
2 | 002 | 216904212 | Očištění - oplach stěn tlakovou vodou 2 * 84,0 = 168,0 m2 příl. D1.03 | m2 | 168 |  | 0
3 |  | 454000001X | Diagnostika a odtrhové zkoušky příloha D1.03 | kus | 1 |  | 0
4 |  | 454000002X | Otryskání povrchu abrazivem, odvoz odpadu na skládku, skládkovné 2 * 109,0 m2 = 218,0 m2 2 x DN vč. zhlaví příl. D1.03 | m2 | 218 |  | 0
5 |  | 454000003X | Vysprávka betonových ploch stěrkou 2 * 25,0 m2 = 50,0 m2 příl. D1.03, SO4.54-1 | m2 | 50 |  | 0
6 |  | 454000004X | Prostupy bet. stěnou vývrtem, tl. stěny 400 mm utěsnění rozpínavou maltou a bobt. pásky vč. rušení starých prostupů příloha D1.03 poz. A2 | kus | 4 |  | 0
7 |  | 454000005X | Provizorní čerpání vratného kalu (čerpání vč. el. připojení) dl. cca 20 m příloha D1.03 poz A2 | kus | 1 |  | 0
8 |  | 454000007X | Uzavírací nátěry -penetrační na bázi epoxid. pryskyřic, krycí protiskluz.a nopk. struktr 2x 2* 109 m2 = 218,0 m2 příl. D1.03, SO4.54-1 | m2 | 218 |  | 0
9 | 003 | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m vnitřní stěny 2* 48,0 = 96,0 m2 | m2 | 96 |  | 0
10 | 003 | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití z pol. 941121111 | m2 | 96 |  | 0
11 | 003 | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m z pol. 941121111 | m2 | 96 |  | 0
12 | 015 | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m nádrže 2* 6,8*6,8 = 92,5 m2 příl. D1.03 | m2 | 92.5 |  | 0
|  | 0 20 0 | A) Dosazovací nádrže |  |  |  | 0
|  | 3 00 0 | B) ČS vratného kalu
13 |  | 454000008X | Otryskání povrchu abrazivem, odvoz odpadu na skládku, skládkovné prostor ČS a schodiště příl. D1.03 | m2 | 95 |  | 0
14 |  | 454000009X | Diagnostika a odtrhové zkoušky příloha D1.03 | kus | 1 |  | 0
15 |  | 454000010X | Vysprávka betonových ploch stěrkou vnitřní plochy příloha D1.03 - poz. B1 | m2 | 95 |  | 0
16 |  | 454000011X | Uzavírací nátěry -penetrační na bázi epoxid. pryskyřic, krycí protiskluz.a nopk. struktr 2x příloha D1.03 poz. B1 | m2 | 95 |  | 0
17 | 013 | 961044111 | Odbourání stáv. beton. mazaniny vč. hydroizolace vč. odvozu na skládku, skládkovné 11,0m2*0,15 = 1,7 m3 příl. D1.03, SO4.54-1 | m3 | 1.7 |  | 0
18 |  | 454000012X | Vybourání stáv. dvoukřídlových dveří vč. zárubně 14800 x 2400 mm, odstranění ocel. poklopu vč. odvozu na skládku a skládkovné dozdění ostění , omítnutí, štukování, příl. D1.03, SO4.54-1 | kus | 1 |  | 0
19 |  | 454000013X | Dodání a osazení ocelových dveří plných 600/1970 vč. zárubně příloha D1.03 poz. B2 | kus | 1 |  | 0
20 | 015 | 380321551 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 20/25 deska 3,0*1,0 *0,08 = 0,25 m3 trámy 2*3,3*0,2*0,15 = 0,2 m3 komínce 0,2 m3 celkem 0,65 m3 příl. D1.03, SO4.54-1 | m3 | 0.65 |  | 0
21 | 015 | 380356211 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV -zřízení příloha D1.03 poz. B2 | m2 | 8 |  | 0
22 | 015 | 380356212 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV - odstranění k pol. 380356211 | m2 | 8 |  | 0
23 | 015 | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 příl. D1.03, SO4.54-1 | t | 0.022 |  | 0
24 | 011 | 411354171 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa příloha D1.03 poz. B2 | m2 | 3 |  | 0
25 | 011 | 411354172 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa pol. 411354171 | m2 | 3 |  | 0
26 | 011 | 631311115 | Vyspravení stávaj. stropu bet. mazaninou C20/25 12,0m2*0,03 = 0,4 m3 příl. D1.03 | m3 | 0.4 |  | 0
27 | 011 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari příl. D1.03 poz. B2 | t | 0.096 |  | 0
28 | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné příloha 4.54.1 2 * 12,0 m2 = 24 m2 příl. D1.03, SO4.54-1 | m2 | 24 |  | 0
29 |  | 454000014X | Hydroizolace - těžký asfaltový pás pol. 711141559 | m2 | 24 |  | 0
30 | 713 | 713111125 | Montáž izolace tepelné stropů - pásů, dílců desek příloha 4.54.1 | m2 | 12 |  | 0
31 |  | 454000015X | Izolace tepelná polystyren tl. 100 mm pol. 713111125 | m2 | 12 |  | 0
32 | 015 | 380316132 | Výplňový beton C30/37 XC2, XF3 nad stávajícím stropem 12,0*0,15 = 1,2 m3 příl. D1.03, SO4.54-1 | m3 | 1.2 |  | 0
33 | 011 | 632451425 | Potěr cementový hlazený ocelovým hladít. tl. 20mm příl D1.03 poz. B2 | m2 | 12 |  | 0
34 |  | 454000016X | Osazení a dod. kompozitových poklopů 600x600 uzamykatelných s ventilační hlavicí příl. D1.03 poz. B2 | kus | 2 |  | 0
35 |  | 454000017X | Nasávací ventilační potrubí PVC 110mm dl. 4,0 m vč. kolen, hlavice, zděří příl. D1.03 poz. B2 | kus | 1 |  | 0
36 |  | 454000018X | Výměna stáv. podlahové vpustí v prostoru schodiště - příloha 4.54.1 | kus | 1 |  | 0
37 | 011 | 278381153 | Základy pod technologická zařízení z betonu prostého vč. bednění čerpací agregáty a armatury příl. D1.03, SO4.54-1 | m3 | 1 |  | 0
38 | 013 | 961055111 | Bourání v želbet. stěně vč. odvozu suti na skládku a skládkovného vybourání kapes 0,2 m3 ubourání pro přetažení izolace 0,2 m3 celkem 0,4 m3 | m3 | 0.4 |  | 0
39 |  | 454000019X | Provizorní čerpání vratného kalu do biol. linky (agregát, výtlačné potrubí 45,0 m, el. prřipojení) příl. D1.03 | kus | 1 |  | 0
40 |  | 454000020X | Sanace - odstranění nátěrů, kartáčování, obruš.10% opraš., odmaštění, 2x základní 2x vrchní nátěr ocelové schodiště a zábradlí 11,0 m2 DN - zábradlí, měrný žlab, lávky přes DN 70,0 m2 celkem 81,0 m2 příl. D1.03, SO4.54-1 | m2 | 81 |  | 0
41 |  | 454000021X | Lávky pororoštové - ocelové kompozitové 2*6,5*1,3 = 16,9 m2 příloha D1.03 poz. B6 | m2 | 16.9 |  | 0
42 |  | 454000022X | Doplnění okopových plechů u zábradlí vč. nátěrů příl. D1.03 poz B7 | m | 25 |  | 0
43 | 003 | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m příl. D1.03 poz. B2 | m2 | 28 |  | 0
44 | 003 | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití z pol. 941121111 | m2 | 28 |  | 0
45 | 003 | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m z pol. 941121111 | m2 | 28 |  | 0
|  | 3 00 0 | B) ČS vratného kalu |  |  |  | 0
|  | 4 00 0 | C) Odtokový žlab, měrný objekt
46 |  | 454000023X | Otryskání povrchu abrazivem, odvoz odpadu na skládku, skládkovné žlab vč. měrného objektu příl. D1.03, SO4.54-1 | m2 | 65 |  | 0
47 |  | 454000024X | Diagnostika a odtrhové zkoušky příloha D1.03 poz. C1 | kus | 1 |  | 0
48 |  | 454000025X | Vysprávka betonových ploch stěrkou příloha D1.03 poz. C1 | m2 | 65 |  | 0
49 |  | 454000026X | Uzavírací nátěry -penetrační na bázi epoxid. pryskyřic, krycí protiskluz.a nopk. struktr 2x příloha D1.03 poz. C1 | m2 | 130 |  | 0
50 |  | 454000027X | Sanace - odstranění nátěrů, kartáčování, obruš.10% opraš., odmaštění, 2x základní 2x vrchní nátěr příloha D1.03 poz. C2 žebřík 1,0 m2 podesty 2,0m2 celkem 3,0 m2 příl. D1.03, SO4.54-1 | m2 | 3 |  | 0
|  | 4 00 0 | C) Odtokový žlab, měrný objekt |  |  |  | 0
|  | 5 00 0 | D) Stavební el. instalace
51 |  | 454000028X | Stavební elektroinstalace ( samostatná část) příloha D1.03 poz. D | Kč | 1 | 0 | 0
|  | 5 00 0 | D) Stavební el. instalace |  |  |  | 0
|  | 6 00 0 | Přesun hmot
52 |  | 454000029X | Těsnění prostupů dle bodu 1) tabulky prostupů příloha 4.54.1 | kus | 12 |  | 0
53 |  | 454000030X | Přesun hmot příloha D1.03 | t | 31.702 |  | 0
|  | 6 00 0 | Přesun hmot |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0

## SO 4.54 DN Elektroinstalace
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.54 DOSAZOVACÍ NÁDRŽE |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | ELEKTROINSTALACE
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
4.54.1 |  | K | Zářivkové nástěnné svítidlo 2 x 36 W, 230 V, krytí IP 66, osazené zářivkovými trubicemi, včetně montáže a připojení viz.přílohy D2-2.4, SO4.54-2 | ks | 2 |  | 0
4.54.2 |  | K | Nouzové zářivkové svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení 1 x 11 W, krytí IP 66, osazené zářivkou, včetně montáže a připojení (2 ks osadit v provozní budově) viz.přílohy D2-2.4, SO4.54-2 | ks | 3 |  | 0
4.54.3 |  | K | Zásuvková rozvodnice s pětipólovými zásuvkami chráněnými jističi a proudovým chráničem zásuvek do 20 A osazená zásuvkami 1x32A/400V; 1x16A/400V; 4x16A/230V, vl.proud.chránič Ir=30mA, krytí IP44, včetně montáže a připojení přívodního kabelu viz.přílohy D2-2.4, SO4.54-2 | ks | 1 |  | 0
4.54.4 |  | K | Spínač nástěnný jednopólový, 10 A, 250 V, IP 44, včetně montáže a připojení viz.přílohy D2-2.4, SO4.54-2 | ks | 1 |  | 0
4.54.5 |  | K | Kabel CYKY-J 5x6 mm2, uložení pevné, z části v zemi, včetně montáže, výkopové práce venkovní části trasy jsou zahrnuty ve venkovním kabelovém rozvodu (PS 4.94 - Dmychárna) viz.přílohy D2-2.4, SO4.54-2 | m | 100 |  | 0
4.54.6 |  | K | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2, uložení pevné, z části v zemi, včetně montáže, výkopové práce venkovní části trasy jsou zahrnuty ve venkovním kabelovém rozvodu (PS 4.94 - Dmychárna) viz.přílohy D2-2.4, SO4.54-2 | m | 100 |  | 0
4.54.7 |  | K | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2, uložení pevné, z části v zemi, včetně montáže, výkopové práce venkovní části trasy jsou zahrnuty ve venkovním kabelovém rozvodu (PS 4.94 - Dmychárna) viz.přílohy D2-2.4, SO4.54-2 | m | 250 |  | 0
4.54.8 |  | K | Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2, uložení pevné, z části v zemi, včetně montáže, výkopové práce venkovní části trasy jsou zahrnuty ve venkovním kabelovém rozvodu (PS 4.94 - Dmychárna) viz.přílohy D2-2.4, SO4.54-2 | m | 30 |  | 0
4.54.9 |  | K | Nástěnná krabice s průchodkami a svorkovnicí 7 x 2,5 mm2, krytí IP 54, včetně montáže a připojení tří pětipólových kabelů do průřezu 2,5 mm viz.přílohy D2-2.4 | ks | 3 |  | 0
4.54.10 |  | K | Plastové elektroinstalační vkládací lišty 40 x 40 mm pro rozvod elektroinstalace v podzemních objektu DN s veškerým potřebným nosným materiálem, včetně montáže viz.přílohy D2-2.4, SO4.54-2 | Kč | 1 |  | 0
4.54.11 |  | K | Zhotovení potřebného průrazu betonovou zdí, uložení chráničky, po protažení utěsnění proti vnikání vody, chránička potřebného průměru a délky viz.přílohy D2-2.4, SO4.54-2 | ks | 2 |  | 0
4.54.12 |  | K | Zhotovení ocelového stojanu zásuvkové rozvodnice opatřeného ochranným nátěrem do venkovního prostředí včetně výkopu pro betonový základ viz.přílohy SO4.54-2 | ks | 1 |  | 0
4.54.13 |  | K | Začištění všech nepotřebných otvorů ve stěnách a poškozené omítky (malta, štuk) po zdemontované elektroinstalaci viz.přílohy D1- 01, SO4.54-2 | Kč | 1 |  | 0
4.54.14 |  | K | Nátěr stávajícího vedení uzemnění (FeZn) a ocelové konstrukce použité k uzemnění kombinací barev zelená/žlutá včetně odstranění starého nátěru viz.přílohy D1- 01, SO4.54-2 | Kč | 1 |  | 0
4.54.15 |  | K | Řízená demontáž stávající stavební elektroinstalace (osvětlení, zásuvky) v rozsahu el. instalace nové viz.přílohy D1- 01 | Kč | 1 |  | 0
4.54.16 |  | K | veškerý potřebný nosný, spojovací, upevňovací a ukončovací materiál pro instalaci kabelů, včetně instalace a montáže viz.přílohy D1- 01 | Kč | 1 |  | 0
4.54.17 |  | K | kompletační a koordinační činnost při zhotovování a připojování kabelových rozvodů s ohledem na umístění technologických zařízení a zařízení elektrostavební instalace viz.přílohy D1- 01 | Kč | 1 |  | 0
4.54.18 |  | K | ostatní montážní práce viz.přílohy D1- 01 | ks | 1 |  | 0
4.54.19 |  | K | ostatní montážní a stavební materiál viz.přílohy D1- 01 | Kč | 1 |  | 0
4.54.20 |  | K | výchozí revize. vč. revizní zprávy viz.přílohy D1- 01 | ks | 1 |  | 0
4.54.21 |  | K | uložení, provozní zkoušky zařízení, doprava viz.přílohy D1- 01 | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené písmenem K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů.
Přesný typ a počet přístrojů viz. schémata zapojení

## rek SO 4.55
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.55 Dmychárna |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 10 0 | Stav. díl 1 - zemní práce |  |  |  | 0
|  | 0 20 0 | Stav. díl 2 - základy |  |  |  | 0
|  | 0 30 0 | Stav. díl 3 - svislé konstrukce |  |  |  | 0
|  | 0 40 0 | Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
|  | 0 60 0 | Stav. díl 6 - úpravy povrchů |  |  |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
|  | 7 11 0 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
|  | 7 12 0 | Živičné krytiny |  |  |  | 0
|  | 7 21 0 | ZTI - Kanalizace |  |  |  | 0
|  | 7 62 0 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
|  | 7 64 0 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
|  | 7 66 0 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
|  | 9 21 0 | Elektromontáže |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0
Poznámka krycího listu rozpočtu:
Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny URS Praha a.s.
Položky označené písmenem"X" za číselným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD

## SO 4.55 dmychárna
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.55 DMYCHÁRNA |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 10 0 | Stav. díl 1 - zemní práce
1 | 001 | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 příloha 4.55.1 (8,6+10,5)/2*1,0*5,7 = 54,4 m3 příl. D1.03, SO4.55-1 | m3 | 54.4 |  | 0
2 | 001 | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět na zásyp 54,4 + 5,0 = 59,4 m3 příl. D1.03 | m3 | 59.4 |  | 0
3 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 z pol. 174101101 | m3 | 5 |  | 0
4 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 54,9m3 - OP objektu = 5,0 m3 příl. D1.03 | m3 | 5 |  | 0
|  | 0 10 0 | Stav. díl 1 - zemní práce |  |  |  | 0
|  | 0 20 0 | Stav. díl 2 - základy
5 | 002 | 271571111 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného 9,3*5,6*0,6 = 31,3 m3 příl. D1.03, SO4.55-1 | m3 | 31.3 |  | 0
6 | 002 | 289971211 | Zřízení vrstvy z geotextilie 9,3*5,6 = 52,0 m2 příl. D1.03, SO4.55-1 | m2 | 52 |  | 0
7 |  | 455000001X | Geotextilie z polypropylenových vláken 100= uv min.215g/m2 v tahu 40 kN/m, vyztužena geomříží z pol. 289971211 | m2 | 52 |  | 0
8 | 011 | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 52,0 m2* 0,08 = 4,2 m3 příl. D1.03, SO4.55-1 | m3 | 4.2 |  | 0
9 | 011 | 273321611 | Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 8,0*5,0*0,35 = 14,0 m3 příl. D1.03, SO4.55-1 | m3 | 14 |  | 0
10 | 011 | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek (8,0+8,0)*2*0,35 = 9,1 m2 | m2 | 9.1 |  | 0
11 | 011 | 272351216 | Odstranění bednění stěn základových kleneb z pol. 273351215 | m2 | 9.1 |  | 0
12 | 011 | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari příloha D1.03 poz. 4 | t | 1.2 |  | 0
13 | 011 | 278381153 | Základy pod technologická zařízení pod dnychadla, kompresor příl. D1.03, SO4.55-1 | m3 | 2.5 |  | 0
|  | 0 20 0 | Stav. díl 2 - základy |  |  |  | 0
|  | 0 30 0 | Stav. díl 3 - svislé konstrukce
14 | 011 | 311231296 | Zdivo nosné z cihel pálených zvukově izolačních na MC 10 (8,0+4,3)*2*3,55*0,365 = 32,0 m3 dozdění štítů 4,5 m3 celkem 36,5 m3 příl. D1.03, SO4.55-1 | m3 | 36.5 |  | 0
15 | 012 | 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm příloha D1.03 poz. 12, SO4.55-1 | kus | 4 |  | 0
16 |  | 455000002X | Překlad keramický vč. tepelného izolantu 70/238/1500 z pol. 317121102 | kus | 4 |  | 0
17 | 012 | 317121103 | Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm příloha D1.03 poz. 12 | kus | 4 |  | 0
18 |  | 455000003X | Překlad keramický vč. tepelného izolantu 70/238/2000 z pol. 317121103 | kus | 4 |  | 0
|  | 0 30 0 | Stav. díl 3 - svislé konstrukce |  |  |  | 0
|  | 0 40 0 | Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce
19 | 011 | 411351105 | Zřízení bednění stropů trámových 7,3*4,3 = 31,4 m2 příl. D1.03 | m2 | 31.4 |  | 0
20 | 011 | 411351106 | Odstranění bednění stropů trámových z pol. 411351105 | m2 | 31.4 |  | 0
21 | 011 | 411354171 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa výměra v pol. 411351105 | m2 | 31.4 |  | 0
22 | 011 | 411354172 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa z pol. 411354171 | m2 | 31.4 |  | 0
23 | 011 | 411322424 | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 příloha D1.03 poz. 13 | m3 | 6 |  | 0
24 | 011 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 příloha 4.55.2 | t | 0.14 |  | 0
25 | 011 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 příloha D1.03 poz. 13, SO4.55-1 | m3 | 2 |  | 0
26 | 011 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců (8,0+5,0)*2*0,25*2 = 13,0 m2 | m2 | 13 |  | 0
27 | 011 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců z pol. 417351115 | m2 | 13 |  | 0
28 | 011 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 příloha 4.55.2 | t | 0.214 |  | 0
29 | 011 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 7,7m * 26,3*1,06 = 216,7 kg příl. D1.03, SO4.55-1 | t | 0.217 |  | 0
30 |  | 455000004X | Ocelový nosník tyč. I 200 mm z pol. 413941123 | t | 0.217 |  | 0
|  | 0 40 0 | Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
|  | 0 60 0 | Stav. díl 6 - úpravy povrchů
31 | 011 | 631311137 | Betonová podlaha - tl. 250 mm beton prostý C 30/37 8,0*5,0*0,25 = 10,0 m3 příl. D1.03, SO4.55-1 | m3 | 10 |  | 0
32 | 011 | 631319022 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem z pol. 631311137 | m3 | 10 |  | 0
33 | 011 | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 2*4*1,0*0,10 = 0,8 m2 | m2 | 0.8 |  | 0
34 | 011 | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách z pol. 631351101 | m2 | 0.8 |  | 0
35 | 011 | 612451081 | Zatření spár zdiva -režné zdivoo desek maltou (7,3+4,3)*2*3,5 = 81,2 m2 | m2 | 81.2 |  | 0
36 | 011 | 612421637 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová, štuková 1x penetrace + 2x finální nátěr disperzní bílou s protiplísňovou přísadou příloha D1.03 poz. 10 | m2 | 20 |  | 0
37 | 011 | 620471213 | Vnější omítka dvouvrstvá vapenocem. jemnozrnná + nátěrový systém silikátový (8,0*4,0)+(8,0*5,4)+(5,0*4,8*2) = 123,2 m2 příl. D1.03, SO4.55-1 | m2 | 123.2 |  | 0
38 |  | 455000005X | Podhled - dřevěný rošt latě 50/30, minerální vlna tl. 120 mm, perforovaný plech bílý příloha D1.03 poz. 13a, SO4.55-1 | m2 | 35 |  | 0
39 |  | 455000006X | Obložení vzduchotech. potrubí vodovzd. deskami revizní dvířka, nabílení příloha D1.03 poz. 13a, SO4.55-1 | m2 | 16 |  | 0
|  | 0 60 0 | Stav. díl 6 - úpravy povrchů |  |  |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce
40 |  | 455000007X | Vzduchotechnické potrubí vč. protihluk. žaluzií, akustický zákryt s vnitřní izolací a el. ventilát. + prostupy a utěsnění izolací příloha D1.03 poz. 17 | kus | 1 |  | 0
41 |  | 455000008X | Protidešťová žaluzie 200 x 200 vč. rámu a krycí mřížky (vnitřní) pozink. , nátěr příloha D1.03 poz. 18 | kus | 4 |  | 0
42 |  | 455000009X | Okno ze sklobetonových tvárnic 1200/1500 parapet z dlaždic D+M příloha D1.03 poz. 19 | kus | 1 |  | 0
43 |  | 455000010X | Ocelové dveře 1450/1970 s protihluk. izolací, dvoukřídlové, autom. zavírač vč. zárubně + shrnovací protihluková příčka 1450/1970 vč. zárubně a uchycení příloha D1.03 poz. 20 | kus | 1 |  | 0
44 | 003 | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m fasádní lešení (8,0+2*1,2) +(5,5+2*1,2) = 18,3*2 = 36,6 m*4,0 = 146,4 m2 | m2 | 146.4 |  | 0
45 | 003 | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití z pol. 941111111 | m2 | 146.4 |  | 0
46 | 003 | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m z pol. 941111111 | m2 | 146.4 |  | 0
47 | 003 | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m (7,3+4,3)*2*3,0 = 69,6 m2 | m2 | 69.6 |  | 0
48 | 003 | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití z pol. 941121111 | m2 | 69.6 |  | 0
49 | 003 | 941121813 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 30 m z pol. 941121111 | m2 | 69.6 |  | 0
50 | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m příloha D1.03 | m2 | 40 |  | 0
51 |  | 455000011X | Hasicí přístroje PHP s hasící schopností 55B CO2 příloha D1.03 poz. 22 | kus | 4 |  | 0
52 |  | 455000012X | Chráničky pro el. kabely plastové DN 75 mm vč. spojek příloha D1.03 poz. 23 | kus | 4 |  | 0
53 |  | 455000013X | Těsnění prostupů - dozděním (dle tabulky prostupů) příloha 4.55.1 | kus | 6 |  | 0
54 |  | 455000014X | Přesun hmot příloha D1.03 | t | 229.982 |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
|  | 7 11 0 | Izolace proti vodě
55 | 711 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné 2 * 40,0 m2 = 80,0 m2 příl. D1.03, SO4.55-1 | m2 | 80 |  | 0
56 |  | 455000015X | Hydroizolace - těžký asfaltový pás z pol. 711141559 příl. D1.03, SO4.55-1 | m2 | 80 |  | 0
57 |  | 455000016X | Penetrační nátěr na beton D+M 8,0 *5,0 = 40,0 m2 příl. D1.03, SO4.55-1 | m2 | 40 |  | 0
58 |  | 455000017X | Protihluková izolace pod zákl. bloky- trvale pružné pásy na bázi PUR snížení vibrací a hluku vč. trvale pružného tmelu na bocích příloha D1.03 poz. 8a | m2 | 10 |  | 0
|  | 7 11 0 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0
|  | 7 12 0 | Živičné krytiny
59 |  | 455000018X | Krytina živičná - šindelová vč. ochranné difuzní fólie příloha D1.03 poz. 15, SO4.55-1 | m2 | 65 |  | 0
|  | 7 12 0 | Živičné krytiny |  |  |  | 0
|  | 7 21 0 | ZTI - Kanalizace
60 | 721 | 455000019X | Odpad - kanalizační potrubí DN 125 vč. kolen, odbočky a napojení na stáv. kanalizaci sedlová odbočka navrtáním DN 400/150 | m | 3 |  | 0
|  | 7 21 0 | ZTI - Kanalizace |  |  |  | 0
|  | 7 62 0 | Konstrukce tesařské
61 | 762 | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 krokve dl. 6,1 m * 10 = 61,0 m pozednice 8,5 * 2 = 17,0 m celkem 78,0 m | m | 78 |  | 0
62 |  | 455000020X | Řezivo - pozednice, krokve, kontralatě krokve 61,0 *0,10*0,16 = 1,0 m3 pozednice 17,0 *0,10*0,16 = 0,3 m3 kontralatě 0,3 m3 celkem 1,6 m3* 1,1 (prořez)= 1,76 m3 příl. D1.03, SO4.55-1 | m3 | 1.76 |  | 0
63 | 762 | 762341027 | Bednění střech z desek tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve příloha D1.03 poz. 15 | m2 | 65 |  | 0
64 |  | 455000021X | Vodovzdorná překližka tl. 25 mm z pol. 762341027 | m2 | 65 |  | 0
65 | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny příloha D1.03 poz. 15 | m3 | 1.76 |  | 0
66 | 762 | 762311103 | Mtž ocel.spoj.prostředků-kotevních želez, příložek, patek, táhel, s připoj.k dřev.kci příloha D1.03 poz. 15 | kus | 20 |  | 0
67 | 762 | 762313112 | Mtž ocel.spoj.prostředků-svorníků, šroubů délky >150-300mm příloha D1.03 poz. 15 | kus | 50 |  | 0
68 | 783 | 783783321 | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační příloha D1.03 poz. 15 | m2 | 102 |  | 0
|  | 7 62 0 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
|  | 7 64 0 | Konstrukce klempířské
69 |  | 455000022X | Oplechování střechy, závětrná lišta,podokenník, okapový plech, žlab, svod,lapač splavenin, vč. nátěrů příloha D1.03 příloha 15 | kus | 1 |  | 0
|  | 7 64 0 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0
|  | 7 66 0 | Konstrukce truhlářské
70 |  | 455000023X | Podbíjení - palubky vč. nátěrů D+M příloha D1.03 poz. 14 | m2 | 8 |  | 0
|  | 7 66 0 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
|  | 9 21 0 | Elektromontáže
71 |  | 455000024X | Stavební elektroinstalace, hromosvod (samostatná část elektro) příloha D1.03 poz. 24 | kus | 1 | 0 | 0
|  | 9 21 0 | Elektromontáže |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0

## SO 4.55 Dmych.-Elektroinstalace
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.55 DMYCHÁRNA |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | ELEKTROINSTALACE
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
4.55.1 |  | K | Zářivkové nástěnné svítidlo 2 x 36 W, 230 V, krytí IP 66, osazené zářivkovými trubicemi, včetně montáže a připojení viz.přílohy D2-2.4, SO4.55-4 | ks | 4 |  | 0
4.55.2 |  | K | Nouzové zářivkové svítidlo pro dočasné nouzové osvětlení 1 x 11 W, krytí IP 66, osazené zářivkou, včetně montáže a připojení viz.přílohy D2-2.4, SO4.55-4 | ks | 1 |  | 0
4.55.3 |  | K | Spínač nástěnný jednopólový, 10 A, 250 V, krytí IP 44, včetně montáže a připojení viz.přílohy D2-2.4, SO4.55-4 | ks | 2 |  | 0
4.55.4 |  | K | Zásuvková rozvodnice s pětipólovými zásuvkami chráněnými jističi a proudovým chráničem zásuvek do 20 A osazená zásuvkami 1x32A/400V; 1x16A/400V; 4x16A/230V, vl.proud.chránič Ir=30mA, krytí IP44, včetně montáže a připojení přívodního kabelu viz.přílohy D2-2.4, D2-2.9, SO4.55-4 | ks | 3 |  | 0
4.55.5 |  | K | Nástěnné výbojkové svítidlo 1 x 125W, 230 V, krytí IP 65, včetně výbojky, s přírubou pro upevnění na zeď, včetně montáže a připojení viz.přílohy D2-2.4, SO4.55-4 | ks | 2 |  | 0
4.55.7 |  | K | Kabel CYKY-J 5x6 mm2, uložení pevné včetně montáže viz.přílohy D2-2.4, D2-2.9, SO4.55-4 | m | 60 |  | 0
4.55.8 |  | K | Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2, uložení pevné, včetně montáže viz.přílohy D2-2.4, D2-2.9, SO4.55-4 | m | 30 |  | 0
4.55.9 |  | K | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2, uložení pevné, včetně montáže viz.přílohy D2-2.4, D2-2.9, SO4.55-4 | m | 65 |  | 0
4.55.10 |  | K | Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2, uložení pevné, včetně montáže viz.přílohy D2-2.4, D2-2.9, SO4.55-4 | m | 45 |  | 0
4.55.11 |  | K | Nástěnná krabice s průchodkami a svorkovnicí 7 x 2,5 mm2, krytí IP 54, včetně montáže a propojení tří pětipólových kabelů do průřezu 2,5 mm viz.přílohy D2-2.4 | ks | 2 |  | 0
4.55.12 |  | K | Plastové elektroinstalační vkládací lišty 40 x 40 mm pro rozvod elektroinstalace v objektu hrubého předčištění s veškerým potřebným nosným spojovacím a upevňovacím materiálem, včetně montáže viz.přílohy D2-2.4, SO4.55-4 | ks | 1 |  | 0
4.55.13 |  | K | Zhotovení ocelového stojanu opatřeného ochranným nátěrem do venkovního prostředí pro zásuvkovou rozvodnici včetně výkopu pro betonový základ a zabetonování viz.přílohy D2-2.4, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.55.14 |  | K | zhotovení a montáž hromosvodové soustavy pro objekt dmychárny, provedení svodů, pospojení jednotlivých prvků viz.přílohy D2-2.4, SO4.55-4 | Kč | 1 |  | 0
4.55.15 |  | K | zhotovení zemnící soustavy, uložení drátu FeZn Ø10mm do výkopu, svorky, odbočky ke svodům, ochr.nátěr asf. viz.přílohy D2-2.4, SO4.55-4 | Kč | 1 |  | 0
4.55.16 |  | K | drát AlMgSi Ø8 mm viz.přílohy D2-2.4, SO4.55-4 | m | 45 |  | 0
4.55.17 |  | K | drát FeZn Ø10 mm viz.přílohy D2-2.4, SO4.55-4 | m | 15 |  | 0
4.55.18 |  | K | pásek FeZn 30x4 mm viz.přílohy D2-2.4, SO4.55-4 | m | 30 |  | 0
4.55.19 |  | K | hromosvodný materiál, jímače, svorky, podpěry vedení, označení svodů, ochranné úhelníky viz.přílohy D2-2.4, SO4.55-4 | Kč | 1 |  | 0
4.55.20 |  | K | příslušenství a drobný hromosvodný materiál (příchytky, vruty, podložky, matice, vývodky), vč.montáže viz.přílohy D2-2.4, SO4.55-4 | Kč | 1 |  | 0
4.55.21 |  | K | Revize hromosvodu vč. měření viz.přílohy D2-2.1, D2-2.4, SO4.55-4 | ks | 1 |  | 0
4.55.22 |  | K | zhotovení veškerých potřebných průrazů pro protažení kabelů, vysekání dutin, po protažení kabelů a uložení krabic začištění, protipožární přepážky viz.přílohy D2-2.1, SO4.55-4 | ks | 2 |  | 0
4.55.23 |  | K | veškerý potřebný nosný, spojovací, upevňovací a ukončovací materiál pro instalaci kabelů, včetně instalace a montáže viz.přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.55.24 |  | K | kompletační a koordinační činnost při zhotovování a připojování kabelových rozvodů s ohledem na umístění technologických zařízení a zařízení elektrostavební instalace viz.přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.55.25 |  | K | ostatní montážní práce viz.přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.55.26 |  | K | ostatní montážní a stavební materiál viz.přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.55.27 |  | K | výchozí revize. vč. revizní zprávy viz.přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.55.28 |  | K | uložení, provozní zkoušky zařízení, doprava viz.přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené písmenem K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů.
Přesný typ a počet přístrojů viz. schémata zapojení

## rek SO 4.55 VZT
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.55 Dmychárna |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Vzduchotechnika
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  |  | Stroje a zařízení |  |  |  | 0
|  |  | Náklady nezahrnuté v montážních pracích |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0

## SO 4.55 VZT
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.55 Dmychárna |  |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Vzduchotechnika
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč |  | Cena celkem Kč
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Stroje a zařízení
1.01 |  | N | Axiální středotlaký potrubní ventilátor, parametry ventilátoru: Q = 9400 m3/h (∆p = 0 Pa), teplota okolí od -40°C do 70°C, vč. přírub D500 pro montáž do potrubí, skříň z ocelového plechu, opatřeného černým epoxidovým lakem, elektromotor 1,75kW, 400 V, 50 Hz, krytí IP65, dvě oběžná kola z AL slitiny | ks | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | N | Pětistupňový transformátorový regulátor otáček, třífázový, max.10A, ruční ovládání (VYP., STAND-BY, 5 regul. stupňů) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | N | Silent-bloky pro axiální potrubní ventilátor 50kg, umístění vnitřní, vodorovné (na těžkou konzolu úložného stavebnicového systému) | ks | 4 |  |  | 0 | 0
- |  | N | Montážní konzola pro axiální potrubní ventilátor DN 500, umístění na silent-bloky (balení 2ks) | Kč | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | N | Podkladní deska ventilátoru, plech 500x500, tl.5mm, pozink, atyp | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.02 |  | N | Sací dýza pro potrubní ventilátory, DN500, vyrobená z galvanizované oceli | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.03 |  | N | Pružná spojka pro potrubní ventilátory DN500 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.04 |  | N | Žaluzie protidešťová, vnitřní rozměr 490x490 mm, pro obousměrné proudění vzduchu, lamely pevné, sít proti vnikání drobného ptactva, materiál pozinkovaná ocel | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.05 |  | N | Žaluzie protidešťová, vnitřní rozměr 580x380 mm, pro obousměrné proudění vzduchu, lamely pevné, sít proti vnikání drobného ptactva, materiál AL plech | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.06 |  | N | Vyústka průmyslová, jednořadá 560x200 s regulací R1, vč. upevňovacího rámečku | ks | 3 |  |  | 0 | 0
1.07 |  | K | Akustický zákryt 700x400x1200, nahoře zkosený 45°, dole otevřený, tl. plechu 2mm, obvodový lem (přesahující rozměr o 50mm na každou stranu) určený pro uchycení na fasádu vč. 30ks otvorů D8mm (po cca 10cm), 1x základní + 2x vrchní nátěr dle odstínu fasády, výstelka syntetický kaučuk tl. 25mm s překrytím pozinkovaným tahokovem s okem 8x6mm tl. 1mm, výztužná svislá žebra h=25mm 3ks (uchycení tahokovu), atyp | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.08 |  | K | Akustický zákryt 800x400x1200, nahoře zkosený 45°, dole otevřený, tl. plechu 2mm, obvodový lem (přesahující rozměr o 50mm na každou stranu) určený pro uchycení na fasádu vč. 30ks otvorů D8mm (po cca 10cm), 1x základní + 2x vrchní nátěr dle odstínu fasády, výstelka syntetický kaučuk tl. 25mm s překrytím pozinkovaným tahokovem s okem 8x6mm tl. 1mm, výztužná svislá žebra h=25mm 3ks (uchycení tahokovu), atyp | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Potrubí sk. I - pozinkovaný plech tl. 0,8 mm
1.09 |  | K | Tlumič hluku kulisový 500x500x1000; 2x kulisa š=100, mezera=150, kulisy vč. náběhu, 2x příruba 30mm, atyp | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.10 |  | K | Tlumič hluku kulisový 500x500x1000; 2x kulisa š=100, mezera=150, 2x příruba 30mm, atyp | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.11 |  | K | Tlumič hluku kulisový 600x400x1000; 2x kulisa š=100, mezera=200, kulisy vč. náběhu, 2x příruba 30mm, atyp | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.12 |  | K | Tlumič hluku kulisový 600x400x1000; 2x kulisa š=100, mezera=200, 2x příruba 30mm, atyp | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.13 |  | K | Přechod osový 500x500/D500, L=300mm (příruba 30mm-500x500/příruba volná Brida D500) atyp | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.14 |  | K | Oblouk 90°-500x500 (R100), 2x příruba 30mm, bez náběhových plechů, atyp | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.15 |  | K | Oblouk 90°-600x400 (R100), 2x příruba 30mm, bez náběhových plechů, atyp | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.16 |  | K | Čtyřhranné potrubí sk. I - 500x500, L=600mm V.P. ( 2x příruba 30mm) atyp | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.17 |  | K | Čtyřhranné potrubí sk. I - 600x400, L=600mm V.P. ( 2x příruba 30mm) atyp | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní
- |  | K | Uložení VZT potrubí a ventilátoru pomocí stavebnicového pozinkovaného systému | ks | 5 |  |  | 0 | 0
- |  | K | Protihluková izolace potrubí minerální vlnou tl. 25mm vč. opláštění pozink plechem tl. 0,8mm | m2 | 17 |  |  | 0 | 0
- |  | K | Blíže nespecifikovaný montážní a těsnící materiál určený pro kompletní namontování vzduchotechnického zařízení | kg | 5 |  |  | 0 | 0
|  |  | Stroje a zařízení |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 | 0
Náklady nezahrnuté v montážních pracích
|  |  | Zednické výpomoci | Kč |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Podíl přidružených výkonů | Kč |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Mimostaveništní doprava | Kč |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Přesun hmot | t | 0.03 |  |  |  | 0
|  |  | Náklady nezahrnuté v montážních pracích |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Celková hodnota vzduchotechniky | [5 empty] | 0
Poznámky:
Položky označené N byly převzaty z nabídky dodavatele konkrétního zařízení
Položky označené písmenem K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů
Položky označené X byly převzaty z cenové základny ÚRS Praha, a.s.

## rek SO 4.56
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.56 Kalové hospodářství |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 00 0 | A)B)C) Zahušťovací nádrž, Uskladňovací nádrž I, Regenerační nádrž |  |  |  | 0
|  | 0 20 0 | D) Uskladňovací nádrž kalu II |  |  |  | 0
|  | 0 80 0 | Přesun hmot |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0
Poznámka krycího listu rozpočtu:
Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny URS Praha a.s.
Položky označené písmenem "X" za číselným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD

## SO 4.56 kalové hospodářství
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.56 Kalové hospodářství |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 00 0 | A)B)C) Zahušťovací nádrž, Uskladňovací nádrž I, Regenerační nádrž
1 | 015 | 938901131 | Odvoz - obsahu UNK I příloha D1.03 poz.1 105,0+20,0 = 125,0 m3 příloha D1.03 | m3 | 125 |  | 0
2 | 002 | 216904212 | Očištění - oplach stěn tlakovou vodou příloha D1.03 poz. 2 | m2 | 317 |  | 0
3 |  | 456000001X | Diagnostika a odtrhové zkoušky příloha D1.03 | kus | 1 |  | 0
4 |  | 456000002X | Otryskání povrchu abrazivem, odvoz odpadu na skládku, skládkovné sanace vnitřních ploch poz. 2 příloha D1.03 | m2 | 317 |  | 0
5 |  | 456000003X | Vysprávka beton. ploch, odmašt., spojov. můstek, uzavírací reprofilační stěrka sanace vnitřích ploch příloha D1.03 poz. A,B,C2 | m2 | 30 |  | 0
6 |  | 457000004X | Hydroizolační nátěr zajišťující vodoodolnost krystalizací v kapilárách sanace vnitřních ploch příloha D1.03 poz.D2 | m2 | 317 |  | 0
7 | 002 | 216904212 | Očištění - oplach stěn tlakovou vodou sanace vnějších ploch příloha D1.03 | m2 | 50 |  | 0
8 |  | 456000005X | Vyškrabání a vyspravení spar a trhlin sanace vnějších ploch příloha D1.03 | m | 10 |  | 0
9 |  | 456000006X | Uzavírací reprofilační stěrka tl. 1 mm, 1x penetr. nátěr, 2x nátěr dispersní fasád. barvou sanace vnějších ploch příloha D1.03 | m2 | 50 |  | 0
10 | 013 | 961044111 | Bourání stávaj. spádových betonů, odvoz na skládku a skládkovné (15,0*7,0) *0,7 = 75,0 m3 příl. D1.03 poz. 4, 4.52.4 | m3 | 75 |  | 0
11 | 015 | 380326243 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB tř. C 30/37 XC1, XA (7,0+2,4)*4,9*0,3 = 13,8 7,0 * 4,9 * 0,4 = 13,7 celkem 27,5 m3 příloha D1.03, 4.52.4 | m3 | 27.5 |  | 0
12 | 015 | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží neomítaných ploch rovinných zřízení 2 *(7,0+7,0+2,4) = 32,8 * 4,9 = 160,7 m2 | m2 | 160.7 |  | 0
13 | 015 | 380356232 | Odstranění bednění konstrukcí ČOV výměry v pol. 380356231 | m2 | 160.7 |  | 0
14 | 015 | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 příloha 4.52.4 | t | 1.328 |  | 0
15 |  | 456000007X | Ocelové úhelníky ke kotvení stěn D+M příloha 4.52.4 | kg | 0.412 |  | 0
16 |  | 456000008X | Stěrková omítka nádrží a šachet (7,0+7,0+2,4)*2 *4,9 = 160,7 m2 | m2 | 160.7 |  | 0
17 | 015 | 380326243 | Spádový beton dna, zakletování C30 /37 15,0*7,0 *0,3 = 31,5 m3 příloha D1.03, 4.52.4 | m3 | 31.5 |  | 0
18 | 003 | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m (3,8+2,4)*2*4,0 = 49,0 m2 (5,9+7,0)*2*4,0*2 = 206,8 m2 (2,9+2,4)*2*4,0 = 42,0 m2 celkem 298,0 m2 | m2 | 298 |  | 0
19 | 003 | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití z pol. 941121111 | m2 | 298 |  | 0
20 | 003 | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m z pol. 941121111 | m2 | 298 |  | 0
21 | 015 | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m 15,5*8,0 = 124, m2 příloha D1.03 | m2 | 124 |  | 0
22 | 015 | 952903119 | Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů z pol. 952903112 | m2 | 124 |  | 0
23 | 015 | 933901111 | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 příloha D1.03 | m3 | 500 |  | 0
24 |  | 456000009X | Sanace - odstranění nátěrů, kartáčování, obruš.10% opraš., odmaštění, 2x základní 2x vrchní nátěr zábradlí cca 56,0 m, žebřík s ochr. Košem příloha D1.03, 4.52.4 | m2 | 6 |  | 0
25 |  | 456000010X | Nové ocel. zábradlí vč. okopov., plechů a nátěrů 2 * 8,0 = 16,0 m příloha D1.03, 4.52.4 | m | 16 |  | 0
26 |  | 456000011X | Kompozit. pochozí lávka vč. nosné konstr. pororošty,zábradlí vč. okop. plechu - 7,4m příloha D1.03 poz.12 | kus | 1 |  | 0
|  | 0 00 0 | A)B)C) Zahušťovací nádrž, Uskladňovací nádrž I, Regenerační nádrž |  |  |  | 0
|  | 0 20 0 | D) Uskladňovací nádrž kalu II
27 | 015 | 938901131 | Odvoz - obsahu UNK II příloha D1.03 poz. D1 | m3 | 400 |  | 0
28 | 002 | 216904212 | Očištění - oplach stěn tlakovou vodou příloha D1.03 poz.D1 | m2 | 222 |  | 0
29 |  | 456000012X | Diagnostika a odtrhové zkoušky příloha D1.03 | kus | 1 |  | 0
30 |  | 456000013X | Otryskání povrchu abrazivem, odvoz odpadu na skládku, skládkovné sanace vnitřních ploch poz. 2 | m2 | 222 |  | 0
31 |  | 456000014X | Vysprávka beton. ploch, odmašt., spojov. můstek, uzavírací reprofilační stěrka sanace vnitřích ploch příloha D1.03 poz.D2 | m2 | 22 |  | 0
32 |  | 456000015X | Hydroizolační nátěr zajišťující vodoodolnost krystalizací v kapilárách sanace vnitřních ploch příloha D1.03 poz.D2 | m2 | 222 |  | 0
33 | 002 | 216904212 | Očištění - oplach stěn tlakovou vodou sanace vnějších ploch příloha D1.03 poz. D3 | m2 | 170 |  | 0
34 |  | 456000016X | Vyškrabání a vyspravení spar a trhlin sanace vnějších ploch příloha D1.03 poz. D3 | m | 300 |  | 0
35 |  | 456000017X | Uzavírací reprofilační stěrka tl. 1 mm, 1x penetr. nátěr, 2x nátěr dispersní fasád. barvou sanace vnějších ploch příloha D1.03 poz. D3 | m2 | 170 |  | 0
36 | 015 | 938901131 | Odvoz - vyčíštění od nánosů AK příloha D1.03 poz. D4 | m3 | 1 |  | 0
37 | 002 | 216904212 | Očištění - oplach stěn tlakovou vodou armaturní šachta příloha D1.03 poz. D4 | m2 | 28 |  | 0
38 |  | 456000018X | Vysprávka beton. ploch, odmašt., spojov. můstek, uzavírací reprofilační stěrka sanace AK vč. zhlaví příloha D1.03 poz.D4 | m2 | 10 |  | 0
39 |  | 456000019X | Hydroizolační nátěr zajišťující vodoodolnost krystalizací v kapilárách sanace AK vč. zhlaví příloha D1.03 poz. D4 | m2 | 38 |  | 0
40 | 762 | 762811210 | Výměna fošnového stropu t. 80 mm - montáž armaturní komora příloha D1.03, 4.52.4 | m2 | 9 |  | 0
41 |  | 456000027X | Zakrytí armaturní komory , kompozitové plné příloha D1.03, 4.52.4 | kus | 1 |  | 0
42 | 783 | 783783321 | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační AK příloha D1.03 poz. D4 | m2 | 18 |  | 0
43 | 762 | 762341811 | Rozebrání stávajícího bednění střešní konstrukce poz.D5 | m2 | 300 |  | 0
44 | 762 | 762335812 | Demontáž krokví příloha D1.03 poz. D5 | m | 112 |  | 0
45 | 762 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz střešní konstrukce poz.D5 | m2 | 300 |  | 0
46 | 762 | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 střešní konstrukce poz.D5 | m | 112 |  | 0
47 |  | 456000021X | Řezivo - krokve, prkna AKpříloha D1.03 poz. D4 | m3 | 7.8 |  | 0
48 |  | 456000022X | Podbíjení - palubky vč. nátěrů D+M příloha D1.03 poz. D5 | m2 | 50 |  | 0
49 |  | 456000023X | Úprava střechy v místě vstupu do nádrže cca 2,0 m2 příloha D1.03 poz. 5 | kus | 1 |  | 0
50 |  | 456000024X | Sanace - odstranění nátěrů, kartáčování, obruš.10% opraš., odmaštění, 2x základní 2x vrchní nátěr příhradové ocelové nosníky krovu příloha D1.03 | m2 | 56 |  | 0
51 | 003 | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m vnitřní stěny - pohledová plocha | m2 | 222 |  | 0
52 | 003 | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití z pol. 941121111 | m2 | 222 |  | 0
53 | 003 | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m z pol. 941121111 | m2 | 222 |  | 0
54 | 015 | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m příloha D1.03 | m2 | 366 |  | 0
55 | 015 | 952903119 | Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů z pol. 952903112 | m2 | 366 |  | 0
56 |  | 456000025X | Klempířské práce - sanace a oplech. nové střechy cca 24,0 m2 příloha D1.03 - poz. D6 | kus | 1 |  | 0
57 |  | 456000026X | Demontáž ocel. žebříku, nový žebřík kompozit příloha D1.03 poz. D6 | kus | 1 |  | 0
58 |  | 456000027X | Zřízení plošiny , kompozitové pororošty vč. zábradlí příloha D1.03 poz. D6 | kus | 1 |  | 0
59 |  | 456000028X | Úprava - nové zakrytí vstupu do nádrže vyklápěcí poklop kompozit vč. nosné konstrukce příloha D1.03 poz. D6 | kus | 1 |  | 0
|  | 0 20 0 | D) Uskladňovací nádrž kalu II |  |  |  | 0
|  | 0 80 0 | Přesun hmot
60 |  | 456000029X | Těsnění prostupů dle bodu 1) tabulky prostupů příloha 4.56.1 | kus | 4 |  | 0
61 |  | 456000030X | Přesun hmot | t | 186.189 |  | 0
62 |  | 456000031X | Hromosvod (samostatná část) | Kč | 1 | 0 | 0
|  | 0 80 0 | Přesun hmot |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0

## SO 4.56 KH hromosvod
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO4.56 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | HROMOSVOD
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
4.56.1 |  | K | částečná demontáž hromosvodné soustavy objektu hrubého předčištění, následná montáž a doplnění soustavy dle ČSN EN 62305-1,2,3,4; hromosvodný materiál viz.přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.56.2 |  | K | Revize hromosvodu objektu celého hrubého předčištění dotažení všech spojů a proměření hodnot zemního odporu viz.přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené písmenem K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů.
Přesný typ a počet přístrojů viz. schémata zapojení

## rek SO 4.57
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.57 Provozní budova |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 60 0 | Stav. díl 6 - úpravy povrchů |  |  |  | 0
|  | 9 21 0 | Elektromontáže |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0
Poznámka krycího listu rozpočtu:
Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny URS Praha, a.s.
Položky označené písmenem "X" za číselným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD

## SO 4.57 Provozní budova
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.57 Provozní budova |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 60 0 | Stav. díl 6 - úpravy povrchů
1 | 014 | 612421231 | Vyspravení, přeštukování po provedených instal. vnitřní omítky příl. D1.03 poz. 1 z plochy 238,0m2....10%.....24,0 m2 | m2 | 24 |  | 0
2 |  | 457000001X | Prostupy ve zdivu tl. do 500mm vč. odvozu suti pro kabely a instalace příl. D1.03 poz.1 | kus | 1 |  | 0
3 | 784 | 784422271 | Malby vápenné dvojnásobné se začištěním a 2x pačokováním v místnostech v do 3,8 m příl. D1.03 poz. 1 | m2 | 480 |  | 0
4 | 771 | 457000002X | Oprava podlah z keramických dlaždic D+M příl. D1.03 poz. 2 48,0 m2...6%.....3,0m2 | kus | 3 |  | 0
5 | 781 | 457000003X | Oprava narušeného obložení - parapety příl. D1.03 poz. 2 27,0 m2.....7%.....2,0m2 | m2 | 2 |  | 0
6 | 014 | 612421231 | Vyspravení, přeštukování po provedených instal. vnější omítky příl. D1.03 poz. 3 131,0 m2....10%.....13,0 m2 | m2 | 13 |  | 0
7 | 011 | 620411135 | Nátěr vnější omítky 1x penetrační , 2x finální z lešení příl. D1.03 poz. 3 | m2 | 131 |  | 0
8 | 781 | 457000004X | Vyspravení vnější obklady kabřinec vč. odvozu suti na skládku příl. D1.03 poz. 4 17,2m2....23%.......4,0 m2 | m2 | 4 |  | 0
9 |  | 457000005X | Sanace - odstranění nátěrů, kartáčování, obruš.10% opraš., odmaštění, 2x základní 2x vrchní nátěr příloha D1.03 poz.5 oplechování 38,0m2 ocel. zárubně 16,0 m2 celkem 54,0 m2 | m2 | 54 |  | 0
10 |  | 457000006X | Zbroušení a nátěr dřevěných dveří příloha D1.03 poz.6 1,1*1,97 * 2 * 2 = 8,8 m2 | m2 | 8.8 |  | 0
11 | 783 | 783783321 | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační příloha D1.03 poz. 7 | m2 | 20 |  | 0
12 | 783 | 783626200 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí Luxolem 2x lakování přílohaD1.03 poz. 7 | m2 | 40 |  | 0
13 |  | 457000007X | Oprava živičných šindelů příloha D1.03 poz.7 88,0 m2.....10%.....9,0 m2 | m2 | 9 |  | 0
14 |  | 457000008X | Výměna zařizovacích předmětů - baterií, zásobník. ohřivač vody 80l, připojení WC příloha D1.03 poz. 8 | kus | 1 |  | 0
15 | 003 | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m (13,3+8,7)*2*3,0 = 132,0 m2 vnější nátěry | m2 | 132 |  | 0
16 | 003 | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití z pol. 941111111 | m2 | 132 |  | 0
17 | 003 | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m z pol. 941111111 | m2 | 132 |  | 0
18 | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 10,9*6,3 = 69,0 m2 | m2 | 69 |  | 0
19 |  | 457000009X | Přesun hmot | t | 0.739 |  | 0
|  | 0 60 0 | Stav. díl 6 - úpravy povrchů |  |  |  | 0
|  | 9 21 0 | Elektromontáže
20 |  | 457000010X | Hromosvod - viz. samostatná příloha | Kč | 1 | 0 | 0
|  | 9 21 0 | Elektromontáže |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0

## SO 4.57 PB Elektroinstalace
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO4.57 PROVOZNÍ BUDOVA |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | HROMOSVOD
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
4.57.1 |  | K | částečná demontáž hromosvodné soustavy objektu hrubého předčištění, následná montáž a doplnění soustavy dle ČSN EN 62305-1,2,3,4; hromosvodný materiál viz.přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.57.2 |  | K | Revize hromosvodu objektu celého hrubého předčištění dotažení všech spojů a proměření hodnot zemního odporu viz.přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené písmenem K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů.
Přesný typ a počet přístrojů viz. schémata zapojení

## rek SO 4.58
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.58 Spojovací potrubí |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 10 0 | Stav. díl 1 - zemní práce |  |  |  | 0
|  | 0 20 0 | Stav. díl 2 - základy |  |  |  | 0
|  | 0 80 0 | Stav. díl 8 - trubní vedení |  |  |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0
Poznámka krycího listu rozpočtu:
Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny URS Praha a.s.
Položky označené písmenem "X" za číselným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD

## SO 4.58 Spoj.potrubí
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.58 Spojovací potrubí |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 10 0 | Stav. díl 1 - zemní práce
1 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 příloha 4.58.1 úsek a), b), c), e) 29,0*0,8= 23,2 m2*0,8 = 18,6 m3 20,0*0,8 = 16,0 m2*0,8 = 12,8 m3 24,0*0,7=16,8 m2*0,8 = 13,4 m3 8,0*1,4 = 11,2m2*0,8 = 8,9 m3 odplyňovací šachty 3,0 m3 | m3 | 271 |  | 0
mezisoučet ...................... 56,7 m3 příloha 4.58.2 úsek d), d´), g), h), f) d") 74,0*(1,88+1,65+1,32)/2= 119,6 m2*0,8=95,7 m3 12,0*(1,48+1,2)/2 = 16,1m2*0,8 = 12,9 m3 8,0*0,7*0,8 = 4,5 m3 10,5*1,2*0,8 = 10,1 m3 8,0*1,2*0,8 = 6,7 m3
mezisoučet.......................... 129,9 m3 úsek l), k1), k2,), j) příloha 4.58.3 19,0*0,8*0,8 = 12,2 m3 5,0*1,0*0,8 = 4,0 m3 11,5*0,95*0,8 = 8,7 m3 26,0*0,5*0,8 = 10,4 m3 mezisoučet................................. 35,3 m3 příloha 4.58.4 úsek i), m)
10,0*1,3 = 13,0 m2*0,8 = 10,4 m3 + rozš. pro Š 1,2*1,2*1,3 = 1,9 m3 20,0*(2,3+1,9)/2= 42,0 m2*0,8 = 33,6 m3 + rozš. pro Š 1,2*1,2*2,2 = 3,2 m3 mezisoučet ............................. 49,1 m3 celkem 271,0 m3
2 | 001 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m úsek d), g) (119,6+16,1) *2 = 271,4 m2 úsek m) 2 *42,0 = 82,0 m2 celkem 353,4 m2 | m2 | 353.4 |  | 0
3 | 001 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m z pol. 151101101 | m2 | 353.4 |  | 0
4 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 271,0 m3 ....50%.......135,5m3 | m3 | 135.5 |  | 0
5 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 mezideponie a zpět na zásyp 56,7 m3+129,9+35,3+49,1 = 271,0 m3 96,3+20,2+35,6 = 152,1 m3 (zásyp) celkem 423,1 m3 | m3 | 423.1 |  | 0
6 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 výměra v pol 174101101 | m3 | 152.1 |  | 0
7 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním příloha 4.58.1 56,7 m3 - pískové lože 81,0*0,8*0,10 = - 6,5 m3 - obsyp a zásyp štěrkopískem -44,2 m3 - OP Š - 3,0 m3 - odplyň. Š - 3,0 m3 přebyt. zemina 56,7 m3 zásyp 0 m3 | m3 | 152.1 |  | 0
příloha 5.58.2 129,9 m3 - pískové lože 112,5*0,8*0,10 = - 9,0 m3 - obsyp 102,0*0,8*0,25 = - 20,4 m3 10,5*0,8*0,5 = - 4,2 m3 - potrubí DN 400 1,5 m3 obsyp celkem 21,5 m3 ______________________________
- 33,6m3 96,3 m3 příloha 5.58.3 35,3 m3 - pískové lože 61,5*0,8*0,10 = - 4,9 m3 - OP pref. žlab - 3,1 m3 - obsyp 35,5*0,8*0,25 = -7,1 m3 _______________________________
- 15,1 m3 20,2 m3 příloha 5.58.4 49,1 m3 - pískové lože 30,0*0,8*0,10 = - 2,4 m3 - obsyp 30,0*0,8*0,25 = - 6,0 m3 - OP Š - 5,1 m3 ________________________________
- 13,5 m3 35,6 m3 celkem zásyp 152,1 m3
8 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu z pol. 147101101 44,2 + 23,1 +7,1 + 6,0 = 80,4 m3 | m3 | 80.4 |  | 0
9 |  | 458000001X | Štěrkopísek pro obsyp z pol. 175101101 | m3 | 80.4 |  | 0
10 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min příloha D1.03 | hod | 120 |  | 0
11 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min příloha D1.03 | den | 60 |  | 0
12 | 001 | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 pro kopanou studnu příloha 4.58.5 (2,2+2,5)/2*2,0*2,4 = 11,3 m3 | m3 | 11.3 |  | 0
13 | 001 | 134702401 | Vykopávka pro studnu hor. 4 s přemístěním na terén s naložením na doprav. prostředek příloha 4.58.5 od dna jámy 7,2m celkem 8,7 m3 | m3 | 14.5 |  | 0
14 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 mezideponie + zpět na obsyp studny 11,3+8,7 = 20,0 m3 + 2,6 = 22,6 m3 | m3 | 22.6 |  | 0
15 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku na mezideponii výměra v pol 141101101 | m3 | 2.6 |  | 0
16 | 001 | 171101131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných okolo studny (3,3+1,7)/2*0,4*2,6 = 2,6 m3 | m3 | 2.6 |  | 0
17 | 001 | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 příloha 4.58.5 | m2 | 18.5 |  | 0
18 | 231 | 180401211 | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 z pol. 181301101 | m2 | 18.5 |  | 0
19 |  | 458000002X | Směs travní - osivo 18,5 m2 *0,025 = 0,5 kg | kg | 0.5 |  | 0
|  | 0 10 0 | Stav. díl 1 - zemní práce |  |  |  | 0
|  | 0 20 0 | Stav. díl 2 - základy
20 | 251 | 242111113 | Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových D 1 m0 příloha 4.58.5 skruže 500/1000/120 18 ks 250/1000/120 1 ks | m | 12.1 |  | 0
21 |  | 458000003X | Betonová šachtová skruž 500/1000/120 z pol. 242111113 | kus | 18 |  | 0
22 |  | 458000004X | Betonová šachtová skruž 250/1000/120 z pol. 242111113 | kus | 1 |  | 0
23 | 251 | 245111111 | Osazení krycí desky přechodové příloha 4.58.5 | t | 1 |  | 0
24 |  | 458000005X | Přechodová deska v = 200 z pol. 245111111 | kus | 1 |  | 0
25 | 271 | 899103111 | Osazení poklopů litinových vč. rámu příloha 4.58.5 | kus | 1 |  | 0
26 |  | 458000006X | Poklop litinový prům. 600 mm s odvětráním vč. rámu z pol. 8991031111 | kus | 1 |  | 0
27 | 251 | 243531111 | Výplň na dně studny z kameniva hrubého drceného 32-63 mm 3,14*0,62°*0,4 = 0,50 m3 | m3 | 0.5 |  | 0
28 | 251 | 247681114 | Těsnění studny z jílu se zhutněním 2,3*2,3*2,0 = 10,6 m3 - OP studny 3,14*0,62°*2,0 = - 2,4 m3 celkem 8,2 m3 | m3 | 8.2 |  | 0
29 | 002 | 235681111 | Dodání jílovité zeminy z pol. 247681114 | m3 | 8.2 |  | 0
30 |  | 458000007X | Dod. a osazení plošiny z pororoštů vč. nosné konst z U 80 a poklopu 500/700 vč. rámu příl. 4.58.5 | kus | 1 |  | 0
|  | 0 20 0 | Stav. díl 2 - základy |  |  |  | 0
|  | 0 80 0 | Stav. díl 8 - trubní vedení
31 | 271 | 899623141 | Obetonování potrubí betonem C 12/15 úsek a) 12,0+4,0 = 16,0 m 16,0* 0,3 m3/m = 4,8 m3 | m3 | 4.8 |  | 0
32 | 011 | 311231156 | Zdivo nosné režné z cihel dl 290 mm pevnosti P 30 na MC 10 úsek a) 12,0 m*1,4*0,45 = 7,6 m3 b) 5,0m*1,0*0,45 = 2,3 m3 c) 11,0 m*1,0*0,45 = 5,0 m3 i) 4,0*0,5*0,45 = 0,9 m3 | m3 | 20 |  | 0
j) 6,0*1,0*0,3 = 1,8 m3 l) 6,5*0,8*0,45 = 2,4 m3 celkem 20,0 m3
33 |  | 458000008X | Dodávka a montáž trub UR2, SN 8 DN 200 příloha 4.58.1 úsek e) | m | 8 |  | 0
34 |  | 458000009X | Dodávka a montáž šachtová vložka UR2 DN 200 příloha 4.58.1 úsek e) | kus | 1 |  | 0
35 |  | 458000010X | Dodávka a montáž trub UR2, SN 8 DN 250 příloha 4.58.1 úsek b) 20,0m c) 24,0 m + trouby pro sek dl 500 7,0 m celkem 51,0 m | m | 51 |  | 0
36 |  | 458000011X | Dodávka a montáž šachtová vložka UR2 DN 250 příloha 4.58.1 úsek b) 1 ks úsek c) 3 ks | kus | 4 |  | 0
37 |  | 458000012X | Dodávka a montáž koleno UR2 250 / 45 příloha 4.58.1 úsek b) 2ks úsek c) 2 ks | kus | 4 |  | 0
38 |  | 458000013X | Dodávka a montáž přechod na kov UR2-GUSS + kroužek 250 /250 příloha 4.58.1 úsek b) 1 ks úsek c ) 1 ks | kus | 2 |  | 0
39 |  | 458000014X | Dodávka a montáž trub UR2, SN 8 DN 300 příloha 4.58.1 úsek a) 29,0 m + potrubí pro sek dl. 500mm 2,0 m celkem 31,0 m | m | 31 |  | 0
40 |  | 458000015X | Dodávka a montáž šachtová vložka UR2 DN 300 příloha 4.58.1 úsek a) 4 ks | kus | 4 |  | 0
41 |  | 458000016X | Dodávka a montáž koleno UR2 300 / 45 příloha 4.58.1 úsek a) 1ks | kus | 1 |  | 0
42 |  | 458000017X | Tepelní izolace potrubí DN 250 polystyren tl. 50mm + PE folie D+M příloha 4.58.1 úsek b) 21,0 m úsek c) 22,7 m celkem 43,7 m | m | 43.7 |  | 0
43 |  | 458000018X | Tepelní izolace potrubí DN 300 polystyren tl. 50mm + PE folie D+M příloha 4.58.1 úsek a) 28,4 m | m | 28.4 |  | 0
44 |  | 458000019X | Tepelní izolace potrubí DN 200 polystyren tl. 50mm + PE folie D+M příloha 4.58.1 úsek e) 9,0 m | m | 9 |  | 0
45 |  | 458000020X | Kanalizační šachty pref. prům 1000 s poklopem příloha 4.58.1 úsek a) 2 ks úsek b) 1 ks ( odplyňovací) úsek c) 1 ks (odplyňovací) | kus | 4 |  | 0
46 |  | 458000021X | Ocelová trubka 204x2,0 vč. kolen, nerez cca 1,0 m + přechod ocel UR2 200/200 příloha 4.58.1 úsek e) | kus | 1 |  | 0
47 | 271 | 871311121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm příloha 4.58.2 úsek d) 71,0 m úsek d" ) 8,0 m celkem 79,0 m | m | 79 |  | 0
48 |  | 458000022X | Potrubí PE 100, PN16, SDR 11 - 160x14,6mm z pol. 871311121 | m | 79 |  | 0
49 | 271 | 877311121 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 160 mm příloha 4.58.2 úsek d) | kus | 11 |  | 0
50 |  | 458000023X | Přírubový adapter s jištěním proti posunu DN 150 příloha 4.58.2 úsek d) a g) 2 + 2 | kus | 4 |  | 0
51 |  | 458000024X | Lemový nákružek DN 150, PN 16, SDR 11 příloha 4.58.2 úsek d) | kus | 2 |  | 0
52 |  | 458000025X | Otočná příruba DN 150, PN 16 příloha 4.58.2 úsek d) | kus | 2 |  | 0
53 |  | 458000026X | Koleno PE d 160-90°, PN 16 příloha 4.58.2 úsek d) | kus | 3 |  | 0
54 | 271 | 891311111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 příloha 4.58.2 úsek d´´) | kus | 1 |  | 0
55 |  | 458000027X | Šoupátko vodovodní DN 150 z pol. 891311111 | kus | 1 |  | 0
56 |  | 458000028X | Zemní souprava šoupátková DN 150 k pol. 89131111 | kus | 1 |  | 0
57 | 271 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových příloha 4.58.2 úsek d´´) | kus | 1 |  | 0
58 |  | 458000029X | Poklop šoupátkový k pol. 899401112 | kus | 1 |  | 0
59 | 271 | 871251121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm příloha 4.58.2 úsek d) | m | 64 |  | 0
60 |  | 458000030X | Potrubí PE 100, PN16, SDR 11 - 110/10mm z pol. 871251121 | m | 64 |  | 0
61 | 271 | 877251121 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm příloha 4.58.2 úsek d´) | kus | 7 |  | 0
62 |  | 458000031X | Přírubový adapter s jištěním proti posunu DN 100 příloha 4.58.2 úsek d´) 2 ks | kus | 2 |  | 0
63 |  | 458000032X | Lemový nákružek DN 100, PN 16, SDR 11 příloha 4.58.2 úsek d´) | kus | 2 |  | 0
64 |  | 458000033X | Otočná příruba DN 100, PN 16 příloha 4.58.2 úsek d´) | kus | 2 |  | 0
65 |  | 458000034X | Koleno PE d 110-90°, PN 16 příloha 4.58.2 úsek d´) | kus | 1 |  | 0
66 | 271 | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm příloha 4.58.2 úsek g) | m | 13 |  | 0
67 |  | 458000035X | Potrubí PE 100, PN16, SDR 11 - 90x8,2mm z pol. 871241121 | m | 13 |  | 0
68 | 271 | 877241121 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm přloha 4.58.2 úsek g ) | kus | 6 |  | 0
69 |  | 458000036X | Redukovaná spojka hrdl jištěná proti posunu 100/90 příloha 4.58.2 úsek g) | kus | 2 |  | 0
70 |  | 458000037X | Lemový nákružek d 90, PN 16, SDR 11 příloha 4.58.2 úsek g) | kus | 1 |  | 0
71 |  | 458000038X | Otočná příruba DN 90, PN 16 příloha 4.58.2 úsek g) | kus | 1 |  | 0
72 |  | 458000039X | Koleno PE d 90-90°, PN 16 příloha 4.58.2 úsek g) | kus | 2 |  | 0
73 | 271 | 857311131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 příloha 4.58.2 úsek g) | kus | 1 |  | 0
74 |  | 458000040X | Litinová tvarovka hrdlová přesuvka U DN 150 příloha 4.58.2 úseg g) | kus | 1 |  | 0
75 | 271 | 857312121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 příloha 4.58.2 úsek g) | kus | 2 |  | 0
76 |  | 458000041X | Litinová tvarovka příruba s hladkým koncem F-kus DN 150 příloha 4.58.2 úsek g) | kus | 1 |  | 0
77 |  | 458000042X | Zaslepovací příruba X DN 150, PN 10 příloha 4.58.2 úsek g) | kus | 1 |  | 0
78 |  | 458000043X | Dodávka a montáž trub UR2, SN 8 DN 150 příloha 4.58.2 úsek h) 8,0+4,0(montáž do zděří) + potrubí pro sek 2,0 m celkem 14,0 m | m | 14 |  | 0
79 |  | 458000044X | Dodávka a montáž šachtová vložka UR2 DN 150 příloha 4.58.2 úsek h) | kus | 1 |  | 0
80 |  | 458000045X | Dodávka a montáž koleno UR2 150 / 45 příloha 4.58.2 úsek h) | kus | 1 |  | 0
81 |  | 458000046X | Dodávka a montáž odbočka UR2- 150/150/45 příloha 4.58.2 úsek h) | kus | 1 |  | 0
82 |  | 458000047X | Dodávka a montáž trub UR2, SN 8 DN 400 příloha 4.58.2 úsek f) 11,0 m + potrubí pro sek 3,0 m celkem 14,0 m | m | 14 |  | 0
83 |  | 458000048X | Dodávka a montáž šachtová vložka UR2 DN 400 příloha 4.58.2 úsek f) | kus | 1 |  | 0
84 |  | 458000049X | Dodávka a montáž koleno UR2 400 / 45 příloha 4.58.2 úsek f) | kus | 2 |  | 0
85 |  | 458000050X | Trubka nerez tř.17 s vnějším závitem DN 40 vč. oblouků, potrubí ovinuto geotextilií příloha 4.58.3 úsek l) | m | 21 |  | 0
86 |  | 458000051X | Trubka nerez tř.17 s vnějším závitem DN 50 vč. kolen příloha 4.58.3 úsek k1) k2) 22,0+13,5 = 35,5 m | m | 35.5 |  | 0
87 |  | 458000052X | Trubka nerez tř.17 129 x 2,0 mm vč. 5 ks kolen příloha 4.58.3 úsek j) | m | 26 |  | 0
88 |  | 458000053X | Dodávka a osazení pref. bet. žlabu vč. krycí desky chránička potrubí příl. 4.58.3 úsek l), k1) k1) j) 13,0+5,0+11,0+26 = 55,0 m | m | 55 |  | 0
89 |  | 458000054X | Dodávka a montáž uzavírací ventil DN 50 příloha 4.58.3 úsek k1), k2) 1+1 = 2 ks | kus | 2 |  | 0
90 |  | 458000055X | Skružová šachta vč. poklopu A 15, výtokový stojan příloha 4.58.4 úsek i) | kus | 1 |  | 0
91 | 271 | 871161121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm přípojka 4.58.4 úsek i) | m | 11 |  | 0
92 |  | 458000056X | Potrubí PE 32x2,9 mm, PE100, SDR 11 z pol. 871161121 | m | 11 |  | 0
93 |  | 458000057X | Navrtáv.pas pro přípojky, připojov. tvarovka d 32 uzavírací kohout s vypouštěním, kulový uzávěr d 32 se zpětnou klapkou a výustkou na hadici d 25 příloha 4.58.4 úsek i) | kus | 1 |  | 0
94 |  | 458000058X | Oddělení stáv. potrubí pitné vody od užitkové vody ( přerušení, zaslepení, odvzduš. ventil) příloha 4.58.4 úsek i) | kus | 1 |  | 0
95 | 271 | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm příloha 4.58.2 úsek m) | m | 20 |  | 0
96 |  | 458000059X | Potrubí PE 100, PN16, SDR 11 - 90x8,2mm z pol. 871241121 | m | 20 |  | 0
97 | 271 | 891245321 | Montáž zpětných klapek DN 80 příloha 4.58.4 úsek m) | kus | 1 |  | 0
98 |  | 458000060X | Zpětná klapka vč. přírub d 90 z pol. 891245321 | kus | 1 |  | 0
99 | 271 | 891241221 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 příloha 4.58.4 úsek m) | kus | 1 |  | 0
100 |  | 458000061X | Přírubové šoupě d 90 pol. 891241221 | kus | 1 |  | 0
101 |  | 458000062X | Vystrojení šachty vč. odvodnění D+M příloha 4.58.4 úsek m) | kus | 1 |  | 0
102 |  | 458000063X | Napojení na stávající potrubí - výřez, přechod, napojení) prům. 6/4 " příloha 4.58.4 úsek m) | kus | 1 |  | 0
103 |  | 458000064X | Ochrana potrubí (svislá) bandáží z plechu úsek j) | m | 2 |  | 0
104 |  | 458000065X | Ocelová chránička DN 300 půlená ,vodotěsné utěsnění čel i podélného svaření D+M příloha D1.03 potrubí kalové vody u dmychárny | m | 9 |  | 0
105 |  | 458000066X | Chránící potrubí pro dávkování síranu trubka d 63 vč. utěsnění, spojek a oblouků příloha D1.03 | m | 7 |  | 0
106 |  | 458000067X | Chránící potrubí pro dávkování síranu trubka d 90 vč. utěsnění ,spojek a oblouků příloha D1.03 | m | 50 |  | 0
107 |  | 45800068X | Provizorní přepojení odtoku z LP2 do bezpečnost. přelivu potrubím DN 400 cca 15 m + šachta příloha D1.03 | kus | 1 |  | 0
108 |  | 458000069X | Vyčištění bezpečnostního přelivu příloha D1.03 | kus | 1 |  | 0
|  | 0 80 0 | Stav. díl 8 - trubní vedení |  |  |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce
109 |  | 458000070X | Přesun hmot | t | 172.938 |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0

## rek SO 4.59
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.59 Venkovní osvětlení |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 9 21 0 | Elektromontáže |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0

## SO 4.59 Venkovní osvětlení
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.59 Venkovní osvětlení |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 9 21 0 | Elektromontáže
1 |  |  | Venkovní osvětlení ( samostatná část) | Kč | 1 | 0 | 0
|  | 9 21 0 | Elektromontáže |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0

## SO 4.59 VO Elektroinstalace
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.59 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | ELEKTROINSTALACE
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
4.59.1 |  | K | Svítidlo výbojkové s výbojkou 150 W SHC s plastovým krytem na 6-ti metrový stávající stožár venkovního osvětlení viz.přílohy D2-2.1, D2-2.9 | ks | 3 |  | 0
4.59.2 |  | K | Šňůra CGTS 3C x 1,5 mm2 - 10 m, montáž a připojení viz.přílohy D2-2.1 | ks | 3 |  | 0
4.59.3 |  | K | Ochranný nátěr do venkovního prostředí včetně odstranění stávajícího nátěru 6-ti metrového stožáru venkovního osvětlení viz.přílohy D2-2.1 | ks | 3 |  | 0
4.59.4 |  | K | Vyzkoušení a výchozí revize elektroinstalace viz.přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené písmenem K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů.
Přesný typ a počet přístrojů viz. schémata zapojení

## rek SO 4.60
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.60 Oplocení, vrata, vrátka |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 7 67 0 | Kovové stavební doplňkové konstrukce |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0
Poznámka krycího listu rozpočtu:
Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny URS Praha a.s.
Položky označené písmenem "X" za číselným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD

## SO 4.60 Oplocení
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.60 Oplocení, vrata, vrátka |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 7 67 0 | Kovové stavební doplňkové konstrukce
1 | 015 | 966067111 | Rozebírání plotů z drátěného pletiva vč. odvozu na skládku příloha D1.03 poz. 1 | m | 323 |  | 0
2 | 767 | 767911130 | Montáž oplocení strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 2,0 m příloha D1.03 poz. 1 | m | 323 |  | 0
3 |  | 460000001X | Pletivo FLUIDEX, poplastované barvy zelené z pol. 767911130 | m | 323 |  | 0
4 |  | 460000002X | Napínací drát prům. 2,4mm vč. příslušenství (spony) 3 * 323 = 969,0 m příloha D1.03 poz. 1 | m | 969 |  | 0
5 |  | 460000003X | Sanace - odstranění nátěrů, kartáčování, obruš.10% opraš., odmaštění, 2x základní 2x vrchní nátěr ocelová vrata vč. sloupků 6,2 m2 ocelová vrátka vč. sloupků 2,1 m2 ocelové sloupky a vzpěry 15,5 m2 celkem 23,8 m2 | m2 | 23.8 |  | 0
příloha D1.03 poz. 2
6 |  |  | Přesun hmot | t | 0.67 |  | 0
|  | 7 67 0 | Kovové stavební doplňkové konstrukce |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0

## rek SO 4.61
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.61 Komunikace a zpevněné plochy |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 10 0 | Stav. díl 1 - zemní práce |  |  |  | 0
|  | 0 20 0 | Stav. díl 2 - základy |  |  |  | 0
|  | 0 50 0 | Stav. díl 5 - komunikace |  |  |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0
Poznámka krycího listu rozpočtu:
Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny URS Praha a.s.
Položky označené písmenem "X" za číselným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD

## SO 4.61 Komunikace
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.61 Komunikace a zpevněné plochy |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 10 0 | Stav. díl 1 - zemní práce
1 | 001 | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 příl. D1.03 poz. 1 310,0 m2 * 0,47 = 145,7 m3 | m3 | 145.7 |  | 0
2 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku | m3 | 145.7 |  | 0
|  | 0 10 0 | Stav. díl 1 - zemní práce |  |  |  | 0
|  | 0 20 0 | Stav. díl 2 - základy
3 | 001 | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 příl. D1.03 poz. 1 a 2 310,0+185,0 = 495,0 m2 | m2 | 495 |  | 0
|  | 0 20 0 | Stav. díl 2 - základy |  |  |  | 0
|  | 0 50 0 | Stav. díl 5 - komunikace
4 | 221 | 564851113 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm příl. D1.03 poz. 1 | m2 | 310 |  | 0
5 | 221 | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm příl. D1.03 poz.1 | m2 | 310 |  | 0
6 | 221 | 567114111 | Podklad z podkladového betonu tř. C 25/30 tl. 80mm příloha D1.03 poz. 1 | m2 | 310 |  | 0
7 | 221 | 919716111 | Výztuž desky KARI síť 100/100/6,3 mm příloha D1.03 poz. 1 310,0m2 * 5,0kg/m2 = 1550 kg* 1,06 = 1,64 t | t | 1.64 |  | 0
8 | 221 | 581121111 | Betonová deska C 25/30 XC2, XC3 tl. 120 mm příloha D1.03 poz. 1 | m2 | 310 |  | 0
9 | 221 | 596811122 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 příloha D1.03 poz. 2 | m2 | 185 |  | 0
10 |  | 461000001X | Betonové dlaždice 300 x 300x50 mm z pol. 596811122 | m2 | 185 |  | 0
11 | 221 | 564831111 | Podklad pod dlažbu (výsivky+cement. posyp) tl.100 z pol. 596811122 | m2 | 185 |  | 0
12 | 221 | 599632111 | Vyplnění spár dlažby - spárování MC se zatřením z pol. 596811122 | m2 | 185 |  | 0
13 |  | 461000002X | Oprava stáv. betonové komunikace ( ev. poškození dopravou při stavební činnosti) příloha D1.03 poz. 3 uvažováno s frézováním , odvozem suti na skládku nová betonová vrstva | m2 | 700 |  | 0
|  | 0 50 0 | Stav. díl 5 - komunikace |  |  |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce
14 | 221 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého příloha D1.03 poz. 1 | m | 95 |  | 0
15 |  | 461000003X | Silniční obrubník betonový 1000x150x250 z pol. 916231213 | kus | 95 |  | 0
16 | 231 | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou příloha D1.02 | m | 166 |  | 0
17 |  | 461000004X | Obrubník zahradní 500/250/50 z pol. 916331112 | kus | 332 |  | 0
18 | 221 | 916991121 | Lože pod obrubníky z betonu C25/30 (95,0+166) = 261,0*0,15m3/m = 39,15 m3 příloha D1.03 poz. 1,2 | m3 | 39.15 |  | 0
19 |  | 461000005X | Přesun hmot | t | 323.703 |  | 0
|  | 0 90 0 | Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0

## rek SO 4.62
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | 4.62 Nezpevněné plochy, sadové úpravy |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 10 0 | Stav. díl 1 - zemní práce |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0
Poznámka krycího listu rozpočtu:
Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny URS Praha a.s.
Položky označené písmenem"X" za číselným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD

## SO 4.62 Nezp.plochy
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | 8224.62 Nezpevněné plochy, sadové úpravy |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 10 0 | Stav. díl 1 - zemní práce
1 | 001 | 181101102 | Úprava pláně - zplanýrování plochy, dosypání, sběr kamene příloha D1.03 poz.1 | m2 | 1734 |  | 0
2 | 001 | 167101102 | Nakládání ornice na mezideponii 1734,0*0,10 = 173,4 m3 | m3 | 173.4 |  | 0
3 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do 500m z pol. 167101102 | m3 | 173.4 |  | 0
4 | 001 | 181301111 | Rozprostření ornice tl vrstvy tl. 100 mm pl přes 500 m2 rovině nebo ve svahu do 1:5 příloha D1.03 poz.1 | m2 | 1734 |  | 0
5 | 231 | 180401211 | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 příloha D1.03 poz.1 | m2 | 1734 |  | 0
6 |  | 462000001X | Směs travní - osivo 1734,0 * 0,025 g/m2 = 43,4 kg | kg | 43.4 |  | 0
7 | 001 | 174101103 | Zásyp oxidačních příkopů zeminou se zhutněním příloha 4.62.1 poz. 3 | m3 | 925 |  | 0
8 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 z pol. 174101103 | m3 | 925 |  | 0
9 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 z pol. 167101102 | m3 | 925 |  | 0
10 | 001 | 181301111 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 100 mm pl přes 500 m2 rovině nebo ve svahu do 1:5 příloha 4.62.1 poz. 4 | m2 | 1050 |  | 0
11 | 001 | 167101102 | Nakládání ornice na mezideponii 1050,0 m2 * 0,10 = 105,0 m3 | m3 | 105 |  | 0
12 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m ornice z mezideponie z pol. 167101102 | m3 | 105 |  | 0
13 |  | 462000002X | Směs travní - osivo 1050,0 * 0,025 g/m2 = 26,3 kg | kg | 26.3 |  | 0
14 |  | 462000003X | Přesun hmot | t | 0.07 |  | 0
|  | 0 10 0 | Stav. díl 1 - zemní práce |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0

## rek SO 4.63
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.63 Demolice stávajících objektů |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 10 0 | Bourání betonové dlažby k přítoku h.p. |  |  |  | 0
|  | 0 20 0 | Vybourání stáv. LŠ |  |  |  | 0
|  | 0 30 0 | Bourání stáv. jímky na písek u LP1 |  |  |  | 0
|  | 0 40 0 | Demolice rozdělovací šachtice před OP |  |  |  | 0
|  | 0 50 0 | Odstranění potrubí |  |  |  | 0
|  | 0 60 0 | Demontáž odstranění zábradlí |  |  |  | 0
|  | 0 80 0 | Demolice oxidačních příkopů |  |  |  | 0
|  | 0 90 0 | Zaplnění rušených potrubí betonem |  |  |  | 0
|  | 1 00 0 | Demolice rozdělovavacího objektu před DN |  |  |  | 0
|  | 2 00 0 | Přesun hmot |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0
Poznámka krycího listu rozpočtu:
Položky soupisu prací byly převzaty z cenové základny URS Praha a.s.
Položky označené písmenem "X" za číselným kódem byly vytvořeny zpracovatelem PD

## SO 4.63 Demolice
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | SO 4.63 Demolice stávajících objektů |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Stavební část
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | 0 10 0 | Bourání betonové dlažby k přítoku h.p.
1 | 221 | 113107131 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm příloha D1.03 poz. 1 | m2 | 30 |  | 0
2 | 221 | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm příloha D1.03 poz.1 | m2 | 30 |  | 0
3 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km (30,0*0,225)+(30,0*0,400) = 18,8 t | t | 18.8 |  | 0
4 | 221 | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km skládka 20 km přípl. 19x 19 x 18,8 = 357,2 t | t | 357.2 |  | 0
5 | 221 | 979099115 | Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné) z pol. 979082213 | t | 18.8 |  | 0
|  | 0 10 0 | Bourání betonové dlažby k přítoku h.p. |  |  |  | 0
|  | 0 20 0 | Vybourání stáv. LŠ
6 | 013 | 962042321 | Bourání betonové zdi z betonu prostého příloha D1.03 poz. 2 | m3 | 1.5 |  | 0
7 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 1,5*2,2 = 3,3 t | t | 3.3 |  | 0
8 | 221 | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km skládka 20 km přípl. 19x 19 x 3,3 = 62,7 t | t | 62.7 |  | 0
9 | 221 | 979099115 | Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné) z pol. 979082213 | t | 3.3 |  | 0
|  | 0 20 0 | Vybourání stáv. LŠ |  |  |  | 0
|  | 0 30 0 | Bourání stáv. jímky na písek u LP1
10 | 013 | 962042321 | Bourání betonové zdi z betonu prostého příloha D1.03 poz.3 | m3 | 6 |  | 0
11 | 013 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého - podklad příloha D1.03 poz.3 | m3 | 13 |  | 0
12 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 6,0*2,2 = 13,2 t 13,0*2,0 = 26,0 t celkem 39,2 t | t | 39.2 |  | 0
13 | 221 | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km skládka 20 km přípl. 19x 19 x 39,2 = 744,8 t | t | 744.8 |  | 0
14 | 221 | 979099115 | Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné) z pol. 979082213 | t | 39.2 |  | 0
|  | 0 30 0 | Bourání stáv. jímky na písek u LP1 |  |  |  | 0
|  | 0 40 0 | Demolice rozdělovací šachtice před OP
15 | 013 | 962042321 | Bourání betonové zdi z betonu prostého příloha D1.03 poz.4 | m3 | 6 |  | 0
16 | 001 | 174101101 | Zásyp jamy se zhutněním příloha D1.03 poz 4 | m3 | 10 |  | 0
17 | 001 | 122201401 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 příloha D1.03 poz 4 | m3 | 10 |  | 0
18 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 z pol. 122201401 | m3 | 10 |  | 0
19 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 6,0*2,2 = 13,2 t | t | 13.2 |  | 0
20 | 221 | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km skládka 20 km přípl. 19x 19 x 13,2= 250,8 t | t | 250.8 |  | 0
21 | 221 | 979099115 | Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné) z pol. 979082213 | t | 13.2 |  | 0
|  | 0 40 0 | Demolice rozdělovací šachtice před OP |  |  |  | 0
|  | 0 50 0 | Odstranění potrubí
22 |  | 463000001X | Odstranění (vytrhání) potrubí (pod dmych) LT DN150 vč. odvozu na skládku a skládkovného příl. D1.03 poz. 5 | m | 15 |  | 0
|  | 0 50 0 | Odstranění potrubí |  |  |  | 0
|  | 0 60 0 | Demontáž odstranění zábradlí
23 |  | 463000002X | Demontáž upálení stáv. ocel. zábradlí u DN vč. odvozu na skládku, příl. D1.03 poz. 6 | m | 8 |  | 0
|  | 0 60 0 | Demontáž odstranění zábradlí |  |  |  | 0
|  | 0 80 0 | Demolice oxidačních příkopů
24 | 013 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého příloha D1.03 poz.7 koruna svahů 166,0 m3 dno 3,0 m3 betonové bloky aerátorů 20,0 m3 šachtice 10,0 m3 celkem 199,0 m3 | m3 | 199 |  | 0
25 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 199,0 * 2,0 = 398,0 t | t | 398.2 |  | 0
26 | 221 | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km skládka 20 km přípl. 19x 19 x 398,0 = 7562,0 t | t | 7562 |  | 0
27 | 221 | 979099115 | Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné) z pol. 979082213 | t | 199 |  | 0
28 | 002 | 216904112 | Očištění oplachem vodou + desinfekce ploch vč. dodávky vody příl. D1.03 poz. 7 | m2 | 1017 |  | 0
29 | 001 | 174101101 | Zásyp jam - příkopů se zhutněním vhodným materiálem příloha D1.03 poz.7 | m3 | 820 |  | 0
30 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku na mezideponii z pol. 174101101 | m3 | 820 |  | 0
31 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění zeminy z mezideponie do 500m z pol. 174101101 | m3 | 820 |  | 0
32 | 001 | 122703601 | Odstranění , odčerpání a odvoz obsahu OP příloha D1.03 poz. 7 | m3 | 500 |  | 0
|  | 0 80 0 | Demolice oxidačních příkopů |  |  |  | 0
|  | 0 90 0 | Zaplnění rušených potrubí betonem
33 |  | 463000003X | Rušení a likvidace stáv. potrubí vyplnění hubeným betonem, zaslepení potrubí příloha D1.03 příl. 8 potrubí DN 150 29,0 +66,0+36 = 131,0 m potrubí DN 250 55,0 m potrubí DN 300 21,0 m | m3 | 10 |  | 0
|  | 0 90 0 | Zaplnění rušených potrubí betonem |  |  |  | 0
|  | 1 00 0 | Demolice rozdělovavacího objektu před DN
34 | 013 | 962042321 | Bourání betonové zdi z betonu prostého příloha D1.03 poz. 9 | m3 | 2 |  | 0
35 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 2,0*2,2 = 4,4 t | t | 4.4 |  | 0
36 | 221 | 979082219 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km skládka 20 km přípl. 19x 19 x 4,4 = 83,6 t | t | 83.6 |  | 0
37 | 221 | 979099115 | Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné) z pol. 979082213 | t | 4.4 |  | 0
38 | 001 | 174101101 | Zásyp jam - příkopů se zhutněním vhodným materiálem příloha D1.03 poz.9 | m3 | 2 |  | 0
39 | 001 | 167101102 | Nakládání výkopku na mezideponii z pol. 174101101 | m3 | 2 |  | 0
40 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění zeminy z mezideponie do 500m z pol. 174101101 | m3 | 2 |  | 0
41 |  | 463000004X | Rušení a likvidace stáv. potrubí vyplnění hubeným betonem, zaslepení potrubí příloha D1.03 příl. 9 | m3 | 36 |  | 0
42 |  | 463000005X | Demontáž stavítek, demontáž ocel. pororoštů vč. odvou do šrotu příloha D1.03 poz. 9, 10 | kus | 1 |  | 0
|  | 1 00 0 | Demolice rozdělovavacího objektu před DN |  |  |  | 0
|  | 2 00 0 | Přesun hmot
43 |  | 463000006X | Přesun hmot | t | 0.613 |  | 0
|  | 2 00 0 | Přesun hmot |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  | 0

## rek PS strojní část
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | PS 4.81, PS 4.82, PS 4.83, PS 4.84, PS 4.85, PS 4.86 |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Strojní část
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  |  | Strojní část |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0

## PS 4.81 HP
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | PS 4.81 - Hrubé předčištění |  |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Strojní část
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč |  | Cena celkem Kč
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PS 4.81 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
Stroje a zařízení
4.81.1 | AN |  | Zařízení pro těžení štěrku a písku se strojním otáčením výložníku tažením za břemeno do těženého místa kanálu a kontejneru, pojízdně instalovaným elektrickým kladkostrojem s elektrickým pojezdem a zavěšeným dvojlžicovým hydraulickým drapákem s hadicemi od hydraulického agregátu vedenými pomocí navijecího bubnu Parametry: Sloupový jeřáb: - otáčení na výložníku strojní - výška sloupu 4100 mm - délka výložníku 3500 mm - nosnost 250 kg - akční radius 260 ° - požadovaný betonový základ 1200 x 1200 x 800 mm s kabelovou chráničkou Ø 100 mm - kotevní šrouby 4 ks + vrtací šablona Dvoulžicový drapák: - objem lžíce 50 l - hydraulický pohon 1,5 kW umístěný odděleně - bubnový navíječ hydraulických hadic Elektrický řetězový kladkostroj: - nosnost 250 kg - elektrický pojezd na výložníku a zdvih 0,04 + 1,1 kW - zdvih 6 m Materiálové provedení: - ocel tř. 11, částečně pozinkováno + nátěr Ovládání - závěsným ovladačem; uzamykatelná spínací skříň na sloupu Příslušenství: - kabelové propojení elektropohonů, závěsného ovladače a spínací skříně, stříška nad agregáty Součástí položky je doprava, strojní montáž, propojení jednotlivých elektropohonů, závěsného ovladače a spínací skříně, výchozí revizní zpráva elektrického zařízení a revizní zpráva zdvihacího zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.2 | AN |  | Samočistící strojně stírané česle s rotačním čistícím kartáčem, pro montáž do stávajícího žlabu, stavba provede ve dně schodek 100 mm. Česle sestávající z rámu s vodící dráhou kontinuálního česlicového pásu a pohonné jednotky, havarijního koncového spínače při přetížení, kotvení a podpěr, výsypky, odkapávacího plechu pásu a rotačního čistícího kartáče s vlastním pohonem Provedení nezateplené pro vnitřní instalaci Průtok: Qmax = 70 l/s Šířka kanálu: 600 mm Hloubka kanálu: 900 mm Výška výsypky: 900 mm pro osazení lisu na shrabky pol. 4.81.3 Šířka průlin: 3 mm Sklon rámu: 70° Příkon pohonu česlicového pásu: 0,18 kW, 400 V / 50 Hz Příkon pohonu česlicového kartáče: 0,12 kW, 400 V / 50 Hz Materiálové provedení: - rám nerez ocel 1.4301 + nátěr - česlicový pás, vedení kombinace plast a nerez ocel 1.4301 Napájení a ovládání z rozvaděče č. pol. 4.81.4 Součástí položky je doprava, strojní montáž, propojení jednotlivých elektropohonů a výchozí revizní zpráva elektrického zařízení. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.3 | AN |  | Lis na shrabky s promýváním pro umístění pod výsypku česlí a dopravu propraných shrabků od česlí. Lis sestává z dopravní části s násypkou a hřídelovou šnekovnicí pro dopravu shrabků výtlačným potrubím zakončeným pytlovacím zařízením. Součástí zařízení je elektropohon šneku s převodovkou. Promývací zařízení je umístěno v násypné části lisu, slouží k částečnému odstranění organiky ze shrabků, je v činnosti za chodu lisu, ostřik spodního žlabu je časově nastavitelný, součástí zařízení jsou dva elektromagnetické ventily. Zařízení je osazené na základovém rámu, provedení je nezateplené pro vnitřní instalaci. Průměr šnekovnice: 250 mm Délka násypné části s násypkou: 500 mm Dopravní vzdálenost: 2000 mm Příkon pohonu: 1,5 kW, 400 V / 50 Hz Příkon elektromagnetických ventilů: 2 x 30 W, 230 V / 50 Hz Spotřeba prací vody: 0,8 l/s při tlaku 0,3 - 0,6 MPa Materiálové provedení: - nerezová ocel 1.4301 + nátěr - šnekovnice z oceli St 52.3 - základový rám z ocelových profilů Pytlovací zařízení s 80 m pytle a drátky. Napojení a ovládání: z rozvaděče č. pol. 4.81.4. Součástí položky je doprava, strojní montáž, propojení jednotlivých elektropohonů a výchozí revizní zpráva elektrického zařízení. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.4 | AN |  | Elektrický rozvaděč pro napájení a ovládání automatického chodu nezateplených částí s rotačním kartáčem č. pol. 4.81.2 a nezatepleného lisu na shrabky s promýváním 2 ks elektromagnetických ventilů. Automatický cyklus je ovládán od nastavitelného časového intervalu s nadřazenou funkcí od vzestupu hladiny ve žlabu hladinovou sondou EHS (součástí dodávky). Výbavu rozvaděče tvoří programovatelný automat s vestavěným algoritmem chodu s nastavitelnými časy, ovládací a signalizační prvky, svorky pro připojení havarijního spínače (součást dodávky), svorky pro SŘTP (6 x stav) a svorky pro dálkové ovládání. Krytí rozvaděče: IP 54 Umístění: v blízkosti česlí a lisu na shrabky Součástí položky je doprava, montáž, kabeláž, a zapojení jednotlivých zařízení a výchozí revizní zpráva elektrického zařízení. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.5 | AN |  | Česle ruční včetně děrovaného žlabu a hrabla. Vyhrnovací žlab je zapuštěný do otvorů 360 x 100 x 50 (zhotoví stavba) ve stěnách kanálu a fixován ocelovými hmoždinkami (součást dodávky) k horní hraně kanálu. Šířka kanálu: 600 mm Hloubka kanálu: 800 mm Velikost průliny: 15 mm Sklon: 45° Materiálové provedení: komplet nerez ocel 1.4301 Součástí položky je doprava a strojní montáž. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.6 | AN |  | Strojní zařízení vertikálního vírového lapáku písku Ø 800 mm (splaškový) sestávající z přítokového potrubí DN 200 a uklidňovacího potrubí DN 400, mamutky DN 100 s výtlačným potrubím DN 100 s odvzdušňovací tvarovkou, vzduchového zvířovacího potrubí DN50 a vzduchového potrubí DN50 k mamutce - obě s elektromagnetickými ventily DN 50 s předřazenými ručními kulovými kohouty DN 50 a pochůzné lávky na nosnících se zábradlím a okopovými plechy a plastovými rošty. Průměr lapáku: 800 mm Hloubka vody: 3400 mm Průtok Qmax: 0,019 m3/s Maximální velikost zrna písku: 6-8 mm Oč mamutky: max. 5 l/s Hv výtlačná výška mamutky: 3050 mm Hp ponor mamutky: 2680 mm Spotřeba vzduchu: 40-60 m3/h Tlak vzduchu: 0,9 MPa, min. tlak 0,15-0,2 MPa Rozsah dodávky: - přítokové potrubí DN 200, ukldiňovací potrubí DN 400 - sestava mamutky se směšovačem, svislé potrubí hydrosměsi písku do výšky pro napojení separátoru písku, vodorovné potrubí s odvzdušňovací tvarovkou do vzdálenosti 1,63 m od osy lapáku - vzduchové potrubí DN50 k mamutce a zviřovací potrubí DN 50 s elektromagnetickými ventily DN 50 pro napojení na vzduchový rozvod cca 0,95 m od osy lapáku - pochůzná lávka na nosnících, zábradlí, okopové plechy, plastové rošty Materiálové provedení: - nerez ocel 1.4301, pochůzné rošty plast Ovládání: automatické časové z ŘS a ruční z místa Součástí položky je doprava, kompletace a strojní montáž, propojení elektromagnetických a ručních ventilů. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.7 | AN |  | Strojní zařízení vertikálního vírového lapáku písku Ø 1500 mm (dešťový) sestávající z přítokového potrubí DN 300 a uklidňovacího potrubí DN 500, mamutky DN 100 s výtlačným potrubím DN 100 s odvzdušňovací tvarovkou, vzduchového zvířovacího potrubí DN50 a vzduchového potrubí DN50 k mamutce - obě s elektromagnetickými ventily DN 50 a pochůzné lávky na nosnících se zábradlím a okopovými plechy a plastovými rošty. Průměr lapáku: 1500 mm Hloubka vody: 3400 mm Průtok Qmax: 0,078 m3/s Maximální velikost zrna písku: 6-8 mm Oč mamutky: max. 5 l/s Hv výtlačná výška mamutky: 3050 mm Hp ponor mamutky: 2680 mm Spotřeba vzduchu: 40-60 m3/h Tlak vzduchu: 0,9 MPa, min. tlak 0,15-0,2 MPa Rozsah dodávky: - přítokové potrubí DN 300, ukldiňovací potrubí DN 500 - sestava mamutky se směšovačem, svislé potrubí hydrosměsi písku do výšky pro napojení separátoru písku, vodorovné potrubí s odvzdušňovací tvarovkou do vzdálenosti 2,53 m od osy lapáku - vzduchové potrubí DN50 k mamutce a zviřovací potrubí DN 50 s elektromagnetickými ventily DN 50 pro napojení na vzduchový rozvod cca 1,6 m od osy lapáku - pochůzná lávka na nosnících, zábradlí, okopové plechy, plastové rošty Materiálové provedení: - nerez ocel 1.4301, pochůzné rošty plast Ovládání: ručně z místa po dešti Součástí položky je doprava, kompletace a strojní montáž, propojení elektromagnetických ventilů. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.8 | AN |  | Separátor písku s integrovaným praním ve venkovním provedení Provedení: - s bezhřídelovou šnekovnicí z oceli St 52-3, opatřenou nátěrem, uloženou v čepech a ložiscích na vedení s nosnou vložkou (možnost částečného úniku jemného písku do přepadu) - s otočnou výsypkou písku ze šnekového dopravníku - vstup 2 x DN 100 zhora, přepad DN 150, odkalení zprava Uvolněné organické látky a jemný zákal jsou převáděny k přepadové hraně odvodu a k přepadovému hrdlu separátoru. Kvalitnějšímu odseparování písku a odstranění větší části organiky pomůže přívod vody G 1 1/2". - zařízení je vybaveno zateplením - dodávka končí přírubami hrdel - přípojka odkalení ukončena zaslepovací přírubou Parametry: Výkon Q = 5 l.s-1 Průměr šnekovnice Ø D = 250 mm Pohon šneku: 0,55 kW, 400 V, 50 Hz Pohon míchadla: 1,5 kW, 400 V, 50 Hz Příkon zateplení: 1,54 kW, 230 V, 50 Hz Elmag. ventil 6/4" VA, 220 V, 50 Hz Hmotnost: 810 kg Potřeba vody 3 ÷ 5 l/s při 0,3 - 0,6 MPa - užitková Materiálové provedení: - nerez ocel DIN 1.4301, povrchový nátěr od výrobce Rozsah dodávky: - komplet zařízení včetně kotevních a podpěrných prvků - elektrický rozvaděč pro ovládání automatického chodu separátoru, míchadla a elektromagnetického ventilu v závislosti na chodu mamutky lapáku písku. Časový režim je zajištěn pomocí programovatelného automatu s vestavěným programem. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Časový režim je nastavitelný. Chod šneku řízen časově, přívod vody od hladinové sondy. Rozvaděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími a signalizačními prvky. Součástí rozvaděče je termostat. Umístění rozvaděče na nerezové konzole v blízkosti separátoru, uzamykatelné provedení pro venkovní instalaci. Rozvaděč bude opatřen havarijním spínačem, ovládacími a signalizačními prvky a svorkami pro připojení dálkové signalizace do řídícího systému. - 2 x pohon šneku - 2 x porucha motoru - 1 x chod topení Položka zahrnuje dopravu, strojní montáž separátoru včetně elmag. ventilu, bez potrubních přívodů. Elektroinstalace představuje kompletní kabeláž tj. propojení jednotlivých elektropohonů s rozvaděčem, nezahrnuje propojení dálkové signalizace. Součástí položky je výchozí elektrorevize, uvedení do provozu, seřízení a zaškolení obsluhy.
4.81.9 | AN |  | Odvodňovací kontejner na štěrk o objemu 3,5 m3 pro jednoramenný nosič s hákovým systémem, výška háku 1000 mm - rozměry vnitřní: 3660 x 1940 x 500 mm - rozměry vnější: 3850 x 2040 x 670 mm - materiál ocel tř. 11375, plech dno tl. 2,5 mm, stěny a vrata tl. 2,5 mm - kontejner s pevnými bočnicemi - nosné šasí I 120, U 100 - vnější rozteč lyžin je 1060 mm - šířka rolen je 200 mm - vzadu dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270 st., jištěno řetízky v otevřené poloze - napojení podlahy a boků pod úhlem 45 st. - shora otevřený - lakovaný základním a vrchním nátěrem, odstín dle přání zákazníka - opatřený bezpečnostním označením a reflexními odrážkami - nosnost 5000 kg - kontejner je vhodný pro převoz a krátkodobé uskaldnění sutí, písku a shrabků z česlí - včetně hadice pro odvedení vody zpět do nátokového kanálu (délka 2 m) Materiálové provedení: - ocel tř. 11 s povrchovou úpravou od výrobce, odstín nátěru dle přání. Součástí položky je doprava a usazení na místo. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.10 | AN |  | Odvodňovací kontejner na písek a shrabky o objemu 3,5 m3 pro jednoramenný nosič s hákovým systémem, výška háku 1000 mm. - rozměry vnitřní: 3660 x 1940 x 500 mm - rozměry vnější: 3850 x 2040 x 670 mm - materiál ocel tř. 11375, plech dno tl. 2,5 mm, stěny a vrata tl. 2,5 mm - kontejner s pevnými bočnicemi - nosné šasí I 120, U 100 - vnější rozteč lyžin je 1060 mm - šířka rolen je 200 mm - lámané víko, dvoudílné - vzadu dvoukřídlá vrata s otevíráním o 270 st. - napojení podlahy a boků pod úhlem 45 st. - shora uzavřený - lakovaný základním a vrchním nátěrem, odstín dle přání zákazníka - opatřený bezpečnostním označením a reflexními odrazkami - nosnost 5000 kg - kontejner je vhodný pro převoz a krátkodobé uskladnění shrabků z česlí, písku atd. - včetně hadice pro odvedení vody zpět do nátokového kanálu (délka 2 m) zakrytí odklápěcím a odnimatelným víkem Materiálové provedení: - ocel tř. 11 s povrchovou úpravou od výrobce, odstín nátěru dle přání Součástí položky je doprava a osazení na místo. | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.81.11 | AN |  | Ruční tabulové hradítko pro osazení do rámu v drážkách žlabu v česlovně, ovládání ručním madlem, oboustranně těsnící. Instalační rozměry: - šířka kanálu: 600 mm - hloubka kanálu: 800 mm - výška desky: 400 mm Materiálové provedení: - svařený rám z U profilu ocel tř. 17, s 3 - stranným těsněním, mat. neopren deska s výztuhami a ručním madlem ocel tř. 17 Součástí položky je doprava a montáž. | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.81.12 | AN |  | Ruční tabulové hradítko pro osazení do rámu v drážkách žlabu v česlovně, ovládání ručním madlem, oboustranně těsnící. Instalační rozměry: - šířka kanálu: 600 mm - hloubka kanálu: 900 mm - výška desky: 400 mm Materiálové provedení: - svařený rám z U profilu ocel tř. 17, s 3 - stranným těsněním, mat. neopren deska s výztuhami a ručním madlem ocel tř. 17 Součástí položky je doprava a montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.81.13 | AN |  | Ruční tabulové hradítko pro osazení do rámu v drážkách žlabu lapáku písku LP2 (dešťový), ovládání ručním madlem, oboustranně těsnící. Instalační rozměry: - šířka kanálu: 1000 mm - hloubka kanálu: cca 700 mm - výška desky: 400 mm Materiálové provedení: - svařený rám z U profilu ocel tř. 17, s 3 - stranným těsněním, mat. neopren - deska s výztuhami a ručním madlem ocel tř. 17 Součástí položky je doprava a montáž. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.14 | AN |  | Stavítko 300 x 800 / 400 x 400 / 900 mm se servopohonem pro instalaci do drážky žlabu lapáku písku LP1 (splaškový), provedení s nestoupajícím vřetenem, ovládání regulačním servopohonem SAR 07.5. Instalační rozměry: - šířka kanálu: 300 mm - hloubka kanálu: 800 mm - výška desky: 400 mm - zdvih desky: 400 mm - výška ovládání nad kanálem: 900 mm - osazení servopohonu: na rám stavítka Materiálové provedení: - rám, deska, závitová tyč: nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 - matice: bronz - těsnění: silikonová pryž, pryž EPDM Povrchová úprava: - moření ponorem Výbava el.pohonu: - pracovní režim : krátký S2 - 15 minut - trífázový motor, trída izolace F, 3 termospínace - po 1 spínaci pro koncovou polohu OTEVRENO / ZAVRENO - po 1 momentovém spínaci pro smer OTEVRENO / ZAVRENO - vysílac polohy 4-20mA - mechanický ukazatel polohy - topení - rucní kolo pro manuální ovládání - teplota okolního prostredí -25°C až +80°C - krytí IP 67 podle EN 60 529 - barevný odstín: stríbrošedý (DB 701, obdoba RAL 9007) - trífázové napetí / frekvence 400V/50Hz Součástí položky je doprava a montáž. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.15 | AN |  | Automatická tlaková čerpací stanice užitkové vody ze studny. Parametry: - čerpané medium: užitková voda ze studny - čerpané množství: 5,6 l/s - dopravní výška: cca 68 m.v.sl. - Hzap = 50 m.v.sl., Hvyp = 70 m.v.sl. Rozsah dodávky: - 1 ks ponorné čerpadlo do studny s chladícím pláštěm, provedení nerez ocel, 400 V, 50 Hz, 7,5 kW, atest na pitnou vodu, úchyty, sito, naspojkovaný kabel 35 m + 35 m signálový - 1 ks ocelový rám pro nádrž - 1 ks ocelová membránová tlaková nádrž 500 l, PN 10 - sada potrubí nerez pro vystrojení zhlaví studny - sada potrubí nerez pro vystrojení a připojení tlakové nádrže do 10m DN 65 + fitinky - sada armatur, manometr, tlakový spínač, těsnění - rozvaděč pro jedno čerpadlo ovládané tlakovým spínačem, řídící jednotka s jištěním, hlídáním chodu na sucho a možností přenosu provozních stavů do velínu Součástí položky je doprava, montáž, výchozí revize rozvaděče, výchozí revize tlakové nádoby, uvedení do provozu. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.16 | AN |  | Česle ruční vyjímatelné včetně děrovaného žlabu a hrabla. Vyhrnovací žlab je umístěný na horní hraně kanálu. Šířka kanálu: 600 mm Hloubka kanálu: 550 mm Velikost průliny: 50 mm Sklon: 45° Materiálové provedení: komplet nerez ocel 1.4301 Součástí položky je doprava a strojní montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.17 | AN |  | Obousměrné vřetenové šoupátko DN 300, vč. šroubů a prodloužení ovládání Oboustranně těsnící koncová armatura pro montáž na stěnu šachty, pro odpadní splaškové vody, max. pracovní přetlak 0,1 MPa Ovládání: - prodloužením pro DN 150÷600, do 6 m zakončeným v šoupátkovém poklopu čtyřhranem pro T-klíč, vzdálenost osa armatury-ovládací podlaha = 4,555 m Materiálové provedení: - rám, deska, upevňovací deska, vřeteno, ochranná trubka, stavěcí kroužek: nerez 1.4301, mořená, pasivovaná - těsnění pryž EPDM - vřetenová matice: bronz Příslušenství: - kotevní sada pro ukotvení ke stěně v šachtě do šoupátkového poklopu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.18-4.81.20 |  |  | Neobsazeno
|  |  | Stroje a zařízení celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Potrubí a armatury
4.81.21 | K |  | Potrubí rozvodu užitkové vody ze studny v česlovně. - potrubí Ø 63 x 5,8 - 17 m, materiál PE - HD včetně tvarovek, spojek, přechodek, kotevního a nosného materiálu - 1 ks přípojková odbočka z potrubí Ø 63 x 5,8 - 4 m, materiál PE - HD včetně tvarovek, spojek, přechodek, kotevního a nosného materiálu - 4 kusy přípojkových odboček z potrubí Ø 32 x 2,9 - 2 m, materiál PE - HD včetně tvarovek, spojek, přechodek, kotevního a nosného materiálu - 4 kusy kulový kohout Ø 1" se zpětnou klapkou v místě napojení, zakončení pro hadicovou rychlospojku - 1 ks kulový Ø 2" v místě odbočky pro napojení tlakové nádoby - 1 ks PE zahradní hadice Ø 3/4" - 20 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.22 | K |  | Potrubí přívodu užitkové vody ze studny k separátoru písku - potrubí Ø 63 -5,8 - 3 m, materiál PE - HD včetně tvarovek, spojek, přechodek, kotevního a nosného materiálu - 1 ks kulový kohout Ø 2" se zpětnou klapkou v místě napojení, zakončení pro hadicovou rychlospojku - potrubí opatřeno topným kabelem, tepelnou izolací a opláštěním, signalizace chodu otápění do ASŘ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.23 | K |  | Potrubí výtlaku ponorného čerpadla AT stanice užitkové vody ve studni - potrubí Ø 84 x 2 - 15 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, fitinek, spojek, kotevního a nosného materiálu - 1 ks zpětná klapka, kulový kohout, vypouštěcí kulový kohout - kotevní a nosný materiál pro uchycení ve zhlaví studny | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.24 | K |  | Potrubí hydrosměsi písku z výtlaku mamutky do separátoru písku - potrubí Ø 104 x 2 -4 m, materiál nerez ocel DIN 1.430 / AISI 304, potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.81.25 | K |  | Uklidňovací a ovzdušňovací mezikus na přívodu hydrosměsi písku do separátoru písku - uklidňovací válec materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 se dvěma přípojkami přívodu a jednou přípojkou odvodu hydrosměsi, připojovací rozměr přírub DN 100, PN 10 a odvzdušňovací tvarovkou, včetně přírubových spojů | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.81.26 | K |  | Potrubí odtoku odseparované vody ze separátoru písku s propíráním - potrubí Ø 154 x 2 - 5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304, potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, kotevního a nosného materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.27 | K |  | Potrubí tlakového vzduchu z dmychárny k lapákům písku - potrubí Ø 54 x 2 - 28 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304, včetně tvarovek, fitinek, spojek, kotevního a nosného materiálu - 4 ks přípojkových odboček z potrubí Ø 54 x 2, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304, včetně tvarovek, fitinek, spojek, kotevního a nosného materiálu - 4 ks kulový kohout Ø 2" | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.28-4.81.30 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Potrubí a armatury celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Nátěry
4.81.31 | K |  | Úprava povrchu a nátěry stávajících strojních zařízení, potrubí, uložení a nosných konstrukcí, nátěrový systém A - 30 m2 | m2 | 30 |  |  | 0 | 0
|  |  | Nátěry celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Demontáže
4.81.32 | K |  | Demontáž stávajících strojně stíraných česlí typ VS Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.33 | K |  | Demontáž stávajících ručně stíraných česlí Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.34 | K |  | Demontáž vystrojení stávajícího vertikálního lapáku písku Ø 800 mm Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.35 | K |  | Demontáž vystrojení stávajícího vertikálního lapáku písku Ø1500 mm Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.36 | K |  | Demontáž stávajícího žlabu na shrabky Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.37 | K |  | Demontáž stávající kompresorové stanice Šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.81.38 | K |  | Demontáž ručních hradítek ve žlabech Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 6 |  |  | 0 | 0
4.81.39 | K |  | Demontáž trubních rozvodů, armatur a uložení Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Demontáže celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 | 0
| X |  | Zednické výpomoci | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Podíl přidružených výkonů | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Mimostaveništní doprava | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Přesun hmot | t | 1.216 |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
| X |  | Zařízení staveniště | Kč |  |  |  |  | 0
|  |  | Hodnota dodávky strojně technologické části |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kompletační činnost celkem | Kč |  |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené N byly převzaty z nabídky dodavatele konkrétního zařízení
Položky označené K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů
Položky označené X byly převzaty z cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.

## PS 4.82 ČS
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | PS 4.82 - Čerpání odpadních vod |  |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Strojní část
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč |  | Cena celkem Kč
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PS 4.82 ČERPÁNÍ ODPADNÍCH VOD
Stroje a zařízení
4.82.1 | N |  | Přenosné ponorné kalové čerpadlo pro instalaci v mokré jímce - čerpané medium: průsakové vody a splaškové odpadní vody vyteklé při údržbě a demontážích zařízení - čerpané množství: Q = 1-4,2 l/s - dopravní výška: H = 10 - 4,2 m.v.sl. - provedení: do mokré jímky, osazení volně na dno ve vertikální poloze, výtlak pružnou hadicí s rychlospojkou 52, plovákové spínací zařízení pro automatický provoz - elektromotor: 1,1 kW, 400 V / 50 Hz Rozsah dodávky: - ponorné kalové čerpadlo s vířivým oběžným kolem s průchodností 30 mm s elektromotorem, kabel 5 x 1- 10 m, plovákové spínací zařízení - výtlačná hadice 52 x 10 /1 - délky 10 m zakončená rychlospojkou 52 a šroubením 49 / 2" Součástí položky je doprava, montáž a seřízení spínání plováku | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.82.2 | N |  | Ponorné kalové čerpadlo se spouštěcím zařízením pro čerpání splašků z dolního pásma - čerpané medium: surová odpadní voda - čerpané množství: Q = 4,4 l/s - dopravní výška: H = 6 - 8,5 m.v.st. - provedení do mokré jímky na spouštěcím zařízení - elektromotor 2,2 kW, 400 V / 50 Hz, start přímý, příkon při jmenovitém výkonu 3,05 kW Rozsah dodávky: - ponorné kalové čerpadlo s vířivým oběžným kolem Ø 170 mm s průchodností 80 mm a dvojitou kazetovou mechanickou ucpávkou a s elektromotorem v normálním provedení elektromotoru, motorový prostor plněný olejem s nucenou cirkulací oleje přes výměník tepla, tepelná ochrana vinutí motoru, připojený kabel 10 m - protiabrazivní ochranný keramický nástřik oběžné kolo/spirální skříň DN 80: C2 + C1 / C3 + C1 - vyhodnocovací relé pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a vyhodnocování tepelné ochrany - externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně kabelu 10 m - spouštěcí zařízení včetně montážního materiálu, vodících trubek 2x Ø 5/4", řetěz (lano) na vyjímání Součástí položky je doprava a montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.82.3 | N |  | Ponorné kalové čerpadlo pro instalaci do suché jímky pro čerpání dešťové zdrže - čerpané medium: mechanicky předčištěné splaškové a dešťové odpadní vody - čerpané množství: Q = 4,5 - 13,5 l/s - dopravní výška: H = 6,1 - 2,0 m.v.sl. - provedení pro instalaci a provoz v suché jímce - elektromotor 1,8 kW, 400 V / 50 Hz, start přímý, příkon při jmenovitém výkonu 2,8 kW - jmenovité otáčky: 910 1/min Rozsah dodávky: - kalové čerpadlo do suché jímky s vířivým oběžným kolem Ø 230 mm, průchodnost 80 mm s dvojitou mechanickou ucpávkou a s elektromotorem v normálním provedení, motorový prostor plněný olejem s nucenou cirkulací oleje přes výměník tepla, tepelná ochrana vinutí motoru, připojený kabel 10 m - protiabrazivní ochranný keramický nástřik oběžné kolo/spirální skříň DN 80: C2 + C1 / C3 + C1 - vyhodnocovací relé pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a vyhodnocování tepelné ochrany - externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně kabelu 10 m Součástí položky je doprava a montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.82.4 | N |  | Ruční přenosné zdvihací zařízení Nosnost: 200 kg Délka ramene: 1100 mm Délka lanka navijáku: 10 m Materiálové provedení - patka s patním ložiskem + zdvihací zařízení: pozinkovaná ocel - naviják: pozinkovaná ocel - lanko: nerez ocel tř. 17 - hák: nerez ocel tř. 17 Rozsah dodávky: - zdvihací zařízení s kladkou a navijákem s lankem - 1 ks - patka s patním ložiskem a kotevním materiálem - 1 ks Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.82.5 | N |  | Česlicový koš nerezový pro potrubí DN 300 - s průlinami 50mm, shora otevřený a s výklopným dnem, - spouštěcí zařízení pro česlicový koš nerezové l= 6,8 m včetně nerez kotev, spouštěcího řetězu a dorazu koše, materiálové provedení nerez Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.82.6 | N |  | Zdvihací zařízení česlicového koše elektrické 12V (24V), otočné, dvoudílné Nosnost 250kg, Vyložení ramene 0,7-0,9m, Výška zdvihu od základny 2,0 m Včetně elektrického navijáku a nerez lanka Rychlost zdvihu: 5m/min Napájecí napětí (stejnosměrný): 12V / 24V Výkon: 300 W Převodový poměr: 240 : 1 Vypnutí při proud. zatížení: 30 Ah / 15 Ah Napájení a ovládání: rozváděcí skříň (umístěna poblíž zdvihacího zařízení) vybavená trafem pro napájení a ovládacími prvky souč. elektrodod. Kotvení: Patka nerez zdvihacího zařízení standart Sada nerez kotvícího materiálu pro patku Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.82.7 | K |  | Manipulační lávka pro uchycení horního držáku vodících trubek čerpadla č. pol. 4.82.2 Rozměr: 4300 x 700 mm Materiálové provedení: - nosná konstrukce, zábradlí, okopové plechy, nástupní žebřík, pororošty - pozinkovaná ocel Rozsah dodávky: - kompletní lávka s vyjímatelnými pororošty v místě instalace čerpadel, se zábradlím a integrovanou nosnou konstrukcí s úchyty pro horní držák vodících trubek čerpadla č. pol. 4.82.2 dimenzovaná na hmotnost instalovaného zařízení - kompletní spojovací, montážní a kotevní materiál Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.82.8-4.81.10 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Stroje a zařízení celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Potrubí a armatury
4.82.11 | K |  | Potrubí sání čerpadla č. pol. 4.82.3 z dešťové zdrže - potrubí Ø 104 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - nožové šoupátko DN 100, PN 10 s ručním kolem - 1 ks - návarek s kulovým uzávěrem Ø 2" - návarek s kulovým uzávěrem Ø 1" a hadicovou přípojkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.82.12 | K |  | Potrubí výtlaku čerpadla dešťové zdrže č. pol. 4.82.3 do společné sběrnice - potrubí Ø 104 x 2 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - nožové šoupátko DN 100, PN 10 s ručním kolem - 1 ks - zpětný ventil s koulí DN 100, PN 10 - 1 ks - tvarovka s odbočkou DN 80 - návarek s kulovým uzávěrem Ø 1" a hadicovou přípojkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.82.13 | K |  | Potrubí společného výtlaku čerpadel dešťové zdrže č. pol. 4.82.3 k bodu napojení na stávající výtlak z objektu - potrubí Ø 154 x 2 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - nožové šoupátko DN 150, PN 10 s ručním kolem - 1 ks - návarek s kulovým uzávěrem Ø 2" - montážní spojka - 1 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.82.14 | K |  | Potrubí míchání obsahu dešťové zdrže - potrubí Ø 84 x 2 - 10 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - nožové šoupátko DN 80, PN 10 - 2 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.82.15 | K |  | Potrubí výtlaku čerpadla průsaků č. pol. 4.82.1 - potrubí Ø 54 x 2,0 - 6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, spojek, přechodek, kotevního a nosného materiálu - zpětný ventil Ø 2" - 1 ks - šroubení 49/2" - hadice - 1 m, hadicové přípojky - 2 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.82.16 | K |  | Potrubí výtlaku čerpadel dolního pásma č. pol. 4.82.2 - potrubí Ø 84 x2 - 5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - nožové šoupátko DN 80, PN 10¨ - zpětný ventil s koulí DN 80, PN 10 - návarek s kulovým uzávěrem Ø 2" - návarek s kulovým uzávěrem Ø 1" a hadicovou přípojkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.82.17 | K |  | Potrubí společného výtlaku čerpadel dolního pásma č. pol. 4.82.2 k bodu napojení na stávající výtlak z objektu - potrubí Ø 104 x 2 - 4 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304, včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů - tvarovka s odbočkou DN 80 - přírubový spoj DN 100 pro indukční průtokoměr - návarek s kulovým uzávěrem Ø 2" - redukce pro napojení na stávající přírubu DN 150 - montážní spojka - 1 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.82.18 | K |  | Potrubí vypouštění výtlaku čerpadel č. pol. 4.82.2, sání čerpadel č. pol. 4.82.3 a obou společnýžch výtlaků do jímky v podlaze - potrubí Ø 54 x ¨2,0 - 18 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304, včetně tvarovek, spojek, přechodek, kotevního a nosného materiálu - kulový uzávěr Ø 2" - 6 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.82.19 | K |  | Norná stěna na vtoku stávajícího bezpečného přelivu dešťové zdrže - dodávka materiálu, zhotovení a montáž kruhové stěny Ø 800 mm, výška 400 mm, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.82.20 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Potrubí a armatury celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Nátěry
4.82.21 | K |  | Úprava povrchu a nátěry stávajících strojních zařízení, potrubí, uložení a nosných konstrukcí, nátěrový systém A - 20 m2 | m2 | 20 |  |  | 0 | 0
|  |  | Nátěry celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Demontáže
4.82.22 | K |  | Demontáž stávajících ponorných kalových čerpadel se spouštěcím zařízením v čerpací jímce dolního pásma Šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.82.23 | K |  | Demontáž stávajících kalových čerpadel v čerpací stanici dešťové zdrže Šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.82.24 | K |  | Demontáž stávajícího přenosného kalového čerpadla průsaků v mokré jímce čerpací stanice dešťové zdrže Šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.82.25 | K |  | Demontáž trubních rozvodů, armatur a uložení v čerpací jímce dolního pásma Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.82.26 | K |  | Demontáž trubních rozvodů, armatur a uložení v čerpací stanici dešťové zdrže Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Demontáže celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 | 0
| X |  | Zednické výpomoci | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Podíl přidružených výkonů | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Mimostaveništní doprava | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Přesun hmot | t | 1.342 |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
| X |  | Zařízení staveniště | Kč |  |  |  |  | 0
|  |  | Hodnota dodávky strojně technologické části |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kompletační činnost celkem | Kč |  |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené N byly převzaty z nabídky dodavatele konkrétního zařízení
Položky označené K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů
Položky označené X byly převzaty z cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.

## PS 4.83 biologie
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | PS 4.83 Biologické čištění |  |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Strojní část
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč |  | Cena celkem Kč
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PS 4.83 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ
Stroje a zařízení
4.83.1 | N |  | Ruční tabulové hradítko pro osazení do rámu drážkách nátokového kanálu do denitrifikační nádrže, ovládání ručním madlem, oboustranně těsnící Instalační rozměry. - šířka kanálu: 500 mm - hloubka kanálu: 800 mm - výška desky: 400 mm Materiálové provedení: - svařený rám z U profilu ocel tř. 17 s 3 - stranným těsněním mat. neopren - deska s výztuhami a ručním madlem ocel tř. 17 Součástí položky je dodávka a montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.2 | N |  | Ponorné axiální vrtulové míchadlo do denitrifikačních nádrží - míchané medium: aktivační směs o koncentraci sušiny do 1% - rozměry nádrže: 7,7 x 5 x 5,5 m, hloubka vody 4,8 m - plocha nádrže: 38,5 m2 - míchaný objem nádrže: 184,8 m3 - požadovaná dnová rychlost: 0,2 - 0,3 m/s - elektromotor: 2,5 kW, 400 V / 50 Hz, 1400 ot/min, start přímý Rozsah dodávky: - ponorné míchadlo s trojlistou vrtulí materiál PUR, Ø vrtule 500 mm, 344 ot/min, elektromotor 2,5 kW, 1400 ot/min s tepelnou ochranou vinutí motoru, připojený kabel 10 m - vyhodnocovací relé pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a vyhodnocování tepelné ochrany - externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně kabelu 10 m - spouštěcí zařízení s vodící tyčí 80 x 80 x 4 mm, materiálové provedení nerez ocel, délka 6 m, horní a dolní držák vodící tyče včetně montážního materiálu - uvazovací rameno míchadla s rámem, materiál nerez ocel - sada fixace kabelu na zeď pro kabel Ø 10 - 16 mm - podpěra míchadla Součástí položky je doprava a montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.3 | N |  | Ruční přenosné zdvihací zařízení Nosnost: 250 kg Délka ramene: 1050 mm Délka lanka navijáku: 10 m Materiálové provedení: - patka s patním ložiskem + zdvihací zařízení: galvanizovaná ocel - naviják: galvanizovaná ocel - lanko: nerez ocel tř. 17 - hák: nerez ocel tř. 17 Rozsah dodávky: - zdvihací zařízení s kladkou a navijákem s lankem - 1 ks - patka s patním ložiskem a kotevním materiálem - 1 ks - speciální zařízení pro volnou manipulaci se zdvihacím zařízením Součástí položky je doprava a montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.4 | K |  | Manipulační lávka pro uchycení horní konzoly míchadla č. pol. 4.83.2 a patky zdvihacího zařízení č. pol. 4.83.3 Rozměr: 1300 x 700 mm Materiálové provedení: - nosná konstrukce, zábradlí, okopové plechy, nástupní žebřík, pororošty - pozinkovaná ocel Rozsah dodávky: - kompletní lávka se zábradlím s odnímatelnou částí a nástupním žebříkem a integrovanou nosnou konstrukcí s úchyty pro horní konzolu míchadla a č. pol. 4.83.2 a patku zdvihacího zařízení č. pol. 4.83.3 dimenzovaná na hmotnost instalovaného zařízení a zatížení od tažné síly vrtule míchadla - kompletní spojovací, montážní a kotevní materiál Součástí položky je doprava a montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.5 | N |  | Jemnobublunný provzdušňovací systém pro nádrže nitrifikace v pevně kotvené verzi včetně rozvodného potrubí nade dnem, přívodního potrubí zakončeného přírubou DN 80, PN 10 1 m pod hladinou, pomocného montážního a kotevního materiálu a odvodňovacího systému s uzavíracími ventily na okraji nádrže Rozměry nádrže: 11,2 x 5 m, hloubka vody 4,8 m Provzdušňovaná plocha: 56 m2 Provzdušňovaný objem: 268,8 m3 Standartní oxigenační kapacity: 340,8 kg O2/d pro jednu nádrž Rozsah dodávky: - 1 ks provzdušňovacího roštu sestávajícího z přívodního a rozvodného potrubí a 8 ks nosných trubek, každá s 6 ks trubkových elementů s pryžovou perforovanou membránou - stavitelné podpěry pro kotvení roštu ke dnu nádrže, montážní a kotevní materiál - odvodňovací systém sestávající z potrubí z páteřní trubky s uzávěrem na okraji nádrže Materiálové provedení: - PVC, PE, PP, Speciální pryž, nerez Součástí položky je dodávka, doprava, montáž, změření a garance udávané oxigenační kapacity | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.6 | N |  | Ruční kruhové tabulové hradítko pro osazení do rámu uchyceného na svislé stěně odtokové šachty z nitrifikace, ovládání ručním madlem, oboustranně těsnící Instalační rozměry: - průměr potrubí: DN 250 - rozměr šachty: 800 x 800 mm - hloubka dna šachty: 1050 mm Materiálové provedení: - rám na stěnu včetně kotevního materiálu ocel tř. 17, těsnění pryž EPDM - deska s výztuhami a ručním madlem ocel tř. 17 Součástí položky je dodávka a montáž | ks | 4 |  |  | 0 | 0
4.83.7 | K |  | Usměrňovací a rozdělovací stěna v nátokové části nádrže nitrifikace se šikmou zkosenou částí tvořící usměrňovací štěrbinu 100 mm Instalační rozměty: - šířka nádrže - délka rozdělovací stěny: 5000 mm - výška stěny nad hladinou: 200 mm - šířka nátokového prostoru: 250 mm - zanoření stěny pod hladinou: 900 mm Materiálové provedení: - plech a profilový materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 Rozsah dodávky: - nátoková stěna 5000 x 1100 mm z plechu tl. 3 m vyztužená profilovým materiálem - montážní a kotevní materiál Součástí položky je doprava, zhotovení a montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.8 | K |  | Sběrný odtokový žlab z nitrifikační nádrže s jednostranným přelivem, s předsazenou zkosenou nornou stěnou tvořící odplyňovací zónu Instalační rozměry: - šířka nádrže - délka žlabu a norné stěny: 5000 mm - šířka žlabu: 200 mm - hloubka žlabu: 170 mm, v místě odtoku 200 mm - předsazení norné stěny před žlab: 100 mm - výška norné stěny nad hladinou: 100 mm - zanoření norné stěny pod hladinou: 600 mm - šířka štěrbiny pod hladinou: 100 mm Materiálové porvedení: - plech a profilový materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 Rozsah dodávky: - odtokový žlab 5000 x 200 x 170 mm z plechu tl. 3 m vyztužený profilový materiálem se stavitelnou rovnou přepadovou hranou jednostranného přelivu a zahloubenou částí pro napojení odtokového potrubí - norná stěna 5000 x 700 mm z plechu tl. 3 m vyztužená profilovým materiálem - montážní a kotevní materiál Součástí položky je doprava, zhotovení a montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.9 | N |  | Zařízení vybavení čtvercové vertikální dosazovací nádrže 6 x 6 m Instalační rozměry: - vestavba do stávajících betonových dosazovacích nádrží 6 x 6 m při zachování nosné konsrukce stávající lávky Rozsah dodávky: - středový uklidňovací válec Ø 800 x 2, L = 2400 mm s nátokovým potrubím Ø 254 x 2, L = 3000 mm, materiál ocel DIN 1.4301 / AISI 304 - 2 ks odtokový žlab 300 x 300 x 2 mm, L = 5900 mm se stavitelnou jednostrannou pilovitou přepadovou hranou a předsazenou nornou stěnou - žlaby osazeny na protilehlých stěnách a společné odtokové potrubí Ø 204 x 2, L = 6000 mm spojující oba žlaby do společného odtoku, materiál ocel DIN 1.4301 / AISI 304 - potrubí odběru kalu Ø 104 x 2, L = 8000 mm, materiál ocel DIN 1.4301 / AISI 304 - potrubí odběru plovoucích nečistot Ø 84 x 2, L = 3500 mm, materiál ocel DIN 1.4301 / AISI 304 - sběrná nádoba odtoku plovoucích nečistot s přepadovou hranou výškově nastavitelná s flexibilním napojením na odběrné potrubí, materiál ocel DIN 1.4301 / AISI 304 - potrubí DN 32 čeření hladiny tlakovým vzduchem, materiál PVC - konzoly žlabu, úchytky potrubí, spojovací, montážní a kotevní materiál - otryskání a nátěr stávajících nosných konstrukcí, lávky a zábradlí - pororošty do konstrukce stávající lávky, materiál ocel pozink Materiálové provedení: - celek nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304, potrubí čeření hladiny PVC, pororošty ocel pozink, spojovací, montážní a kotevní materiál nerez, připadně pozink Povrchová úprava: - moření s pasivací, stávající konstrukce nátěr 1 x základní syntetický, 1 x základní polyuretanový dvojsložkový, 2 x vrchní polyuretanový dvojsložkový Součástí položky je doprava, zhotovení a montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.10 | N |  | Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání vratného a přebytečného kalu pro instalaci do suché jímky - čerpané medium: vratný a přebytečný kal, max. obsah sušiny 2% - čerpané množství: Q = 8,0 l/s - dopravní výška: H = 3,3 m.v.sl. - provedení pro instalaci a provoz v suché jímce - elektromotor 1,8 kW, 400 V / 50 Hz, start přímý, vhodný pro provoz s frekvenčím měničem se sinusovým fitrem v rozsahu 25 - 50 Hz - jmenovité otáčky: 910 1/min Rozsah dodávky: - kalové čerpadlo do suché jímky s vířivým oběžným kolem Ø 185 mm, průchdonost 80 mm s kazetovou dvojitou mechanickou ucpávkou a elektromotorem v normálním provedení motorový prostor plněný olejem s nucenou cirkulací oleje přes výměník tepla, tepelná ochrana vinutí motoru, připojený kabel 10 m - protiabrazivní ochranný keramický nástřik oběžné kolo/spirální skříň DN 80: C2 + C1 / C3 + C1 - vyhodnocovací relé pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a vyhodnocování tepelné ochrany - externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně kabelu 10 m Součástí položky je doprava 3 ks a montáž 2 ks (1 ks - skladová rezerva) | ks | 3 |  |  | 0 | 0
4.83.11 | N |  | Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání plovoucích nečistot pro instalaci do suché jímky - čerpané medium: plovoucí nečistoty - čerpané množství: Q = 4,1 l/s - dopravní výška: H = 2,4 m.v.sl. - provedení pro instalaci a provoz v suché jímce - elektromotor 1,8 kW, 400 V / 50 Hz, start přímý - jmenovité otáčky: 910 1/min Rozsah dodávky: - kalové čerpadlo do suché jímky s vířivým oběžným kolem Ø 170 mm, průchodnost 80 mm s dvojitou mechanickou ucpávkou a elektromotorem v normálním provedení, motorový prostor plněný olejem s nucenou cirkulací oleje přes výměník tepla, tepelná ochrana vinutí motoru, připojený kabel 10 m - vyhodnocovací relé pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a vyhodnocování tepelné ochrany - externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně kabelu 10 m Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.12 | N |  | Šoupátko nožové mezipřírubové DN 100, PN 10, medium vratný a přebytečný kal, ovládání servopohonem 400 V / 50 Hz vybaveným koncovými spínači, indukčním vysílačem polohy a topným odporem - součástí položky je kompletace šoupátka se servopohonem, doprava, montáž a seřízení servopohonu | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.13 | N |  | Přenosné ponorné kalové čerpadlo pro instalaci v mokré jímce - čerpané medium: průsakové vody a splaškové odpadní vody vyteklé při údržbě a demontážních zařízení - čerpané množství: Q = 1 - 4,2 l/s - dopravní výška: H = 10 - 4,2 m.v.sl. - provedení: do mokré jímky, osazení volně na dno ve vertikální poloze, výtlak pružnou hadicí s rychlospojkou 52, plovákové spínací zařízení pro automatický provoz - elektromotor: 1,1 kW, 400 V / 50 Hz Rozsah dodávky: - ponorné kalové čerpadlo s vířivým oběžným kolem s průchodností 30 mm s elektromotorem, kabelem 5 x 1 - 10 m, plovákové spínací zařízení - výtlačná hadice 52 x 10 / 1 - dékly 10 m zakončená rychlospojkou 52 a šroubením 49/2" Součástí položky je doprava, montáž a seřízení spínání plováku | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.14 | N |  | Jemnobublinný provzdušňovací systém pro nádrž regenerace v pevně kotvené verzi včetně rozvodného potrubí nade dnem, přívodního potrubí zakončeného nátrubkem s vnějším závitem G 5/4" s vodorovnou osou směřující nad hladinou do nádrže, pomocného montážního a kotevního materiálu a odvodňovacího systému s uzavíracím ventilem na okraji nádrže Rozměry nádrže: 2,9 x 2,4 m, hloubka vody 4,4 m Provzdušňovací plocha: 6,96 m2 Provzdušňovaný objem: 30,6 m3 Standartní oxigenační kapacita: 74,4 kg O2/d Výpočtové množství vzduchu: 48 m3/h Rozsah dodávky: - 1 ks provzdušňovacího roštu sestávajícího z přívodního a rozvodného potrubí a 4 ks nosných trubek, každá se 3 ks trubkových elementů s pryžovou perforovanou membránou - stavitelné podpěry pro kotvení roštu ke dnu nádrže, montážní a kotevní materiál . odvodňovací systém sestávající z potrubí z páteřní trubky s uzávěrem na okraji nádrže Materiálové provedení: - PVC, PE, PP, speciální pryž, nerez Součástí položky je dodávky, doprava, montáž, změření a garance udávané oxigenační kapacity | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.15 | K |  | Sběrný odtokový žlab z regenerační nádrže s jednostranným přelivem na odtoku, pro připevnění na stěnu Instalační rozměry: - šířka nádrže - délka žlabu a norné stěny: 2200 mm - šířka žlabu: 200 mm - hloubka žlabu: 300 mm, v místě odtoku 350 mm Materiálové porvedení: - plech a profilový materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 Rozsah dodávky: - odtokový žlab 2200 x 200 x 300 mm z plechu tl. 3 m vyztužený profilový materiálem se stavitelnou rovnou přepadovou hranou jednostranného přelivu a zahloubenou částí pro napojení odtokového potrubí Dn 200 - montážní a kotevní materiál Součástí položky je doprava, zhotovení a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.16-4.81.20 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Stroje a zařízení celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Potrubí a armatury
4.83.21 | K |  | Potrubí tlakového vzduchu pro nitrifikaci, hranice napojení od podzemního přívodu (stavební dodávka - DN 125) k přípojkám roštů obou linek - potrubí Ø 129 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 - potrubí Ø 84 x 2 - 46 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 - potrubí vypouštění kondenzátu z nejnižšího bodu vzduchového rozvodu včetně kulového uzávěru vyvedené nad okolní terén - potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, dilatačních a montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - T kus DN 125 / 2 x DN 80 s oboustrannými náběhy a redukcemi - odbočka DN 40 pro napojení tlakového vzduchu pro čeření hladiny dosazovacích nádrží - mezipřírubová uzavírací klapka DN 80 / PN 10, ovládání ruční pákou - 2 ks | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.22 | K |  | Potrubí tlakového vzduchu pro čeření hladiny dosazovacích nádrží, hranice napojení od podzemního přívodu (stavební dodávka - DN 125) k přípojkám roštů obou linek - potrubí Ø 44 x 2 - 16 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 - potrubí vypouštění kondenzátu z nejnižšího bodu vzduchového rozvodu včetně kulového uzávěru vyvedené nad okolní terén - potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, dilatačních a montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - kulový kohout Ø 6/4", ovládání ruční pákou - 1 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.23 | K |  | Potrubí tlakového vzduchu pro regeneraci, hranice napojení od stěny dmychárny (dod. PS 4.84) k přípojce roštu - potrubí Ø 54 x 2 - 5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, fitinek, přechodek a spojek, kotevního a nosného materiálu - mezipřírubová uzavírací klapka DN 50 / PN 10, ovládání ruční pákou - 1 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.24 | K |  | Potrubí sání čerpadla vratného a přebytečného kalu č. pol. 4.83.10 - potrubí Ø 104 x 2 - ¨11 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - nožové šoupátko DN 100, PN 10 s ručním kolem - 2 ks - návarek s kulovým uzávěrem Ø 2" - návarek s kulovým uzávěrem Ø 1" a hadicovou přípojkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.25 | K |  | Potrubí propoje sání čerpadel vratného a přebytečného kalu č. pol. 4.83.10 - potrubí Ø 104 x 2 - ¨3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - nožové šoupátko DN 100, PN 10 s ručním kolem - 1 ks - návarek s kulovým uzávěrem Ø 1" a hadicovou přípojkou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.26 | K |  | Potrubí výtlaku čerpadla vratného a přebytečného kalu č. pol. 4.83.10 do společné sběrnice - potrubí Ø 104 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přítrub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - potrubí Ø 84 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přítrub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - nožové šoupátko DN 100, PN 10 s ručním kolem 1 ks - zpětný ventil s koulí DN 100 , PN 10 - 1 ks - návarek s kulovým uzávěrem Ø 2" - návarek s kulovým uzávěrem Ø 1" a hadicovou přípojkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.27 | K |  | Společná sběrnice výtlaků čerpadel vratného a přebytečného kalu s odbočkami pro výtlačná potrubí vratného kalu a přebytečného kalu - potrubí Ø 129 x 2 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - dvě přípojky DN 100 výtlaků čerpadel - odbočky DN 125 a DN 100 výtlaků přebytečného a vratného kalu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.28 | K |  | Potrubí výtlaku vratného kalu - potrubí Ø 156 x 3 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přítrub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - potrubí Ø 129 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přítrub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - přírubový spoj DN 125 pro indukční průtokoměr - odbočka DN 80 pro napojení výtlaku plovoucích nečistot - návarek s kulovým uzávěrem Ø 1" a hadicovou přípojkou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.29 | K |  | Potrubí výtlaku přebytečného kalu - potrubí Ø 104 x 2 - 4 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přítrub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - přírubový spoj DN 100 pro indukční průtokoměr - odbočka DN 80 pro napojení výtlaku plovoucích nečistot - návarek s kulovým uzávěrem Ø 1" a hadicovou přípojkou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.30 | K |  | Potrubí sání čerpadla plovoucích nečisto č. pol. 4.83.11 - potrubí Ø 84 x 2 - 8 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - nožové šoupátko DN 80, PN 10 s ručním kolem - 2 ks - návarek s kulovým uzávěrem Ø 2" - návarek s kulovým uzávěrem Ø 1" a hadicovou přípojkou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.31 | K |  | Potrubí výtlaku čerpadla plovoucích nečistot č. pol. 4.83.11 - potrubí Ø 84 x 2 - 9 m, materiál nerez ocel DIN 1.4304 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - nožové šoupátko DN 80, PN 10 s ručním kolem - 2 ks - zpětný ventil s koulí DN 80, PN 10 - 1 ks - návarek s kulovým uzávěrem Ø 1" a hadicovou přípojkou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.32 | K |  | Potrubí výtlaku čerpadla průsaků č. pol. 4.83.13 - potrubí Ø 54 x 2,0 - 6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, spojek, přechodek, kotevního a nosného materiálu - zpětný ventil Ø 2" - 1 ks - šroubení 49/2" - hadice - 1 m, hadicové přípojky - 2 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.33 | K |  | Potrubí vypouštění sání a výtlaku čerpadel č. pol. 4.82.10,. 4.82.11 a obou společnýžch výtlaků do jímky v podlaze - potrubí Ø 54 x ¨2,0 - 18 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304, včetně tvarovek, spojek, přechodek, kotevního a nosného materiálu - kulový uzávěr Ø 2" - 8 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.34 | K |  | Potrubí přítoku do dosazovací nádrže - potrubí Ø 256 x 3 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.35 | K |  | Potrubí odtoku vyčištěné vody z dosazovací nádrže - potrubí Ø 206 x 3 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.36 | K |  | Potrubí výtlaku vratného kalu v regeneraci, hranice napojení od podzemního přívodu (stavební dodávka DN 150) do nádrže - potrubí Ø 154 x 2 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu a tepelné izolace - šikmý uklidňovací nátok - nožové šoupátko DN 150, PN 10 - 1 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.37 | K |  | Potrubí odtoku kalu z regenerace, hranice napojení od žlabu k podzemnímu potrubí (stavební dodávka DN 200) - potrubí Ø 206 x 3 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.83.38 | K |  | Potrubí tlakového vzduchu pro napojení čeření hladiny dosazovací nádrže - od podzemního přívodu (stavební dodávka) k přípojkám - potrubí DN 25 - 3 m, materiál PE - HD včetně tvarovek, spojek, přechodek, kotevního a nosného materiálu - uzavírací ventil DN 25 - 1 ks | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.39-4.83.35 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Potrubí a armatury |  |  |  |  | 0 | 0
Nátěry
4.83.36 | K |  | Úprava povrchu a nátěry stávajících strojních zařízení, potrubí, uložení a nosných konstrukcí, nátěrový systém A - 40 m2 | m2 | 40 |  |  | 0 | 0
|  |  | Nátěry celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Demontáže
4.83.37 | K |  | Demontáž stávajícího oxidačního hřebenového bubnu Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 4 |  |  |  | 0
4.83.38 | K |  | Demontáž stávajících kalových čerpadel v čerpací stanici kalu, šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem | ks | 2 |  |  |  | 0
4.83.39 | K |  | Demontáž stávajícího přenosného kalového čerpadla průsaků v mokré jímce čerpací stanice kalů, šetrná demontáž k dalšímu použití včetně odvozu na místo stanovené investorem | ks | 1 |  |  |  | 0
4.83.40 | K |  | Demontáž vystrojení stávajících vertikálních čtvercových dosazovacích nádrží 6 x 6 m s výjimkou lávek a nosných konstrukcí Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.83.41 | K |  | Demontáž trubních rozvodů, armatur a uložení v čerpací stanici Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Demontáže celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 | 0
| X |  | Zednické výpomoci | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Podíl přidružených výkonů | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Mimostaveništní doprava | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Přesun hmot | t | 6.823 |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
| X |  | Zařízení staveniště | Kč |  |  |  |  | 0
|  |  | Hodnota dodávky strojně technologické části |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kompletační činnost celkem | Kč |  |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené N byly převzaty z nabídky dodavatele konkrétního zařízení
Položky označené K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů
Položky označené X byly převzaty z cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.

## PS 4.84 Dmychárna
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | PS 4.84 Dmychátna |  |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Strojní část
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč |  | Cena celkem Kč
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PS 4.84 DMYCHÁRNA
Stroje a zařízení
4.84.1 | AN |  | Dmychadlový agregát pro provzdušňování nitrifikace, regulovaný FM, s protihlukovým krytem Parametry dmychadla: - nasávané množství vzduchu: 154,2 - 450 m3/h - výkonnost normovaná: 133,2 - 390 Nm3/h - výkonnost na výtlaku: 126,6 - 339 m3/h - tlaková diference: 65 kPa - otáčky dmychadla: 1729 - 3459 ot/min - P motoru: 15 kW, 400 V / 50 Hz - otáčky elektromotoru: 1465 - 2930 ot/min - výstupní teplota vzduchu: 138,7 - 104,4 °C - hlučnost s protihlukovým krytem: 68 - 75 dB (A) Rozsah dodávky: - protihlukový kryt vnitřní - základový rám soustrojí s pružným uložením a uložením elektromotoru - vlastní dmychadlo s elektromotorem s úpravou pro řízení FM a řemenovým převodem - tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, manometr výtlaku Součástí položky je doprava a montáž | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.84.2 | N |  | Dmychadlový agregát pro provzdušňování zahušťovací a uskladňovací nádrže, regulovaný FM s protihlukovým krytem Parametry dmychadla: - nasávané množství vzduchu: 71,4 - 226,2 m3/h - výkonnost normovaná: 61,8 - 195,6 Nm3/h - výkonnost na výtlaku: 61,8 - 177 m3/h - tlaková diference: 55 kPa - otáčky dmychadla: 1833 - 3666 ot/min - P motoru: 7,5 kW, 400 V / 50 Hz - otáčky elektromotoru: 1470 - 2940 ot/min - výstupní teplota vzduchu: 133,4 - 95,4 °C - hlučnost s protihlukovým krytem: 61 - 70 dB (A) Rozsah dodávky: - protihlukový kryt vnitřní - základový rám soustrojí s pružným uložením a uložením elektromotoru - vlastní dmychadlo s elektromotorem s úpravou pro řízení FM a řemenovým převodem - tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, manometr výtlaku Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.84.3 | N |  | Dmychadlový agregát pro provzdušňování regenerace, regulovaný FM s protihlukovým krytem Parametry dmychadla: - nasávané množství vzduchu: 30,6 - 61,2 m3/h - výkonnost normovaná: 26,4 - 53,4 Nm3/h - výkonnost na výtlaku: 24,0 - 46,8 m3/h - tlaková diference: 60 kPa - otáčky dmychadla: 1927 - 3211 ot/min - P motoru: 2,2 kW, 400 V / 50 Hz - otáčky elektromotoru: 1734 - 2890 ot/min - výstupní teplota vzduchu: 110,1 - 96°C - hlučnost s protihlukovým krytem: 65 - 73 dB (A) Rozsah dodávky: - protihlukový kryt vnitřní - základový rám soustrojí s pružným uložením a uložením elektromotoru - vlastní dmychadlo s elektromotorem s úpravou pro řízení FM a řemenovým převodem - tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, manometr výtlaku Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.84.4 | N |  | Mobilní kompresorová stanice sestávající z dvoustupňového pístového dvouválcového kompresoru se sacím filtrem, mezichladičem a dochlazovačem stlačeného vzduchu s ventilátorem poháněného dvojicí klínových řemenů s napínáky od elektromotoru na společném rámu uchyceném k tlakové nádobě na kolečkách vybavené na vstupu od kompresoru zpětným ventilem, dále tlakovým spínačem s odlehčovacím ventilem, vypínačem s nadproudovou ochranou, pojistným ventilem, manometrem na výstupu kulovým kohoutem a ve dně kohoutem vypouštění kondenzátu. Parametry: - výkonost: 51 m3/hod - max. tlak: 1 MPa - rozsah automatického cyklu: 0,65 - 0,9 MPa - tlaková nádoba: 300 l - el. motor: 7,5 kW, 400 V / 50 Hz - hladina akustického tlaku: 85 dB (A) Ovládání: vlastní automatikou s tlakovým spínačem s odlehčovacím ventilem, vypínačem a nadproudovou ochranou Součástí položky je doprava, usazení na místo provozu, napojení výtlačné hadice a el. přívodu. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.84.5 | N |  | Ruční pojízdný kladkostroj - nosnost: 0,5 t - pojezd: ruční po horizontální dráze z I profilu - zdvih: 4 m - ruční ovládání Součástí položky je dodávka, montáž a výchozí revize | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.84.6 | N |  | Potrubní tlumič hluku dmychadel nitrifikace do potrubí DN 125 - rozměr Ø 129 / 254 - L = 1200 mm Materiálové provedení: - nerez ocel DIN 1.4301 Rozsah dodávky: - potrubní tlumič - 2 ks připojovací kompenzátor Ø 129 - nerez ocel DIN 1.4301, odolná pryž - podpěry a úchytky pro horizontální montáž Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.84.7 | N |  | Potrubní tlumič hluku dmychadla pro zahušťovací a uskladňovací nádrž do potrubí DN 80 - rozměr Ø 84 / 204 - L = 1200 mm Materiálové provedení: - nerez ocel DIN 1.4301 Rozsah dodávky: - potrubní tlumič - 2 ks připojovací kompenzátor Ø 84 - nerez ocel DIN 1.4301, odolná pryž - podpěry a úchyty pro horizontální montáž Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.84.8 | N |  | Potrubní tlumič hluku dmychadla regenerace do potrubí DN 50 - rozměr Ø 54 / 204 - L = 1200 mm Materiálové provedení: - nerez ocel DIN 1.4301 Rozsah dodávky: - potrubní tlumič - 2 ks připojovací kompenzátor Ø 54 - nerez ocel DIN 1.4301, odolná pryž - podpěry a úchyty pro horizontální montáž Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.84.9-4.84.10 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Stroje a zařízení celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Potrubí a armatury
4.84.11 | K |  | Společná sběrnice výtlaků dmychadel - potrubí Ø 129 x 2 - 3 m - potrubí Ø 104 x 2 - 1 m - potrubí Ø 84 x 2 - 1 m - potrubí Ø 54 x 2 - 1 m Materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních a dilatačních spojek, kotevního a nosného materiálu a tepelné izolace - mezipřírubová uzavírací klapka DN 125, PN 10 s ruční pákou - 2 ks - mezipřírubová uzavírací klapka DN 80, PN 10 s ruční pákou - 1 ks - mezipřírubová uzavírací klapka DN 50, PN 10 s ruční pákou - 1 ks - T - kus atypický Ø 129 / 104 x 2 s oboustannými náběhy - 2 ks - T - kus atypický Ø 129 / 129 x 2 s oboustannými náběhy - 1 ks - T - kus atypický Ø 84 / 84 x 2 s jednostranným náběhem - 1 ks - T - kus atypický Ø 54 / 54 x 2 s jednostranným náběhem - 1 ks - kulový uzávěr Ø 1" včetně potrubí vypouštění kondenzátu - 3 ks kruhový manometr Ø 80 se spodním přípojem, včetně manometrického kohoutu a příslušenství, rozsah 0 - 1 bar - 3 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.84.12 | K |  | Výtlak dmychadla nitrifikace č. pol. 4.84.1 - potrubí Ø 104 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních a dilatačních spojek, kotevního a nosného materiálu a tepelné izolace - mezipřírubová uzavírací klapka DN 100, PN 10 s ruční pákou - 1 ks - trubní mezikus atyp Ø 114 x 2 - 0,2 m včetně redukce na Ø 104 x 2 - 1 ks | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.84.13 | K |  | Výtlak dmychadla pro uskladňovací a zahušťovací nádrž č. pol. 4.84.2 - potrubí Ø 84 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních a dilatačních spojek, kotevního a nosného materiálu a tepelné izolace - mezipřírubová uzavírací klapka DN 80, PN 10 s ruční pákou - 1 ks - trubní mezikus atyp Ø 89 x 2 - 0,2 m včetně redukce na Ø 84 x 2 - 1 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.84.14 | K |  | Výtlak dmychadla regenerace č. pol. 4.84.3 - potrubí Ø 54 x 2 - 1 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních a dilatačních spojek, kotevního a nosného materiálu a tepelné izolace - mezipřírubová uzavírací klapka DN 50, PN 10 s ruční pákou - 1 ks - trubní mezikus atyp Ø 60 x 2 - 0,2 m včetně redukce na Ø 54 x 2 - 1 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.84.15 | K |  | Potrubí tlakového vzduchu pro nitrifikaci z odbočky na společné sběrnici k místu napojení na podzemní potrubí (stav. dod. DN 125) do nitrifikace - potrubí Ø 129 x 4 - 7 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních a dilatačních spojek, kotevního a nosného materiálu a tepelné izolace - mezipřírubová uzavírací klapka DN 125, PN 10 s ruční pákou - 1 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.84.16 | K |  | Potrubí tlakového vzduchu pro zahušťovací a uskladňovací nádrž - z odbočky na společné sběrnici k místu napojení na vnějším líci budovy - potrubí Ø 84 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních a dilatačních spojek, kotevního a nosného materiálu a tepelné izolace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.84.17 | K |  | Potrubí tlakového vzduchu pro regeneraci - z odbočky na společné sběrnici k místu napojení na vnějším líci budovy - potrubí Ø 54 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních a dilatačních spojek, kotevního a nosného materiálu a tepelné izolace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.84.18 | K |  | Potrubí tlakového vzduchu z kompresoru č. pol. 4.84.4 k místu napojení na podzemní potrubí (stavební dodávky) - potrubí Ø 54 x 2 - 8 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, fitinek, spojek, přechodek, montážního a kotevního materiálu - flexibilní připojení kompresoru hadicí s rychlospojkou | Kč | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Potrubí a armatury celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 | 0
| X |  | Zednické výpomoci | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Podíl přidružených výkonů | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Mimostaveništní doprava | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Přesun hmot | t | 3.616 |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
| X |  | Zařízení staveniště | Kč |  |  |  |  | 0
|  |  | Hodnota dodávky strojně technologické části |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kompletační činnost celkem | Kč |  |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené N byly převzaty z nabídky dodavatele konkrétního zařízení
Položky označené K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů
Položky označené X byly převzaty z cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.

## PS 4.85 Chemie
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | PS 4.85 Chemické hospodářství |  |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Strojní část
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč |  | Cena celkem Kč
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PS 4.85 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Stroje a zařízení
4.85.1 4.85.2 4.85.3 | N |  | Dávkovací stanice pro dávkování 41% síranu železitého Dvouplášťová kruhová nádrž ve venkovním provedení sestávající z vnitřní nádrže s plochým dnem a konickým víkem a vnější záchytné nádrže s plochým dnem, meziprostor zakrytý konickou stříškou - užitečný objem 5 m3 - medium 41 % síran železitý (1,51 - 1,54 kg/l) Materiál PE - HD Rozměry: - Ø vnější nádrže 2,25 m - Ø vnitřní nádrže 2,05 m - výška včetně konického víka 2,15 m - výška hladiny 1,52 m - tloušťka pláště vnitřní nádrže 12 mm - tloušťka pláště vnější nádrže 10 mm - tloušťka dna 12 mm - tloušťka víka 10 mm Příslušenství: - plnící potrubí DN 80 opatřené uzavírací klapkou a nerezovou rychlospojkou typu VK 80 SS pro napojení autocisterny, záchytná vanička pro zachycení úkapů pod napojovacím místem autocisterny, - sonda pro monitorování případného průsaku síranu z vnitřní nádrže do prostoru mezi vnitřní a vnější ochrannou nádrží s přenosem do ovládací skříně a ASŘ - stavoznak, snímač minimální hladiny na stavoznaku s přenosem do ovládací skříně a ASŘ - revizní průlez DN 500, - odvzdušnění nádrže, - sací potrubí (dvouplášt‘ová boční výpust‘) s nerezovými kulovými kohouty - pomocné úchyty k osazení nádrže a jejího příslušenství Uzamykatelný temperovaný plastový dávkovací box osazený na stěně vnější nádrže Vystrojení: - 2 ks dávkovací čerpadlo s bočně umístěným ovládacím panelem s displejem Parametry: max. výkon 6,0 l/h do 10 barů, 1x 230 V / 50 Hz, 1x 22 W | ks | 1,000 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ovládání: - provozní řídící režimy (volitelné v menu): start/stop (beznapěťový kontakt nebo pomocí tlačítka na panelu), impulsní, analogový 4-20mA - možnost ručního nastavení velikosti dávky na displeji ovládacího panelu v l/hod v rozmezí 6 ml - 6 l/hod pomocí otočného tlačítka, Příslušenství: - 2x kabel externího řídicího signálu s konektorem, 5m - 2x kabel poruchového signálu s konektorem, 5m - 2x protitlaký ventil PVC/EPDM DN4 Elektrorozvaděč pro ovládání 2 ks dávkovacích čerpadel se světelnou a akustickou signalizací průsaku do mezipláště, minimální hladiny, přenos datových signálů do ŘS ČOV - ovládací elektroskříň DS vč. vstup. signálů pro řízení DČ a výstupních signálů pro průsak vnitřní nádrže, min. prac. hladiny a poruhy DČ Propojení na sání a výtlaku - trubní propojení dávkovacího boxu s výpustným potrubím nádrže - výtlačné PE hadičky 4/6 mm do míst dávkování (spojná šachta před denitrifikací, dvojice šachet na odtoku z nitrifikace) a armatury pro volbu provozního režimu 1+1 nebo 2+0 dávkovacích čerpadel - 2 x výtlak PE hadičkou 4/6 mm - 5 m zakončený vstřikovacím ventilem PP/EPDM DN4, 4/6mm- oba umístěné ve spojné šachtě na nátoku do denitrifikace - 2 x výtlak PE hadicí 4/6 mm - 50 m zakončený vstřikovacím ventilem PP/EPDM DN4, 4/6mm - každý umístěný v šachtě na odtoku z nitrifikace - pomocný montážní a spojovací materiál, pomocné a nosné konstrukce, objímky, úchytky a pásky, zapěnění konců chrániček pro hadici i kabely Položky 4.85.1, 4.85.2, 4.85.3 tvoří nedělitelný dávkovací komplet od jediného finálního dodavatele, součástí položek je doprava, montáž, uvedení do provozu, seřízení dle požadavků provozovatele a zaškolení obsluhy |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Stroje a zařízení celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 | 0
| X |  | Zednické výpomoci | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Podíl přidružených výkonů | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Mimostaveništní doprava | Kč |  |  |  | 0 | 0
| X |  | Přesun hmot | t | 0.616 |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
| X |  | Zařízení staveniště | Kč |  |  |  |  | 0
|  |  | Hodnota dodávky strojně technologické části |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kompletační činnost celkem | Kč |  |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené N byly převzaty z nabídky dodavatele konkrétního zařízení
Položky označené K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů
Položky označené X byly převzaty z cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.

## PS 4.86 Kalové hosp.
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | PS 4.86 Kalové hospodářství |  |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Strojní část
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč |  | Cena celkem Kč
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PS 4.86 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Stroje a zařízení
4.86.1 | N |  | Středobublinný provzdušňovací systém pro uskladňovací nádrž kalu v pevně kotvené verzi, včetně rozvodného potrubí nade dnem, přívodního potrubí zakončeného přírubou DN 80, PN 10 1,2 m nad dnem nádrže, pomocného montážního a kotevního materiálu a odvodňovacího systému s uzavíracím ventilem na okraji nádrže Rozměry nádrže: 6 x 7 m, hloubka vody 4 m Provzdušňovací plocha: 42 m2 Provzdušňovací objem: 168 m2 Výpočtové množství vzduchu: 201,6 m3/h Rozsah dodávky: - 1 ks provzdušňovacího roštu sestávajícího z přívodního a rozvodného s pryžovou perforovanou membránou - stavitelné podpěry pro kotvení roštu ke dnu nádrže, montážní a kotevní materiál - odvodňovací systém sestávající z potrubí z páteřní trubky s uzávěrem na okraji nádrže Materiálové provedení: - PVC, PE, PP, speciální pryž, nerez Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1,000 |  |  | 0 | 0
4.86.2 | N |  | Středobublinný systém pro zahušťovací nádrž kalu v pevně kotvené verzi, včetně rozvodného potrubí nade dnem, přívodního potrubí zakončeného přírubou DN 80, PN 10 1,2 m nad dnem nádrže, pomocného a montážního a kotevního materiálu a odvodňovacího systému s uzavíracím ventilem na okraji nádrže Rozměry nádrže: 2,4 x 3,8 m, hloubka vody 4 m Provzdušňovací plocha: 9,12 m2 Provzdušňovací objem: 36,48 m3 Výpočtové množství vzduchu: 51 m3/h Maximální množství vzduchu: 201,6 m3/h Rozsah dodávky: - 1 ks provzdušňovacího roštu sestávajícího z přívodního a rozvodného potrubí a 4 ks nosných trubek, každá se 4 ks trubkových elementů s pryžovou perforovanou membránou - stavitelné podpěry pro kotvení roštu ke dnu nádrže, montážní a kotevní materiál - odvodňovací systém sestávající z potrubí z páteřní trubky s uzávěrem na okraji nádrže Materiálové provedení: - PVC, PE, PP, speciální pryž, nerez Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.3 | N |  | Ponorné kalové čerpadlo se spouštěcím zařízením pro čerpání gravitačně zahuštěného kalu - čerpané medium: gravitačně zahuštěný kal, max. obsah sušiny 3% - čerpané množství: Q = 4,2 - 8,7 - 15,1 l/s - dopravní výška H = 12,5 - 7,7 - 1,8 m.v.sl. - provedení do mokré jímky na spouštěcím zařízení - elektromotor 2,5 kW, 400 V / 50 Hz, start přímý - jmenovité otáčky 2786 ot/min Rozsah dodávky: - ponorné kalové čerpadlo s vířivým oběžným kolem Ø 127 mm s průchodností 65 mm s dvojitou mechanickou ucpávkou a s elektromotorem v normálním provedení, motorový prostor suchý, chlazení motoru ponorem v čerpaném mediu (max. doba chodu s obnaženým elektromotorem 30 min), tepelná ochrana vinutí motoru, připojený kabel 10 m - vyhodnocovací relé pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a vyhodnocování tepelné ochrany - externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně kabelu 10 m - spouštěcí zařízení včetně montážního materiálu, vodících trubek Ø 2x 5/4", řetěz (lano) na vyjímání Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.4 | N |  | Ponorné kalové čerpadlo se spouštěcím zařízením pro čerpání kalu z uskladňovací nádrže I - čerpané medium: gravitačně zahuštěný kal, max. obsah sušiny 3% - čerpané množství: Q = 4,2 - 8,7 l/s - dopravní výška H = 12,5 - 7,7 m.v.sl. - provedení do mokré jímky na spouštěcím zařízení - elektromotor 2,5 kW, 400 V / 50 Hz, start přímý - jmenovité otáčky 2786 ot/min Rozsah dodávky: - ponorné kalové čerpadlo s vířivým oběžným kolem Ø 127 mm s průchodností 65 mm s dvojitou mechanickou ucpávkou a s elektromotorem v normálním provedení, motorový prostor suchý, chlazení motoru ponorem v čerpaném mediu (max. doba chodu s obnaženým elektromotorem 30 min), tepelná ochrana vinutí motoru, připojený kabel 10 m - vyhodnocovací relé pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou a vyhodnocování tepelné ochrany - externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně kabelu 10 m - spouštěcí zařízení včetně montážního materiálu, vodících trubek 2 x Ø 5/4", řetěz (lano) na vyjímání Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.5 | N |  | Ponorné axiální vrtulové míchadlo do uskladňovací nádrže kalu II - míchané medium: přebytečný stabilizovaný kal o koncentraci sušiny do 3% - rozměry nádrže: Ø 10 m x H 7 m, hloubka vody 6,5 m, konické dno - plocha nádrže: 78,54 m2 - míchaný objem: 510 m3 - požadovaná dnová rychlost: 0,2 - 0,3 m/s - elektromotor: 4,5 kW, 400 V / 50 Hz, 1405 ot/mion, start přímý Rozsah dodávky: - ponorné míchadlo s dvojlistou vrtulí, materiál ocel, Ø vrtule 600 mm, 245 ot/min, elektromotor 4,5 kW, 1405 ot/min, s tepelnou ochranou vinutí motoru, připojený kabel 10 m - vyhodnocovací relé pro čidlo průsaku ucpávkou a vyhodnocování tepelné ochrany - externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně kabelu 10 m - spouštěcí zařízení s vodící tyčí 100 x 100 x 4 mm, materiálové provedení nerez ocel, délka 10 m, horní a dolní držák vodící tyče včetně montážního materiálu - usazovací rameno míchadla s rámem, materiál nerez ocel - sada fixace kabelu na zeď pro kabel Ø 10-16 mm - podpěra míchadla Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.6 | N |  | Ruční přenosné zdvihací zařízení Nosnost: 250 kg Délka ramene: 1050 mm Délka lanka navijáku: 10 m Materiálové provedení: - patka s patním ložiskem + zdvihací zařízení: galvanizovaná ocel - naviják: galvanizovaná ocel - lanko: nerez ocel tř. 17 - hák: nerez ocel tř. 17 Rozsah dodávky: - zdvihací zařízení s kladkou a navijákem s lankem - 1 ks - patka s patním ložiskem a kotevním materiálem - 1 ks - speciální zařízení pro volnou manipulaci se zdvihacím zařízením Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.7 | K |  | Manipulační lávka pro uchycení horní konzoly míchadla č. pol. 4.86.5 a patky zdvihacího zařízení č. pol. 4.86.6 Rozměr: 1300 x 700 mm Materiálové provedení: - nosná konstrukce, zábradlí, okopové plechy, nástupní žebřík, pororošty - pozinkovaná ocel Rozsah dodávky: - kompletní lávka se zábradlím s odnimatelnou částí a nástupním žebříkem a integrovanou nosnou konstrukcí s úchyty pro horní konzolu míchadla č. pol. 4.86.5 a patku zdvihacího zařízení č. pol. 4.86.6 dimenzovaná na hmotnost instalovaného zařízení a zatížení od tažné síly vrtule míchadla - kompletní spojovací, montážní a kotevní materiál Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.8 | N |  | Přenosné ponorné kalové čerpadlo pro instalaci v mokré jímce - čerpané medium: průsakové vody a splaškové odpadní vody vyteklé při údržbě a demontážních zařízení - čerpané množství: Q = 1 - 4,2 l/s - dopravní výška: H = 10 - 4,2 m.v.sl. - provedení: do mokré jímky, osazení volně na dno ve vertikální poloze, výtlak pružnou hadicí s rychlospojkou 52, plovákové spínací zařízení pro automatický provoz - elektromotor: 1,1 kW, 400 V / 50 Hz Rozsah dodávky: - ponorné kalové čerpadlo s vířivým oběžným kolem s průchodností 3 mm s elektromotorem, kabel 5 x 1 - 10 m, plovákové spínací zařízení - výtlačná hadice 52 x 10 / 1 - délky 10 m zakončená rychlospojkou 52 a šroubením 49/2" Součástí položky je doprava, montáž a seřízení spínání plováku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.86.9 | N |  | Ruční přenosné zdvihací zařízení Nosnost: 200 kg Délka ramene: 1100 mm Délka lanka navijáku: 10 m Materiálové provedení: - patka s patním ložiskem + zdvihací zařízení: pozinkovaná ocel - naviják: pozinkovaná ocel - lanko: nerez ocel tř. 17 - hák: nerez ocel tř. 17 Rozsah dodávky: - zdvihací zařízení s kladkou a navijákem s lankem - 1 ks - patka s patním ložiskem a kotevním materiálem - 1 ks Součástí položky je doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.10 | N |  | Patka s patním ložiskem pro ruční přenosné zdvihací zařízení č. pol. 4.86.9 Materiálové provedení: pozinkovaná ocel Součástí položky je kotevní materiál, doprava a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.11- 4.86.20 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Stroje a zařízení celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Potrubí a armatury
4.86.21 | K |  | Potrubí tlakového vzduchu pro zahušťovací nádrž kalu a uskladňovací nádrž kalu I - hranice napojení od stěny dmychárny (dod. PS 4.84) k přípojkám roštů - potrubí Ø 84 x 2 - 13 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304, potrubí včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, dilatačních a montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - T-kus DN 80/80 s jednostranným náběhem - mezipřírubová uzavírací klapka DN 80/PN 10, ovládání ruční pákou - 2 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.22 | K |  | Potrubí výtlaku přebytečného kalu do zahušťovací nádrže a uskladňovací nádrže I - hranice napojení od podzemního přívodu (stavební dodávka DN 100) do nádrže a odtok do uskladňovací nádrže I - potrubí Ø 104 x 2 - 4 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu a tepelné izolace - odbočka DN 100 pro napojení výtlaku do uskladňovací nádrže I - šikmý uklidňovací nátok - 2 ks - nožové šoupátko DN 100, PN 10 s ručním kolem - 2 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.23 | K |  | Potrubí výtlaku čerpadla zahušťovací nádrže č. pol. 4.86.3 do uskladňovací nádrže kalu I a do uskladňovací nádrže kalu II - k místu napojení na podzemní výtlak (stav. dod. - DN 80) - potrubí Ø 84 x 2 - 9 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu a tepelné izolace - odbočka DN 80 pro napojení výtlaku z uskladňovací nádrže kalu I - šikmý uklidňovací nátok - 1 ks - nožové šoupátko DN 80, PN 10 s ručním kolem - 2 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.24 | K |  | Potrubí výtlaku čerpadla č. pol. 4.86.4 uskladňovací nádrže kalu I do přípojky na výtlaku ze zahušťovací nádrže kalu do uskladňovací nádrže kali II - potrubí Ø 84 x 2 - 7 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu a tepelné izolace - nožové šoupátko DN 80, PN 10 s ručním kolem - 1 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.25 | K |  | Potrubí výtlaku kalové vody od místa napojení výtlačné hadice čerpadla č. pol. 4.86.8 do odtokového žlabu regenerace - potrubí Ø 54 x 2 - 6 m, mateiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, fitinek, spojek a přechodek, kotevního a nosného materiálu - šroubení Ø 49/2" - 1 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.26 | K |  | Potrubí tlakového vzduchu z kompresoru č.pol. 4.84.4 - hranice napojení od stěny dmychárny (dod. PS 4.84) do místa napojení na podzemní potrubí (stav. dod. - DN 50) - potrubí Ø 54 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, fitinek, spojek, přechodek, montážního a kotevního materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.27 | K |  | Potrubí tlakového vzduchu z kompresoru č. pol. 4.84.4 - hranice napojení od podzemního potrubí (stav. dod. - DN 50) do místa napojení na podzemní potrubí (stav. dod. - DN 50) - potrubí Ø 54 x 2 - 13 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, fitinek, spojek, přechodek, montážního a kotevního materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.28 | K |  | Potrubí přípojky fekálního vozu v uskladňovací nádrži kalu I - potrubí Ø 104 x 2 - 6 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - koncovka přípojky pro feka vůz - typ určí investor | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.29 | K |  | Potrubí výtlaku kalu v uskladňovací nádrži kalu II - hranice napojení od podzemního přívodu (stavební dodávka DN 80) do nádrže - potrubí Ø 84 x 2 - 11 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - odbočka DN 80 pro propoj na spojnici odběrů - nožové šoupátko DN 80, PN 10 s ručním kolem - 1 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.30 | K |  | Potrubí přelivu v uskladňovací nádrži kalu II - hranice napojení do stávající sběrnice DN 150 - potrubí Ø 156 x 3 - 10 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - vtoková lilie - odbočka DN 50 zakončená rychlospojkou 52 a šroubením 49/2"pro napojení hadice výtlaku čerpadla č. pol. 4.86.8 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.30 | K |  | Potrubí propoje výtlaku kalu v uskladňovací nádrži kalu II se sběrnicí odběrů - hranice napojení na stávající potrubí DN 150 - potrubí Ø 84 x 2 - 2 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - redukce DN 150 / 80 pro propoj na spojnici odběrů - nožové šoupátko DN 80, PN 10 s ručním kolem - 1 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.31 | K |  | Potrubí přípojky fekálního vozu v uskladňovací nádrži kalu II - potrubí Ø 104 x2 - 3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, montážních spojek, kotevního a nosného materiálu - mezikus Ø 156 x3 - 0,3 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, přírub, přírubových spojů, s návarkem Ø 6/4" a kulovým kohoutem pro napojení ASŘ - návarek Ø 2" a kulovým kohoutem s hadicovou přípojkou a hasicí - 1 m - návarek Ø 1" se šroubením - nožové šoupátko DN 150, PN 10 s ručním kolem - 1 ks - nožové šoupátko DN 100, PN 10 s ručním kolem - 1 ks - koncovka přípojky pro feka vůz - typ určí investor | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.32 | K |  | Potrubí tlakového vzduchu v armaturní šachtě uskladňovací nádrže kalu II - potrubí Ø 54 x 2 - 5 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, fitinek, spojek, přechodek, montážního a kotevního materiálu - potrubí Ø 28 x 1,5 - 15 m, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně tvarovek, fitinek, spojek, přechodek, montážního a kotevního materiálu - kulový uzávěr Ø 1" - 5 ks | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.86.33 | K |  | Obnova návarků na stávajícím potrubí v uskladňovací nádrži kalu II - návarek Ø 1" se šroubením, materiál nerez ocel DIN 1.4301 / AISI 304 včetně fitinek, kotevního a nosného materiálu | ks | 4 |  |  | 0 | 0
4.86.34 - 4.86.40 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Potrubí a armatury celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Nátěry
4.86.41 | K |  | Nátěry stávajících strojních zařízení, potrubí, uložení a nosných konstrukcí nátěrový systém A - 120 m2 | m2 | 120 |  |  | 0 | 0
| K |  | Nátěry celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Demontáže
4.86.42 | K |  | Demontáž potrubí výtlaku kalu, armatur a uložení v uskladňovací nádrži kalu II Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 1 |  |  |  | 0
4.86.43 | K |  | Demontáž potrubí bezpečnostního přelivu a uložení v uskladňovací nádrži kalu II Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 1 |  |  |  | 0
4.86.44 | K |  | Demontáž potrubí včetně armatur a uložení propoje výtlaku kalu v uskladňovací nádrži kalu II se sběrnicí odběrů Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 1 |  |  |  | 0
4.86.45 | K |  | Demontáž potrubí přípojky fekálního vozu včetně armatur a uložení v uskladňovací nádrži kalu II | ks | 1 |  |  |  | 0
4.86.46 | K |  | Demontáž vzduchového potrubí včetně armatur a uložení v uskladňovací nádrži kalu II Demontáž včetně odvozu a ekologické likvidace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Demontáže celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 | 0
| X |  | Zednické výpomoci | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Podíl přidružených výkonů | Kč |  |  |  |  | 0
| X |  | Mimostaveništní doprava | Kč |  |  |  | 0 | 0
| X |  | Přesun hmot | t | 1.216 |  |  |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0 | 0
| X |  | Zařízení staveniště | Kč |  |  |  |  | 0
|  |  | Hodnota dodávky strojně technologické části |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Kompletační činnost celkem | Kč |  |  |  |  | 0
|  |  | Celkem | Kč |  |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené N byly převzaty z nabídky dodavatele konkrétního zařízení
Položky označené K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů
Položky označené X byly převzaty z cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.

## rek PS elektročást
VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : | [5 empty] | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Elektročást
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  |  | Elektročást |  |  |  | 0
|  |  | Elektročást |  |  |  | 0
|  |  | Elektročást |  |  |  | 0
|  |  | Elektročást |  |  |  | 0
|  |  | Elektročást |  |  |  | 0
|  |  | Elektročást |  |  |  | 0
|  |  | PS 4.97 ASŘTP |  |  |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 0
|  |  | DPH 21% |  | 0 | 21% | 0
|  |  | celkové náklady | Kč |  |  | 0

## PS 4.91 HP El.
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | PS 4.91 HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Elektročást
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
4.91.1 |  | K | Technologický rozvaděč RM3/DT3 (bez přístrojového vybavení skříně DT3) (nástěný rozvaděč, napájený z RH/DT0, umístěný v hrubém předčištění, 1ks - nástěná plastová skříň š.800x v.1200x h.300mm, 1ks - nástěná plastová skříň š.600x v.1200x h.300mm (včetně veškerého potřebného příslušenství skříní), přívody i vývody spodem, napěťová soustava TN-C-S, 3 NPE, stř. 50Hz, 230/400V, krytí IP66) Náplň 1.skříně RM3 dle přílohy "D2-2.7 Schéma a vnější spoje rozvaděče RM3/DT3" Náplň 2.skříně DT3 dle přílohy "D2-2.7 Schéma a vnější spoje rozvaděče RM3/DT3" - součást dodávky PS 4.97 ASŘTP, viz výkaz výměr PS 4.97 ASŘTP Viz. přílohy D2-2.7 | ks | 1 |  | 0
4.91.2 |  | K | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem; příslušenství; kompletní dodávka a montáž hlavního pospojení; Viz. přílohy D2-2.7 | sada | 1 |  | 0
4.91.3 |  | K | Průmyslový termostat prostorový, krytí IP 54, rozsah -15°C až +15°C, montáž a připojení Viz. přílohy D2-2.7 | ks | 1 |  | 0
4.91.4 |  | K | Deblokační plastová skříňka "Typ 2", krytí IP66 dle přílohy "D2-2.7 Schéma a vnější spoje rozvaděče RM3/DT3", 1x přepínač 3 polohy na klíč, 1x přepínač 3 polohy, nosiče štítku, štítky, včetně svorkovnice a veškerého potřebného upevňovacího příslušenství, montáž a připojení Viz. přílohy D2-2.7 | ks | 1 |  | 0
4.91.5 |  | K | Deblokační plastová skříňka "Typ 4", krytí IP66 dle přílohy "D2-2.7 Schéma a vnější spoje rozvaděče RM3/DT3", 1x přepínač 3 polohy na klíč, 1x přepínač 2 polohy, nosiče štítku, štítky, včetně svorkovnice a veškerého potřebného upevňovacího příslušenství, montáž a připojení Viz. přílohy D2-2.7 | ks | 4 |  | 0
4.91.6 |  | K | Deblokační plastová skříňka "Typ 5", krytí IP66 dle přílohy "D2-2.7 Schéma a vnější spoje rozvaděče RM3/DT3", 1x přepínač 3 polohy na klíč, nosiče štítku, štítky, včetně svorkovnice a veškerého potřebného upevňovacího příslušenství, montáž a připojení Viz. přílohy D2-2.7 | ks | 1 |  | 0
4.91.7 |  | K | Krabicová plastová kabelová rozvodka, krytí IP54, s deseti svorkami 1,5 - 4mm2 včetně vývodek, montáž a připojení Viz. přílohy D2-2.7 | ks | 4 |  | 0
4.91.8 |  | K | CYKY-J 5x4, uložení pevné, dodávka, montáž Viz. přílohy D2-2.1, D2-2.7 | m | 55 |  | 0
4.91.9 |  | K | CYKY-J 5x2,5, uložení pevné, dodávka, montáž Viz. přílohy D2-2.1, D2-2.7 | m | 35 |  | 0
4.91.10 |  | K | CYKY-J 3x2,5, uložení pevné, dodávka, montáž Viz. přílohy D2-2.1, D2-2.7 | m | 95 |  | 0
4.91.11 |  | K | JYTY-J 30x1, uložení pevné, dodávka, montáž Viz. přílohy D2-2.1, D2-2.7 | m | 15 |  | 0
4.91.12 |  | K | CYKY-O 12x1,5, uložení pevné, dodávka, montáž Viz. přílohy D2-2.1, D2-2.7 | m | 85 |  | 0
4.91.13 |  | K | CYKY-J 7x1,5, uložení pevné, dodávka, montáž Viz. přílohy D2-2.1, D2-2.7 | m | 25 |  | 0
4.91.14 |  | K | CYKY-J 5x1,5, uložení pevné, dodávka, montáž Viz. přílohy D2-2.1, D2-2.7 | m | 120 |  | 0
4.91.15 |  | K | CYKY-J 3x1,5, uložení pevné, dodávka, montáž Viz. přílohy D2-2.1, D2-2.7 | m | 120 |  | 0
4.91.16 |  | K | CYKY-O 3x1,5, uložení pevné, dodávka, montáž Viz. přílohy D2-2.1, D2-2.7 | m | 5 |  | 0
4.91.17 |  | K | JCXFE-R 2x2x1,0, uložení pevné, dodávka, montáž Viz. přílohy D2-2.1, D2-2.7 | m | 35 |  | 0
4.91.18 |  | K | Uzemňovací vodič CYA 25 zelenožlutý, uložení pevné, dodávka, montáž Viz. přílohy D2-2.7 | m | 200 |  | 0
4.91.19 |  | K | Vodič CY do 10mm2 zelenožlutý, uložení pevné, dodávka, montáž (připojení konstrukčních částí technologických zařízení) Viz. přílohy D2-2.7 | m | 100 |  | 0
4.91.20 |  | K | Ukončení a připojení vodičů Viz. přílohy D2-2.7 | Kč | 1 |  | 0
4.91.21 |  | K | Kabelové štítky a označení Viz. přílohy D2-2.7 | Kč | 1 |  | 0
4.91.22 |  | K | Ochranné pospojování Viz. přílohy D2-2.1, D2-2.7 | Kč | 1 |  | 0
4.91.23 |  | K | Plastové elektroinstalační vkládací lišty 40x40mm pro rozvody elektroinstalace v objektu a na zábradlí nádrží s veškerým potřebným nosným, spojovacím a upevňovacím materiálem, včetně montáže Viz. přílohy D2-2.1, D2-2.7, PS4.91-1 | sada | 1 |  | 0
4.91.24 |  | K | Plastové elektroinstalační vkládací žlaby 120x40mm pro rozvody elektroinstalace v objektu s veškerým potřebným nosným, spojovacím a upevňovacím materiálem, včetně montáže Viz. přílohy D2-2.1, D2-2.7, PS4.91-1 | sada | 1 |  | 0
4.91.25 |  | K | Plastová ohebná kabelová chránička Ø 75mm včetně uložení do drážky v podlaze a přebetonování Viz. přílohy D2-2.1, D2-2.7, PS4.91-1 | m | 10 |  | 0
4.91.26 |  | K | Samoregulační topný kabel 30 W / m pro ohřev izolovaného vodovodního potrubí DN 50, délka 100 m, včetně připojovací a ukončovací soupravy, připojovací instalační krabice a potřebného upevňovacího materiálu Viz. přílohy D2-2.7, PS4.91-1 | sada | 1 |  | 0
4.91.27 |  | K | Samoregulační topný kabel 30 W / m pro ohřev elektromagnetických ventilů vzduchu, 4x délka 1,5 m, včetně připojovací a ukončovací soupravy, připojovací instalační krabice a potřebného upevňovacího materiálu Viz. přílohy D2-2.7, PS4.91-1 | sada | 1 |  | 0
4.91.28 |  | K | Začištění všech nepotřebných otvorů ve stěnách a poškozené omítky (malta, štuk) po zdemontované elektroinstalaci Viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.91.29 |  | K | Postupná řízená demontáž veškeré stávající elektromotorové instalace včetně rozvaděče RM3, ekologická likvidace Viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.91.30 |  | K | Provizorní napojení-přepojení stáv. kabeláží tras, provizorní kabely, krabice, montáže Viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.91.31 |  | K | veškerý potřebný nosný, spojovací, upevňovací a ukončovací materiál pro instalaci kabelů, včetně instalace a montáže | Kč | 1 |  | 0
4.91.32 |  | K | Kompletační a koordinační činnost při zhotovování a připojování elektromotorických kabelových rozvodů s ohledem na umístění technologických zařízení a zařízení elektrostavební instalace Viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.91.33 |  | K | ostatní montážní práce Viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.91.34 |  | K | ostatní montážní a stavební materiál Viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.91.35 |  | K | výchozí revize. vč. revizní zprávy Viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.91.36 |  | K | uložení, provozní zkoušky zařízení, doprava Viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené písmenem K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů.
Přesný typ a počet přístrojů viz. schémata zapojení

## PS 4.92 ČS El.
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | PS 4.92 ČERPÁNÍ ODPADNÍCH VOD |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Elektročást
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
4.92.1 |  | K | Technologický rozvaděč RM2/DT2 (bez přístrojového vybavení skříně DT2) (nástěný rozvaděč, napájený z RH/DT0, umístěný v ČS u dešťové zdrže, 1ks - nástěná plastová skříň š.1000x v.1200x h.300mm, 1ks - nástěná plastová skříň š.800x v.1200x h.300mm (včetně veškerého potřebného příslušenství skříní), přívody i vývody horem, napěťová soustava TN-C-S, 3 NPE, stř. 50Hz, 230/400V, krytí IP66) Náplň 1.skříně RM2 dle přílohy "D2-2.6 Schéma a vnější spoje rozvaděče RM2/DT2" Náplň 2.skříně DT2 dle přílohy "D2-2.6 Schéma a vnější spoje rozvaděče RM2/DT2" - součást dodávky PS 4.97 ASŘTP, viz výkaz výměr PS 4.97 ASŘTP viz. přílohy D2-2.6 | ks | 1 |  | 0
4.92.2 |  | K | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem; příslušenství; kompletní dodávka a montáž hlavního pospojení; viz. přílohy D2-2.6 | sada | 1 |  | 0
4.92.3 |  | K | Deblokační plastová skříňka "Typ 1", krytí IP66 dle přílohy "D2-2.6 Schéma a vnější spoje rozvaděče RM2/DT2", 1x přepínač 3 polohy na klíč, 2x tlačítko stiskací, nosiče štítku, štítky, včetně svorkovnice a veškerého potřebného upevňovacího příslušenství, montáž a připojení viz. přílohy D2-2.6 | ks | 7 |  | 0
4.92.4 |  | K | Deblokační plastová skříňka "Typ 6", krytí IP66 dle přílohy "D2-2.6 Schéma a vnější spoje rozvaděče RM2/DT2", 1x přepínač 3 polohy na klíč, 1x hřibové tlačítko stiskací s aretací - total stop, nosiče štítku, štítky, včetně svorkovnice a veškerého potřebného upevňovacího příslušenství, montáž a připojení viz. přílohy D2-2.6 | ks | 1 |  | 0
4.92.5 |  | K | Plovákový spínač hladiny, 1x přepínací kontakt max.10A / 250V AC, kabel 15m, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.6 | ks | 2 |  | 0
4.92.6 |  | K | Krabicová plastová kabelová rozvodka, min.krytí IP54, lišta DIN, osazeno: motorový spouštěč + pom.kontakty, zásuvka 16A/230VAC v krytí IP54, svorky, označení, dodávka, montáž a připojení viz. přílohy D2-2.6 | ks | 3 |  | 0
4.92.7 |  | K | Krabicová plastová kabelová rozvodka, min. krytí IP54, s deseti svorkami 1,5 - 4mm2 včetně vývodek pro napojení kabelu, dodávka, montáž a připojení viz. přílohy D2-2.6 | ks | 7 |  | 0
4.92.8 |  | K | JYTY-J 30x1, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.6 | m | 15 |  | 0
4.92.9 |  | K | CYKY-J 7x2,5, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.6 | m | 125 |  | 0
4.92.10 |  | K | CYKY-J 7x1,5, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.6 | m | 315 |  | 0
4.92.11 |  | K | CYKY-J 5x2,5, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.6 | m | 70 |  | 0
4.92.12 |  | K | JCXFE-R 2x2x1,0, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.6 | m | 190 |  | 0
4.92.13 |  | K | Uzemňovací vodič CYA 25 zelenožlutý, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.6 | m | 20 |  | 0
4.92.14 |  | K | Vodič CY do 10mm2 zelenožlutý, uložení pevné, dodávka, montáž (připojení konstrukčních částí technologických zařízení) viz. přílohy D2-2.1 | m | 50 |  | 0
4.92.15 |  | K | Ukončení a připojení vodičů viz. přílohy D2-2.6 | Kč | 1 |  | 0
4.92.16 |  | K | Kabelové štítky a označení viz. přílohy D2-2.6 | Kč | 1 |  | 0
4.92.17 |  | K | Ochranné pospojování viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.92.18 |  | K | Plastové elektroinstalační vkládací lišty 40x40mm pro rozvody elektroinstalace v objektu a na zábradlí nádrží s veškerým potřebným nosným, spojovacím a upevňovacím materiálem, včetně montáže viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9 | sada | 1 |  | 0
4.92.19 |  | K | Plastové elektroinstalační vkládací žlaby 120x40mm pro rozvody elektroinstalace v objektu s veškerým potřebným nosným, spojovacím a upevňovacím materiálem, včetně montáže viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9 | sada | 1 |  | 0
4.92.20 |  | K | Začištění všech nepotřebných otvorů ve stěnách a poškozené omítky (malta, štuk) po zdemontované elektroinstalaci viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.92.21 |  | K | Postupná řízená demontáž veškeré stávající elektromotorové instalace včetně rozvaděče RM2, ekologická likvidace viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.92.22 |  | K | Provizorní napojení-přepojení stáv. kabeláží tras, provizorní kabely, krabice, montáže viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.92.23 |  | K | veškerý potřebný nosný, spojovací, upevňovací a ukončovací materiál pro instalaci kabelů, včetně instalace a montáže viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.92.24 |  | K | Kompletační a koordinační činnost při zhotovování a připojování elektromotorických kabelových rozvodů s ohledem na umístění technologických zařízení a zařízení elektrostavební instalace viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.92.25 |  | K | ostatní montážní práce viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.92.26 |  | K | ostatní montážní a stavební materiál viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.92.27 |  | K | výchozí revize. vč. revizní zprávy viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.92.28 |  | K | uložení, provozní zkoušky zařízení, doprava viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené písmenem K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů.
Přesný typ a počet přístrojů viz. schémata zapojení

## PS 4.93 biologie El.
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | PS 4.93 BIOLOGICKÉ ČÍŠTĚNÍ |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Elektročást
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
4.93.1 |  | K | Plastové elektroinstalační vkládací lišty 40x40mm pro rozvody elektroinstalace v objektu a na zábradlí nádrží s veškerým potřebným nosným, spojovacím a upevňovacím materiálem, včetně montáže viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9 | sada | 1 |  | 0
4.93.2 |  | K | Plastové elektroinstalační vkládací žlaby 120x40mm pro rozvody elektroinstalace v objektu s veškerým potřebným nosným, spojovacím a upevňovacím materiálem, včetně montáže viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9 | sada | 1 |  | 0
4.93.3 |  | K | Postupná řízená demontáž veškeré stávající elektromotorové instalace včetně rozvaděče RM4 a rozvaděčů kartáčů oxidačního příkopu, ekologické likvidace viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.93.4 |  | K | Provizorní napojení-přepojení stáv. kabeláží tras dosazovací nádrží, provizorní kabely, krabice, montáže viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.93.5 |  | K | Provizorní napojení-přepojení stáv. kabeláží tras oběhových aktivací, provizorní kabely, krabice, montáže viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.93.6 |  | K | Kompletační a koordinační činnost při zhotovování a připojování elektromotorických kabelových rozvodů s ohledem na umístění technologických zařízení a zařízení elektrostavební instalace viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.93.7 |  | K | ostatní montážní práce viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.93.8 |  | K | ostatní montážní a stavební materiál viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.93.9 |  | K | výchozí revize. vč. revizní zprávy viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.93.10 |  | K | uložení, provozní zkoušky zařízení, doprava viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené písmenem K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů.
Přesný typ a počet přístrojů viz. schémata zapojení

## PS 4.94 Dmychárna El.
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | PS 4.94 DMYCHÁRNA |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Elektročást
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
4.94.1 |  | K | Elektroměrová rozvodnice: plastová elektroměrová rozvodnice š.968 x v.570 x h.242mm, krytí IP44, hlavní jistič 125A -charakteristika B, 3ks měřicí trafo 125/5A úředně cejchované svorkovnice a přípravná montáž pro přijímač HDO a třífázový dvoutarifní elektroměr, včetně zabudování do stávajícího zděného pilíře (rozšíření výklenku - vysekání cihelného zdiva a začištění omítky) viz. přílohy D2-2.1, D2-2.3, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.94.2 |  | K | Výkonová pojistka 160A (výměna ve stávající kabelové pojistkové skříni ve zděném pilíři) viz. přílohy D2-2.1, D2-2.3, D2-2.9 | ks | 3 |  | 0
4.94.3 |  | K | Kompenzační rozvaděč RC Kompenzační nástěný rozvaděč 50kVAr označený RC s automatickou regulací kompenzačního výkonu v 5-ti stupních, včetně montáže viz. přílohy D2-2.4 | ks | 1 |  | 0
4.94.4 |  | K | Úprava stávajícího oceloplechového rozvaděče RM1/DT1 o třech polích: Doplnění 1.pole 1RM1 dle přílohy "D2-2.5 Schéma a vnější spoje rozvaděče RM1/DT1" Doplnění 2.pole 2RM1/DT1 dle přílohy "D2-2.5 Schéma a vnější spoje rozvaděče RM1/DT1" - součást dodávky PS 4.97 ASŘTP, viz výkaz výměr PS 4.97 ASŘTP Doplnění 3.pole 3RM2 dle přílohy "D2-2.5 Schéma a vnější spoje rozvaděče RM1/DT1" demontážní práce (stáv.přístroje, propojení, čelní dveře rozvaděče) doplnění a úprava rozvaděče (výměna čelních dveří za nové, instalace vložených plechů na stáv. rámy v rozvaděči), včetně nutného zaměření konstrukce rozvaděče viz. přílohy D2-2.4 | ks | 1 |  | 0
4.94.5 |  | K | Technologický rozvaděč RH/DT0 (bez přístrojového vybavení skříně DT0) (oceloplechový skříňový rozvaděč sestavený ze 4 skříní, napájený ze stávající kabel.skříně u vjezdu do ČOV, umístěný v dmychárně, přívod spodem a vývody spodem i horem, napěťová soustava TN-C-S, 3 NPE, stř. 50Hz, 230/400V, ochrana automatickým odpojením od zdroje), včetně montáže - ukotvení k betonové podlaze 2ks - skříň š.600 x v.2000 x h.400mm, včetně soklu v.100mm, krytí IP54, dveře plné 2ks - skříň š.800 x v.2000 x h.400mm, včetně soklu v.100mm, krytí IP54, dveře plné Náplň skříně 1RH, 2RH, 3RH dle přílohy "D2-2.4 Schéma a vnější spoje rozvaděče RH/DT0" Náplň skříně DT0 dle přílohy "D2-2.4 Schéma a vnější spoje rozvaděče RH/DT0" - součást dodávky PS 4.97 ASŘTP, viz výkaz výměr PS 4.97 ASŘTP viz. přílohy D2-2.4 | ks | 1 |  | 0
4.94.6 |  | K | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem; příslušenství; kompletní dodávka a montáž hlavního pospojení; viz. přílohy D2-2.4 | sada | 2 |  | 0
4.94.7 |  | K | Plastová skříňka s hřibovým tlačítkem nouzového vypnutí, rudé tlačítko s aretací, vč.přístrojového vybavení, krytí IP65, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.4 | sada | 2 |  | 0
4.94.8 |  | K | Deblokační plastová skříňka "Typ 1", krytí IP66 dle přílohy "D2-2.4 Schéma a vnější spoje rozvaděče RH/DT0", 1x přepínač 3 polohy na klíč, 2x tlačítko stiskací,, nosiče štítku, štítky, včetně svorkovnice a veškerého potřebného upevňovacího příslušenství, montáž a připojení viz. přílohy D2-2.4 | ks | 5 |  | 0
4.94.9 |  | K | Deblokační plastová skříňka "Typ 2", krytí IP66 dle přílohy "D2-2.4 Schéma a vnější spoje rozvaděče RH/DT0", 1x přepínač 3 polohy na klíč, 1x přepínač 3 polohy, nosiče štítku, štítky, včetně svorkovnice a veškerého potřebného upevňovacího příslušenství, montáž a připojení viz. přílohy D2-2.4 | ks | 2 |  | 0
4.94.10 |  | K | Krabicová plastová kabelová rozvodka, krytí IP54, s deseti svorkami 1,5 - 4mm2 včetně vývodek, montáž a připojení viz. přílohy D2-2.4 | ks | 7 |  | 0
4.94.11 |  | K | Krabicová plastová kabelová rozvodka pro HMT20, min. krytí IP54, s deseti svorkami 6mm2, s dvanácti svorkami 2,5mm2, včetně vývodek pro napojení rozvaděče mikrosítových filtrů, montáž a připojení viz. přílohy D2-2.4 | ks | 1 |  | 0
4.94.12 |  | K | Krabicová plastová kabelová rozvodka, min.krytí IP54, lišta DIN, osazeno: motorový spouštěč + pom.kontakty, zásuvka 16A/230VAC v krytí IP54, svorky, označení, dodávka, montáž a připojení viz. přílohy D2-2.4 | ks | 1 |  | 0
4.94.13 |  | K | AYKY-J 3x150+70, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 90 |  | 0
4.94.14 |  | K | CYKY-J 4x35, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 10 |  | 0
4.94.15 |  | K | AYKY-J 4x25, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 200 |  | 0
4.94.16 |  | K | CYKY-J 5x6, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 115 |  | 0
4.94.17 |  | K | 1-CYKFY-J 4x6, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 30 |  | 0
4.94.18 |  | K | 1-CYKFY-J 4x4, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 35 |  | 0
4.94.19 |  | K | 1-CYKFY-J 4x2,5, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 160 |  | 0
4.94.20 |  | K | CYKY-O 12x1,5, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 300 |  | 0
4.94.21 |  | K | CYKY-J 7x1,5, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 575 |  | 0
4.94.22 |  | K | CYKY-J 5x2,5, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 285 |  | 0
4.94.23 |  | K | CYKY-J 5x1,5, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 95 |  | 0
4.94.24 |  | K | CYKY-J 3x1,5, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 205 |  | 0
4.94.25 |  | K | CYKY-O 3x1,5, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 10 |  | 0
4.94.26 |  | K | JYTY-J 30x1, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 30 |  | 0
4.94.27 |  | K | JYTY-J 14x1, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 15 |  | 0
4.94.28 |  | K | JCXFE-R 2x2x1,0, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 410 |  | 0
4.94.29 |  | K | JCXFE-R 1x2x1,0, uložení pevné, dodávka, montáž viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 60 |  | 0
4.94.30 |  | K | Uzemňovací vodič FeZn 10mm2 včetně uložení do výkopu kabelové trasy viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9 | m | 250 |  | 0
4.94.31 |  | K | Vodič CYA 25mm2 zelenožlutý včetně uložení v liště a připojení v rozvaděči viz. přílohy D2-2.4 | m | 10 |  | 0
4.94.32 |  | K | Vodič CY do 10mm2 zelenožlutý, uložení pevné, dodávka, montáž (připojení konstrukčních částí technologických zařízení) viz. přílohy D2-2.1 | m | 200 |  | 0
4.94.33 |  | K | dielektrický koberec před rozváděč RM1/DT1 viz. přílohy D2-2.1 | m2 | 2.16 |  | 0
4.94.34 |  | K | dielektrický koberec před rozváděč RH/DT0 viz. přílohy D2-2.1 | m2 | 3.36 |  | 0
4.94.35 |  | K | hasicí přístroj elektroinstalace S6 viz. přílohy D2-2.1 | ks | 2 |  | 0
4.94.36 |  | K | Zemní kabel pro Ethernet, kabel FTP 4x2x0,5 cat.6, vč. kabelové trasy a uložení, zatažení do HDPE chráničky, montážní příslušenství, včetně uložení z části v zemi a z části v liště viz. přílohy D2-2.1, D2-2.4 | m | 220 |  | 0
4.94.37 |  | K | Plastová ohebná kabelová chránička Ø 75mm včetně uložení do drážky v podlaze a přebetonování viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9 | m | 10 |  | 0
4.94.38 |  | K | Plastová ohebná kabelová chránička Ø 110mm včetně uložení do země viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9 | m | 300 |  | 0
4.94.39 |  | K | Trubka HDPE oranžová Ø 40mm včetně uložení do země viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9 | m | 300 |  | 0
4.94.40 |  | K | Plastové elektroinstalační vkládací lišty 40x40mm pro rozvody elektroinstalace v objektu a na zábradlí nádrží s veškerým potřebným nosným, spojovacím a upevňovacím materiálem, včetně montáže viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9, PS.94-1 | sada | 1 |  | 0
4.94.41 |  | K | Plastové elektroinstalační vkládací žlaby 120x40mm pro rozvody elektroinstalace v objektu s veškerým potřebným nosným, spojovacím a upevňovacím materiálem, včetně montáže viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9, PS.94-1 | sada | 1 |  | 0
4.94.42 |  | K | Začištění všech nepotřebných otvorů ve stěnách a poškozené omítky (malta, štuk) po zdemontované elektroinstalaci viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9, PS.94-1 | Kč | 1 |  | 0
4.94.43 |  | K | Nátěr stávajícího povrchového vedení uzemňovací sítě (FeZn 30x4mm2, FeZn Ø 10mm, ocelová konstrukce použitá jako vedení uzemnění) viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.94.44 |  | K | Postupná řízená demontáž veškeré stávající elektromotorové instalace včetně ekologické likvidace viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.94.45 |  | K | Provizorní napojení-přepojení stáv. kabeláží tras, provizorní kabely, krabice, montáže viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.94.46 |  | K | Výkop pro kabelovou trasu a uzemňovací vodič v komunikaci s betonovým povrchem, šířka výkopu 300mm, hloubka 1100mm, včetně zhotovení pískového lože, plastová chránička včetně uložení a přebetonování, zához a zhutnění, oprava betonového povrchu komunikace je součást dodávky stavby (komunikace, zpevněné plochy) viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9 | m | 40 |  | 0
4.94.47 |  | K | Výkop pro kabelovou trasu a uzemňovací vodič v komunikaci s betonovým povrchem, šířka výkopu 800mm, hloubka 1100mm, včetně zhotovení pískového lože, plastová chránička včetně uložení a přebetonování (samostatné chráničky pro hlavní přívod a pro přívody rozvaděčů RM, samostatná chránička pro rozvody ASŘTP a společná chránička pro silové elektromotorické rozvody a společná chránička pro ovládací kabely), zához a zhutnění, oprava betonového povrchu komunikace je součást dodávky stavby (komunikace, zpevněné plochy) viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9 | m | 30 |  | 0
4.94.48 |  | K | Výkop pro kabelovou trasu a uzemňovací vodič v terénu, šířka výkopu 800mm, hloubka 800mm, včetně zhotovení pískového lože, výstražná fólie, zához, zhutnění a úprava terénu viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9 | m | 100 |  | 0
4.94.49 |  | K | Výkop pro kabelovou trasu a uzemňovací vodič v terénu, šířka výkopu 500mm, hloubka 800mm, včetně zhotovení pískového lože, výstražná fólie, zához, zhutnění a úprava terénu viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9 | m | 35 |  | 0
4.94.50 |  | K | Výkop pro kabelovou trasu a uzemňovací vodič v terénu, šířka výkopu 300mm, hloubka 800mm, včetně zhotovení pískového lože, výstražná fólie, zához, zhutnění a úprava terénu viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9 | m | 80 |  | 0
4.94.51 |  | K | Průraz betonovým základem objektu tl.500mm (odvrtání) Ø průrazu 150mm, kabelové chráničky pro jednotlivé druhy kabelů, zabetonování a utěsnění chrániček po protažení kabelů k zamezení pronikání vlhkosti viz. přílohy D2-2.1, D2-2.9 | ks | 15 |  | 0
4.94.52 |  | K | veškerý potřebný nosný, spojovací, upevňovací a ukončovací materiál pro instalaci kabelů, včetně instalace a montáže viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.94.53 |  | K | Kompletační a koordinační činnost při zhotovování a připojování elektromotorických kabelových rozvodů s ohledem na umístění technologických zařízení a zařízení elektrostavební instalace viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.94.54 |  | K | ostatní montážní práce viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.94.55 |  | K | ostatní montážní a stavební materiál viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.94.56 |  | K | výchozí revize. vč. revizní zprávy viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.94.57 |  | K | uložení, provozní zkoušky zařízení, doprava viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené písmenem K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů.
Přesný typ a počet přístrojů viz. schémata zapojení

## PS 4.95 Chemie El.
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | PS 4.95 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Elektročást
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
4.91.1 |  | K | Plastové elektroinstalační vkládací lišty 40x40mm pro rozvody elektroinstalace v objektu a na zábradlí nádrží s veškerým potřebným nosným, spojovacím a upevňovacím materiálem, včetně montáže viz. přílohy D2-2.1 | sada | 1 |  | 0
4.91.2 |  | K | Kompletační a koordinační činnost při zhotovování a připojování elektromotorických kabelových rozvodů s ohledem na umístění technologických zařízení a zařízení elektrostavební instalace viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.91.3 |  | K | ostatní montážní práce viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.91.4 |  | K | ostatní montážní a stavební materiál viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.91.5 |  | K | výchozí revize. vč. revizní zprávy viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.91.6 |  | K | uložení, provozní zkoušky zařízení, doprava viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené písmenem K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů.
Přesný typ a počet přístrojů viz. schémata zapojení

## PS 4.96 Kalové El.
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : |  |  | PS 4.96 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ |  |  | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | Elektročást
JKSO : |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | KCN | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
4.96.1 |  | K | Plastové elektroinstalační vkládací lišty 40x40mm pro rozvody elektroinstalace v objektu a na zábradlí nádrží s veškerým potřebným nosným, spojovacím a upevňovacím materiálem, včetně montáže viz. přílohy D2-2.1 | sada | 1 |  | 0
4.96.2 |  | K | Plastové elektroinstalační vkládací žlaby 120x40mm pro rozvody elektroinstalace v objektu s veškerým potřebným nosným, spojovacím a upevňovacím materiálem, včetně montáže viz. přílohy D2-2.1 | sada | 1 |  | 0
4.96.3 |  | K | Začištění všech nepotřebných otvorů ve stěnách a poškozené omítky (malta, štuk) po zdemontované elektroinstalaci viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.96.4 |  | K | Postupná řízená demontáž veškeré stávající elektromotorové instalace včetně ekologické likvidace viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.96.5 |  | K | Provizorní napojení-přepojení stáv. kabeláží tras, provizorní kabely, krabice, montáže viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.96.6 |  | K | Kompletační a koordinační činnost při zhotovování a připojování elektromotorických kabelových rozvodů s ohledem na umístění technologických zařízení a zařízení elektrostavební instalace viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.96.7 |  | K | ostatní montážní práce viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.96.8 |  | K | ostatní montážní a stavební materiál viz. přílohy D2-2.1 | Kč | 1 |  | 0
4.96.9 |  | K | výchozí revize. vč. revizní zprávy viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.96.10 |  | K | uložení, provozní zkoušky zařízení, doprava viz. přílohy D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
Poznámky:
Položky označené písmenem K byly vytvořeny zpracovatelem PD kalkulací dle ceníků běžných dodavatelů.
Přesný typ a počet přístrojů viz. schémata zapojení

## PS4.97 ASŘTP
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba : |  |  | ČOV Dýšina |  |  | Objednavatel : | Obec Dýšina
Objekt : | [5 empty] | Zhotovitel :
Rozpočet : |  |  | PS 4.97 ASŘTP
JKSO: |  |  | 811 99 12 |  |  | Datum : | 30.8.2013
P.Č. | Okruh | Označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková v Kč | Cena celkem Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
PS 4.97 ASŘTP
4.97.1.11 | LICA 1 hladina ČS dolní pásmo |  | Hydrostatický snímač; do prostředí bez nebezpečí výbuchu; materiál trubice sondy nerez 316L, d=42mm, čelní montáž; měřicí rozsah 0÷6,8m H2O; těsnění senzoru FKM Viton; kabel sondy 10m kabelu, PE; základní provedení; Teplota okolí a média -10÷+70°C, přesnost 0,2%. Dodávka; montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení, bez kalibrace. Médium: odpadní voda nečištěná. Viz. přílohy D2-2.6, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.1.12 |  |  | Instalační ochranná trubka PVC HT DN50 L=7,0m s nerez montážními objímkami na zeď. Dodávka a montáž Viz. přílohy D2-2.6 | m | 7 |  | 0
4.97.1.13 |  |  | Fixační svěrná montážní spona pro zajištění kabelu se sondou v ochranné trubce, prům.2". Dodávka a montáž vč. nastavení referenční výšky Viz. přílohy D2-2.6 | ks | 1 |  | 0
4.97.1.14 |  |  | Připojovací přechodová krabice IP66/67 s filtrem Gore-Tex, průchodky 2xM20x1,5. Dodávka, zapojení Viz. přílohy D2-2.6 | ks | 1 |  | 0
4.97.1.21 | LZA 1.2 min. hladina |  | Plovákový spínač, krytí IP 68, přepínací kontakt 250 VAC/10A (CE), spínací úhel 45°, teplota média: 0÷+50°C, kabel PUR 20m, min.ohyb 200mm, 2x nosná PP trubka P16 s úchyty, Dodávka, montáž, nastavení. Médium: odpadní voda nečištěná. Viz. přílohy D2-2.6, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.1.22 |  |  | krabice vodotěsná IP67, acidurka, mat.plast šedý, vývodky 4x 16mm, svorkovnice. D+M Viz. přílohy D2-2.6 | ks | 1 |  | 0
4.97.1.3 | LZA 1.3 min.hladina |  | Plovákový spínač, krytí IP 68, přepínací kontakt 250 VAC/10A (CE), spínací úhel 45°, teplota média: 0÷+50°C, kabel PUR 20m, min.ohyb 200mm, 2x nosná PP trubka P16 s úchyty, Dodávka, montáž, nastavení. Médium: odpadní voda nečištěná. Viz. přílohy D2-2.6, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
|  |  | krabice vodotěsná IP67, acidurka, mat.plast šedý, vývodky 4x 16mm, svorkovnice. D+M Viz. přílohy D2-2.6 | ks | 1 |  | 0
4.97.2.1 | LICA 2 hladina v dešťové zdrži |  | Hydrostatický snímač; do prostředí bez nebezpečí výbuchu; materiál trubice sondy nerez 316L, d=42mm, čelní montáž; měřicí rozsah 0-4m H2O; těsnění senzoru FKM Viton; kabel sondy 10m kabelu, PE; základní provedení; Teplota okolí a média -10÷+70°C, přesnost 0,2%. Dodávka; montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení, bez kalibrace. Médium: odpadní voda nečištěná. Viz. přílohy D2-2.6, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.2.2 |  |  | Instalační ochranná trubka PVC HT DN50 L=5,0m s nerez montážními objímkami na zeď. Dodávka a montáž Viz. přílohy D2-2.6 | m | 5 |  | 0
4.97.2.3 |  |  | Fixační svěrná montážní spona pro zajištění kabelu se sondou v ochranné trubce, prům.2". Dodávka a montáž vč. nastavení referenční výšky Viz. přílohy D2-2.6 | ks | 1 |  | 0
4.97.2.4 |  |  | Připojovací přechodová krabice IP66/67 s filtrem Gore-Tex, průchodky 2xM20x1,5. Dodávka, zapojení | ks | 1 |  | 0
4.97.3.1 | LCA 3 hladina před česlemi |  | Kompaktní ultrazvukový hladinoměr, 0÷1m, blok.vzdálenost 0,25m, napájení 4÷20 mA dvojvodič, IP68/24h/6ft.,, -20÷+60°C, výstup 4÷20 mA, displej s obalovou křivkou, tlačítka, přesnost 0,2% rozsahu, vestavěná teplotní kompenzace, připojení závit 6/4“, průchodka M20/IP68, mat.plast PBT/PA/PP. D+M, nastavení. Viz. přílohy D2-2.7, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.3.2 |  |  | Ochranný kryt elektroniky hladinoměru | ks | 1 |  | 0
4.97.3.3 |  |  | Nerez držák pro uchycení hladinoměru | ks | 1 |  | 0
4.97.4.1 | QIC 4.1 TIR 4.2 kyslík a teplota v nitrifikaci 1 |  | Oximetr s ponornou sondou, optická luminiscenční metoda měření LDO. Společný 2-kanálový digitální převodník pro připojení 2xLDO digitální sondy, napájení 230VAC, IP66/67, -20÷+60°C, displej grafický podsvícený, výstupy: 4x4÷20 mA, relé alarm 230V/0,1A, přesnost 0,1%, médium: aktivační směs. Dodávka, montáž, nastavení, kalibrace. Viz. přílohy D2-2.4, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.4.2 |  |  | Optický senzor bezkalibrační, teplotní snímač Pt100, rozsah měření 0(0,1)÷10mg/l, digitální přenos, 15m kabelu, instalace v PVC kloubové ponorné armatuře. Teplota okolí -20÷+60°C, médium -5÷+60°C, přesnost 0,01 mg/l, krytí IP68. D+M. Viz. přílohy D2-2.4, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.4.3 |  |  | Ponorná armatura pro přímou montáž sondy, PVC pr.40mm, L=1800mm, včetně nerez montážní sady pro upevnění na trubku zábradlí. D+M. | ks | 1 |  | 0
4.97.4.4 |  |  | Nerezové instalační příslušenství pro venkovní umístění na zábradlí. | ks | 1 |  | 0
4.97.4.5 |  |  | Senzorová hlavice náhradní | ks | 1 |  | 0
4.97.4.6 |  |  | Plastová nástěnná skříň, průhledná dvířka, rozměr 500x300x200mm, IP65, vývodky, bez montážní desky, uzavírání na klíč. Viz. přílohy D2-2.4, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.4.7 |  |  | Nerezový stojan pro instalaci plastové skříně s převodníkem, kotvení do betonu, stříška. | ks | 1 |  | 0
4.97.5.1 | QIC 5.1 TIR 5.2 kyslík a teplota v nitrifikaci 2 |  | Oximetr s ponornou sondou, optická luminiscenční metoda měření LDO. Společný 2-kanálový digitální převodník pro připojení 2xLDO digitální sondy, napájení 230VAC, IP66/67, -20÷+60°C, displej grafický podsvícený, výstupy: 4x4÷20 mA, relé alarm 230V/0,1A, přesnost 0,1%, médium: aktivační směs. Bez dodávky, pouze montáž druhé LDO sondy, nastavení, kalibrace. Viz. přílohy D2-2.4, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.5.2 |  |  | Optický senzor bezkalibrační, teplotní snímač Pt100, rozsah měření 0(0,1)÷10mg/l, digitální přenos, 10m kabelu, instalace v PVC kloubové ponorné armatuře. Teplota okolí -20÷+60°C, médium -5÷+60°C, přesnost 0,01 mg/l, krytí IP68. D+M. Viz. přílohy D2-2.4, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.5.3 |  |  | Ponorná armatura pro přímou montáž sondy, PVC pr.40mm, L=1800mm, včetně nerez montážní sady pro upevnění na trubku zábradlí. D+M. | ks | 1 |  | 0
4.97.5.4 |  |  | Nerezové instalační příslušenství pro venkovní umístění na zábradlí. | ks | 1 |  | 0
4.97.5.5 |  |  | Senzorová hlavice náhradní | ks | 1 |  | 0
4.97.6.1 | QIC 6 kyslík v regeneraci |  | Oximetr s ponornou sondou, optická luminiscenční metoda měření LDO. 1-kanálový digitální převodník pro připojení 1xLDO digitální sondy, napájení 230VAC, IP66/67, -20÷+60°C, displej grafický podsvícený, výstupy: 2x4÷20 mA, relé alarm 230V/0,1A, přesnost 0,1%, médium: vratný kal. Dodávka, montáž, nastavení, kalibrace. Viz. přílohy D2-2.6, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.6.2 |  |  | Optický senzor bezkalibrační, teplotní snímač Pt100, rozsah měření 0(0,1)÷10mg/l, digitální přenos, 10m kabelu, instalace v PVC kloubové ponorné armatuře. Teplota okolí -20÷+60°C, médium -5÷+60°C, přesnost 0,01 mg/l, krytí IP68. D+M. Viz. přílohy D2-2.6, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.6.3 |  |  | Ponorná armatura pro přímou montáž sondy, PVC pr.40mm, L=1800mm, včetně nerez montážní sady pro upevnění na trubku zábradlí. D+M. Viz. přílohy D2-2.6, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.6.4 |  |  | Nerezové instalační příslušenství pro venkovní umístění na zábradlí. | ks | 1 |  | 0
4.97.6.5 |  |  | Senzorová hlavice náhradní | ks | 1 |  | 0
4.97.6.6 |  |  | Plastová nástěnná skříň, průhledná dvířka, rozměr 500x300x200mm, IP65, vývodky, bez montážní desky, uzavírání na klíč. Viz. přílohy D2-2.6, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.6.7 |  |  | Nerezový stojan pro instalaci plastové skříně s převodníkem, kotvení do betonu, stříška. | ks | 1 |  | 0
4.97.7.1 | LICA 7 hladina v zahušťovací nádrži |  | Hydrostatický snímač; do prostředí bez nebezpečí výbuchu; materiál trubice sondy nerez 316L, d=42mm, čelní montáž; měřicí rozsah 0-4,1m H2O; těsnění senzoru FKM Viton; kabel sondy 10m kabelu, PE; základní provedení; Teplota okolí a média -10÷+70°C, přesnost 0,2%. Dodávka; montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení, bez kalibrace. Médium: přebytečný kal 1÷2%. Viz. přílohy D2-2.6, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.7.2 |  |  | Instalační ochranná trubka PVC HT DN50 L=6,0m s nerez montážními objímkami na zeď. Dodávka a montáž | m | 6 |  | 0
4.97.7.3 |  |  | Fixační svěrná montážní spona pro zajištění kabelu se sondou v ochranné trubce, prům.2". Dodávka a montáž vč. nastavení referenční výšky | ks | 1 |  | 0
4.97.7.4 |  |  | Připojovací přechodová krabice IP66/67 s filtrem Gore-Tex, průchodky 2xM20x1,5. Dodávka, zapojení | ks | 1 |  | 0
4.97.8.1 | LICA 8 hladina v uskladňovací nádrži 1 |  | Hydrostatický snímač; do prostředí bez nebezpečí výbuchu; materiál trubice sondy nerez 316L, d=42mm, čelní montáž; měřicí rozsah 0-4,1m H2O; těsnění senzoru FKM Viton; kabel sondy 10m kabelu, PE; základní provedení; Teplota okolí a média -10÷+70°C, přesnost 0,2%. Dodávka; montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení, bez kalibrace. Médium: přebytečný kal 1÷2%. Viz. přílohy D2-2.6, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.8.2 |  |  | Instalační ochranná trubka PVC HT DN50 L=6,0m s nerez montážními objímkami na zeď. Dodávka a montáž | m | 6 |  | 0
4.97.8.3 |  |  | Fixační svěrná montážní spona pro zajištění kabelu se sondou v ochranné trubce, prům.2". Dodávka a montáž vč. nastavení referenční výšky | ks | 1 |  | 0
4.97.8.4 |  |  | Připojovací přechodová krabice IP66/67 s filtrem Gore-Tex, průchodky 2xM20x1,5. Dodávka, zapojení | ks | 1 |  | 0
4.97.9.1 | LICA 9 hladina v uskladňovací nádrži 2 |  | Tlakový snímač s oddělovací čelní membránou; bez displeje, hlavice hliník, průchodka kabelová M20, do prostředí bez nebezpečí výbuchu; materiál oddělovací membrány nerez 316L, procesní připojení 6/4", čelní montáž; měřicí rozsah 0-6m H2O; těsnění FKM Viton; teplota okolí -40÷+85°C, média -40÷+130°C, krytí IP66/IP68-24h/6ft; Přesnost 0,15%. Dodávka; montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení, bez kalibrace. Médium: kal 1÷2%. Viz. přílohy D2-2.6, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.9.2 |  |  | Provozní zobrazovač do smyčky 4/20mA; LCD displej 5 digit, bargraf, do prostředí bez nebezpečí výbuchu; pouzdro plast PBT-GF30; kabelový vstup; krytí IP67; -20÷+80°C, napájený z proudové smyčky (do série s čidlem); 1x dig.limitní OC výstup (35V/0,2A). Nerezový kryt na stěnu. Viz. přílohy D2-2.6, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.10 | FIQ 10 průtok vratného kalu |  | Indukční průtokoměr oddělená verze. Snímač DN125, PN16, průtok 0÷15 l/s, příruba převlečná DN125/PN16, výstelka polyuretan, elektrody nerez, krytí IP68. Médium: vratný kal, teplota 0÷30°C. Montáž uzemnění. Montáž snímače - strojní část. Převodník: napájení 230VAC, krytí IP67, displej dvouřádkový, výstupy: analogový 4÷20mA, 1x impulsní výstup OC 30VDC/250mA, Propojovací kabely signální a cívkový mezi snímačem a převodníkem – spec.stíněný 10m. Teplota okolí -20÷+60°C. Přesnost 0,5% rozsahu. Držák pro oddělenou montáž. D+M, nastavení. Viz. přílohy D2-2.4, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.11 | FIQ 11 průtok přebytečného kalu |  | Indukční průtokoměr oddělená verze. Snímač DN100, PN16, průtok 0÷9 l/s, příruba převlečná DN100/PN16, výstelka polyuretan, elektrody nerez, krytí IP68. Médium: vratný kal, teplota 0÷30°C. Montáž uzemnění. Montáž snímače - strojní část. Převodník: napájení 230VAC, krytí IP67, displej dvouřádkový, výstupy: analogový 4÷20mA, 1x impulsní výstup OC 30VDC/250mA, Propojovací kabely signální a cívkový mezi snímačem a převodníkem – spec.stíněný 10m. Teplota okolí -20÷+60°C. Přesnost 0,5% rozsahu. Držák pro oddělenou montáž. D+M, nastavení. Viz. přílohy D2-2.4, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.12.1 | FIRQC 12 průtok na odtoku |  | Registrační a řídící jednotka průtokoměru, telemetrická stanice, 16 záznamových kanálů, datová komunikace se sondou. Přípojná deska digitálních a analogových vstupů/výstupů, GSM modem pro SMS varovný systém zpráv a přenosů dat v síti GSM/GPRS, aktivace SIM karty. Komunikace Modbus RTU s nadřazeným PLC. Napájení 13,8VDC z externího napaječe (souč.dodávky), záložní akumulátor 12V/7,2Ah. Krytí IP65. Instalace na zeď v plastové skříni IP65. Standard provozovatele: Fiedler M4016-G3. Viz. přílohy D2-2.4, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.12.2 |  |  | Sonda pro měření v rozsahu 150÷1200 mm, umístění <1,2m. Krytí IP68, napájení 11÷24VDC z převodníku, komunikace DCL nebo RS485 Viz. přílohy D2-2.4, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.12.3 |  |  | Síťový napáječ pro registační jednotku. Vstupní napětí 230 V/50Hz, výstupní napětí 13,8VDC/30W, interní pojistka T400mA. Provedení na DIN lištu, instalace do RH. Viz. přílohy D2-2.4 | ks | 1 |  | 0
4.97.12.4 |  |  | Měrný přeliv Thomsonův MTP-90°, rozsah měření 0÷30 l/s, výška výřezu 250mm, vrcholový úhel 90,0°. Materiál nerez 1.4301, síla 5mm, normový standard dle ČSN ISO 1438-1. Osazení do nových těsnících drážek, mat. nerez nebo PP, stavební začištění. Viz. přílohy D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.12.5 |  |  | Kalibrace měrného objektu po instalaci dle vyhl.č.123/2012Sb. a NV č.143/2012Sb., kalibrace "mokrou cestou" měřidlem s vazbou na etalon vyššího řádu. Vystavení protokolu o měření a kalibraci oprávněnou měřící skupinou, stanovení chyby měření. Viz. přílohy D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.12.6 |  |  | Demontáž stávajícího ultrazvukového průtokoměru ELA, sonda a převodník, kabeláže, předání objednateli k použití. Demontáž stáv. měrného přelivu. | ks | 1 |  | 0
4.97.13.1 | NZ 13 zabezpečovací systém |  | Zabezpečovací ústředna pro 4 drátové smyčky, 1/dvojité vyvážení nebo rozpínací smyčka, napájení 230V, akumulátor 12V/2,6Ah, klidový odběr 30mA, poplachové relé 60V/1A, 2x programovatelné výstupy PGM, Tamper. Instalace do kovové ochranné skříně. Okolní teplota -10÷+40°C, krytí IP40. D+M, nastavení, funkční zkouška. Viz. přílohy D2-2.5, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.13.2 |  |  | Ovládací klávesnice 16 kláves, ovládací 4÷6 ciferný kód, napájení 10÷14V ze sběrnice systému, odběr 25÷40mA, krytí IP40, teplota -10÷40°C. Připojení k ústředně 4-žilovým kabelem s RJ konektory. D+M. Viz. přílohy D2-2.5, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.13.3 |  |  | Piezosiréna zálohovaná NiCd akumulátorem, 120 dB, venkovní | ks | 1 |  | 0
4.97.13.4 |  |  | Digitální duální venkovní PIR snímač pohybu, digitální analýza, napájení 12VDC, spotřeba 10/35mA, úhel detekce 120°, detekční vzdálenost 12m, odolnost proti zvířatům do 15kg, pracovní teplota -10÷+40°C, krytí IP40, výstup 1xprogramovatelné poplachové relé NC/NO, 1x sabotážní kontakt TAMPER | ks | 6 |  | 0
4.97.14 | TI 14 venkovní teplota |  | Odporový snímač teploty Pt100, rozsah: -30÷+50°C, dvojvodič, krytí IP55, výstup: 4÷20mA, držák na zeď Viz. přílohy D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.15 | FIQ 15 průtok ČS dolního pásma |  | Indukční průtokoměr oddělená verze. Snímač DN100, PN16, průtok 0÷8 l/s, příruba převlečná DN100/PN16, výstelka polyuretan, elektrody nerez, krytí IP68. Médium: splašková voda nečištěná, teplota 0÷30°C. Montáž uzemnění. Montáž snímače - strojní část. Převodník: napájení 230VAC, krytí IP67, displej dvouřádkový, výstupy: analogový 4÷20mA, 1x impulsní výstup OC 30VDC/250mA, Propojovací kabely signální a cívkový mezi snímačem a převodníkem – spec.stíněný 10m. Teplota okolí -20÷+60°C. Přesnost 0,5% rozsahu. Držák pro oddělenou montáž. D+M, nastavení. Viz. přílohy D2-2.6, D2-2.9 | ks | 1 |  | 0
4.97.16 |  |  | Demontáže stávající měřící a ovládácí techniky ASŘ na ČOV | ks | 1 |  | 0
4.97.17 | kabely |  | Kabel Cu 3Cx1,5 mm2 vč. kabelové trasy a uložení | m | 270 |  | 0
4.97.18 |  |  | Kabel Cu 12Cx1,5 mm2 vč. kabelové trasy a uložení | m | 65 |  | 0
4.97.19 |  |  | Kabel Cu 4Px1,0 mm2 stíněný, vč. kabelové trasy a uložení | m | 620 |  | 0
4.97.20 |  |  | Kabel Cu 2Px1,0 mm2 stíněný, vč. kabelové trasy a uložení | m | 395 |  | 0
4.97.21 |  |  | Kabel Cu 14x1,0 mm2 stíněný, vč. kabelové trasy a uložení | m | 5 |  | 0
4.97.22 |  |  | Kabel FTP 4x2x0,5 cat.6, vč. kabelové trasy a uložení - viz. dodávka PS 4.94 Dmychárna | m | 0 |  | 0
4.97.23 |  |  | Připojení kabelu pro Ethernet, montážní příslušenství. Dodávka kabelu - viz.elektročást | ks | 1 |  | 0
4.97.24 |  |  | Instalační materiál: trubky PVC16 s vysokou mechanickou odolností, příslušenství | m | 120 |  | 0
4.97.25 |  |  | Instalační materiál: chráničky HDPE 40/32 ohebná, příslušenství | m | 60 |  | 0
4.97.26 |  |  | Instalační materiál: vkládací lišty 40x40 | m | 100 |  | 0
4.97.27 |  |  | Instalační materiál: vkládací lišty 18x13 | m | 150 |  | 0
4.97.28 |  |  | Kabelový žlab pozink 62/50mm | m | 30 |  | 0
4.97.29 |  |  | Drobné zemní práce mimo hl.trasy elektročásti, výkop 60x30cm | m | 18 |  | 0
4.97.30 |  |  | Pomocný elektroinstalační materiál | ks | 1 |  | 0
4.97.31 |  |  | Přepěťová ochrana tř.D napájecí | ks | 11 |  | 0
4.97.32 |  |  | Přepěťová ochrana tř.D s vf., signálová, 2 chráněné linky | ks | 14 |  | 0
4.97.33 |  |  | Přepěťová ochrana tř.D s vf., signálová, 4 chráněné linky | ks | 10 |  | 0
4.97.34 |  |  | Přepěťová ochrana zakončení stínění kabelu | ks | 12 |  | 0
4.97.35 |  |  | Přepěťová ochrana komunikační linky RS-485, 2 páry | ks | 2 |  | 0
4.97.36 |  |  | Přepěťová ochrana komunikační linky Ethernet | ks | 10 |  | 0
4.97.37 |  |  | Krabicová rozvodka pro montáž přepěť.ochrany tř.D na straně instrumentální techniky, svorky, vývodky | ks | 12 |  | 0
4.97.38 |  |  | Montáž, uvedení do provozu, nastavení, provozní zkoušky M+R | ks | 1 |  | 0
4.97.40 |  |  | Revize silových přívodů převodníků měření, el.zařízení ASŘ, operátorského pracoviště | ks | 9 |  | 0
4.97.41 | rozvaděče |  | Výzbroj skříně rozvaděče DT0, přívody a vývody horem, osvětlení, servisní zásuvky, oddělovací výstupní relé 24VDC/230VAC s ochrannou diodou, stabilizovaný zdroj 400V/24VDC/5A, napájení pro telemetrickou vyodnocovací jednotka a převodníky snímačů, jističe, pojistky, svorkovnice, kabelové žlaby, vodiče. Termostat 0÷60°C, ventilátor 80m3/h. Skříň rozvaděče je součástí DPS 4.94 Viz. příloha D2-2.4 | ks | 1 |  | 0
4.97.42 |  |  | Výzbroj stávající skříně RM1 pole č.2 na rozvaděč DT1, přívody a vývody spodem, osvětlení, servisní zásuvky, oddělovací výstupní relé 24VDC/230VAC s ochrannou diodou, stabilizovaný zdroj 230V/24VDC/2,5A, napájení pro EZS, jističe, pojistky, svorkovnice, kabelové žlaby, vodiče. Termostat 0÷60°C, topné těleso 200W. Skříň rozvaděče není součástí položky. Viz. příloha D2-2.5 | ks | 1 |  | 0
4.97.43 |  |  | Výzbroj nástěnné skříně rozvaděče DT2, přívody a vývody horem, osvětlení, servisní zásuvky, oddělovací výstupní relé 24VDC/230VAC s ochrannou diodou, stabilizovaný zdroj 230V/24VDC/2,5A, napájení pro převodníky snímačů, jističe, pojistky, svorkovnice, kabelové žlaby, vodiče. Termostat 0÷60°C, topné těleso 150 W. Skříň rozvaděče je součástí DPS 4.92. Viz. příloha D2-2.6 | ks | 1 |  | 0
4.97.44 |  |  | Výzbroj nástěnné skříně rozvaděče DT3, přívody a vývody horem, osvětlení, servisní zásuvky, oddělovací výstupní relé 24VDC/230VAC s ochrannou diodou, stabilizovaný zdroj 230V/24VDC/2,5A, napájení pro převodníky snímačů, jističe, pojistky, svorkovnice, kabelové žlaby, vodiče. Termostat 0÷60°C, topné těleso 150 W. Skříň rozvaděče je součástí DPS 4.91. Viz. příloha D2-2.7 | ks | 1 |  | 0
4.97.45 | řídící systém |  | Řídící modulární systém PLC0 pro 80/32 binárních I/O, 16/8 analogových I/O, jednotka procesoru Ethernet, komunikace Ethernet TCP/IP, Profibus, RS485, RS232, USB, Modbus RTU pro komunikaci s telemetrií, paměť pro CPU, záložní baterie, sběrnicový modul 3x4slot. Moduly I/O: 5x16DI/15÷30VDC, 8ms, svorkovnice bezšroubová; 2x16DO/10÷32VDC, konektor pro plochý kabel; 2x8AI, 12 bitů, 0÷20mA; 2x4AO, 8 bitů, 0÷10V nebo 0÷20mA; 4x8DO-RP modul 8x relé 24VDC, 10A/250VAC s konektorem 16 pin;. Komplet kabelů pro karty I/O: 34/2x16 pin 200mm. Viz. přílohy D2-2.4 | ks | 1 |  | 0
4.97.46 |  |  | Řídící modulární systém PLC1 pro 16/16 binárních I/O, 0/0 analogových I/O, jednotka procesoru Ethernet, komunikace Ethernet TCP/IP, Profibus, RS485, RS232, USB, Modbus RTU pro komunikaci s telemetrií, paměť pro CPU, záložní baterie, sběrnicový modul 1x4slot. Moduly I/O: 1x16DI/15÷30VDC, 8ms, svorkovnice bezšroubová; 1x16DO/10÷32VDC, konektor pro plochý kabel; 1x8AI, 12 bitů, 0÷20mA; 1x8DO-RP modul 8x relé 24VDC, 10A/250VAC s konektorem 16 pin;. Komplet kabelů pro karty I/O: 34/2x16 pin 200mm. Viz. přílohy D2-2.5 | ks | 1 |  | 0
4.97.47 |  |  | Řídící modulární systém PLC2 pro 48/16 binárních I/O, 16/0 analogových I/O, jednotka procesoru Ethernet, komunikace Ethernet TCP/IP, Profibus, RS485, RS232, USB, Modbus RTU pro komunikaci s telemetrií, paměť pro CPU, záložní baterie, sběrnicový modul 2x4slot. Moduly I/O: 3x16DI/15÷30VDC, 8ms, svorkovnice bezšroubová; 2x16DO/10÷32VDC, konektor pro plochý kabel; 2x8AI, 12 bitů, 0÷20mA; 4x8DO-RP modul 8x relé 24VDC, 10A/250VAC s konektorem 16 pin;. Komplet kabelů pro karty I/O: 34/2x16 pin 200mm. Viz. přílohy D2-2.6 | ks | 1 |  | 0
4.97.48 |  |  | Řídící modulární systém PLC3 pro 48/16 binárních I/O, 8/0 analogových I/O, jednotka procesoru Ethernet, komunikace Ethernet TCP/IP, Profibus, RS485, RS232, USB, Modbus RTU pro komunikaci s telemetrií, paměť pro CPU, záložní baterie, sběrnicový modul 2x4slot. Moduly I/O: 3x16DI/15÷30VDC, 8ms, svorkovnice bezšroubová; 1x16DO/10÷32VDC, konektor pro plochý kabel; 1x8AI, 12 bitů, 0÷20mA; 2x4AO, 8 bitů, 0÷10V nebo 0÷20mA; 2x8DO-RP modul 8x relé 24VDC, 10A/250VAC s konektorem 16 pin;. Komplet kabelů pro karty I/O: 34/2x16 pin 200mm. Viz. přílohy D2-2.7 | ks | 1 |  | 0
4.97.49 |  |  | Operátorský dotykový panel 10", TFT LCD color, rozlišení 640x480, 65K barev, 4MByte Flash, RTC, 3xCOM RS232/RS485, 2xUSB, Ethernet TCP/IP, krytí IP65, SW Viz. přílohy D2-2.4 | ks | 1 |  | 0
4.97.50 |  |  | Záložní zdroj UPS on-line s přepěťovou ochranou 1000/600 VA/W 3x12Ah, doba 28´/75%, 6 zásuvek, reléový výstupní modul. Viz. přílohy D2-2.4 | ks | 1 |  | 0
4.97.51 |  |  | Prodlužovací přívod se 4-mi zásuvkami s přepěťovou ochranou a vf filtrem, signalizace poruchy, kabel 5m | ks | 2 |  | 0
4.97.52 |  |  | PC pro monitorování ČOV 2,2GHz, 3GB RAM, 320GB HDD, grafický driver 128 MB, DVD±R/RW, síťová karta, modem, sériové rozhraní, zvuková karta+repro, klávesnice, optická myš, propojovací kabeláže, SW, příslušenství Viz. přílohy D2-2.5 | ks | 1 |  | 0
4.97.53 |  |  | Monitor LCD 19“, 1280x1024 bodů. Viz. příloha D2-2.5 | ks | 1 |  | 0
4.97.54 |  |  | Switch Ethernet průmyslový 8 portů, napájení | ks | 1 |  | 0
4.97.55 |  |  | datová komunikace - SW PLC / OP panel, PC, modem telemetrie M4016 | ks | 1 |  | 0
4.97.56 |  |  | SW projekt řídícího systému. Viz. příloha D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.97.57 |  |  | Uživatelské aplikační programové vybavení PLC, terminálu. Viz. příloha D2-2.1 | ks | 5 |  | 0
4.97.58 |  |  | SW operační systém MS Windows 7. Viz. příloha D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.97.59 |  |  | SW vizualizační Reliance Runtime licence pro 500 bodů | ks | 1 |  | 0
4.97.60 |  |  | SW vizualizační OPC server pro PLC vč.dokumentace. Viz. příloha D2-2.1 | ks | 1 |  | 0
4.97.61 |  |  | SW uživatelské aplikační programové vybavení vizualizace pracoviště operátora, terminálu. Viz. příloha D2-2.1 | ks | 2 |  | 0
4.97.62 |  |  | Licence SW pro kompletní prostředky aplikace ŘS | ks | 1 |  | 0
4.97.63 |  |  | Provizorní SW a práce pro postupné uvádění stavby do provozu. Provoz 1 linky, postupné napojování dokončovaných objektů, dílčí zkoušky, odladění. | ks | 1 |  | 0
4.97.64 |  |  | Montáž, uvedení do provozu, provozní zkoušky a odladění software ŘS | ks | 1 |  | 0
|  |  | CELKEM |  |  |  | 0