Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 3

Město Jáchymov

nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov

tímto poskytuje

DODATEČNÉ INFORMACE

dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdější předpisů (dále jen „zákon“)

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona a  ust. § 27 zákona

a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013

(externí metodický pokyn č. 63., verze 2, ze 14. ledna 2014)

„Revitalizace historického jádra města Jáchymov

- etapa I.C“

Tyto dodatečné informace, dle ust. § 49 odst. 1 zákona, budou uveřejněny na profilu zadavatele.

Z povahy dodatečných informací viz. níže nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona.

Dodatečné informace č. 3:

Dne 03.04.2014 zadavatel obdržel následující dotazy k zadávací dokumentaci, a to:

Dotazy

- V technické zprávě je uvedeno, že napájení nového rozvaděče RVO 1 bude provedeno zasmyčkováním nové pojistkové skříně SS 100. Měl by ta být kabelová spojka a kus nového kabelu AYKY 3x120 + 70. Je to ale asi zařízení ČEZ a tak by si to až do pojistkové skříně měl provést ČEZ. Ve výkazu výměr není kabelová spojka, kabel AYKY 3x120+70, pojistková skříň SS10 ani pilíř RVO1.

- Dle technické zprávy má být instalován elektroměrový rozvadeč RE pro dva odběratele. Ve výkazu výměr chybí.

- Nesouhlasí počty stožárů v PD je 6 ks přechodových, 7 kusů pro VO, 5 ks sloupků a asi 9 kusů zemních svítidel. Ve výkazu výměr je 7 kusů stožárů s diamantovou optikou, 8 ks osvětlovací sloupek a 9 ks zemních svítidel. Chybí tam stožáry přechodové.

- Zemní svítidla jsou napojeny kabelem CYKY 4x6mm2, který do svítidel nepůjde zapojit.

- Je třeba upřesnit typ zemních svítidel

- Je třeba upřesnit typ parkových sloupků

- Je třeba upřesnit typ stožárů VO v technické zprávě se píše o metalizovaných, dle obrázku je to litinové.

- Ve výkazu výměr nejsou uvedena svítidla

- Ve výkazu výměr nejsou uvedeny stožárové svorkovnice

- Ve výkazu výměr chybí stožárové základy

- Ve výkazu výměr chybí pískové lože, dodávka a položení varovné folie

- Kde je počítáno s tím, že zemní svítidlo musí mít systém drenážní, ab se do něho nedostala spodní vody

- V technické zprávě je zmínka o napojení informačních tabulí autobusových zastávek. Ve výkazu výměr o tom není zmínka.

Odpovědi k dotazům

ELEKTROINSTALACE

Ad1/ Přípojku pro rozváděč veřejného osvětlení RVO řeší na své náklady PDS ČEZ Distribuce a.s., tzn., že investicí ČEZ bude rozstřižení stávajícího DV (distribuční vedení – AYKY 3x120+70) , zatažení volného konce do přípojkové pojistkové skříně, nová kabelová spojka na druhý volný konec, prodloužení DV a zavedení do přípojkové pojistkové skříně. Součástí dodávky ČEZ  je i přípojková pojistková skříň SS100.

Rozváděč RVO je ve výkazu výměr pod položkou č. 1.22

Ad2/ Elektroměrový rozváděč je součástí rozváděče RVO jde o jeden kompaktní pilíř – VV viz. položka č. 1.22

Ad3/ 	Přechodová svítidla 6ks jsou v dodávce ŘSD.

7ks VO – souhlasí

5ks sloupkového osvětlení – souhlasí

9ks zemních svítidel - souhlasí

Ad4/ Dle typu je možné zemní svítidla napojit pomocí kabelu 6mm, popř. bude doplněna rozbočovací krabice se svorkovnicí – vzhledem k tomu, že není možné uvádět konkrétní typ svítidla bude možné, že budou ve finále vybrána jiná svítidla, která budou napojena pomocí rozbočovacích krabic.

Ad5/ Není možné uvést konkrétní typ svítidla

Ad6/ Není možné uvést konkrétní typ svítidla

Ad7/ Není možné uvést konkrétní typ svítidla

Ad8/ svítidla jsou uvedena ve VV pod položkami č.

č 1.1 VO

č. 1.5 parkové sloupkové osvětlení

č. 1.9 zemní svítidlo

Ad9/ stožárové svorkovnice jsou součástí stožáru 8m – uvedeno v pol. 1.1 – je možné položku upravit a přímo doplnit popis stožárové svorkovnice

Ad10/ Stožárové základy jsou uvedeny v pol.č. 1.3, chybně uvedeno, že jde o sadový stožár, počty ks souhlasí.

Ad11/ výkopy jsou uvedeny v pol. č. 1.18 vč. kabelového lože (písek) – položku možno upřesnit

Ad13/ jde pouze o kabelové napojení, resp. pouze kabelový volný vývod – info. tabule jsou již součástí autobusové zastávky

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Jáchymově, dne 08.04.2014.

Ing. Bronislav G R U L I CH, v. r.

starosta města, (za zadavatele)

Příloha:

- D.1.3 – elektroinstalace a VO výkaz výměr