T  E  CH  N  I   C  K  Á          Z  P  R  Á  V  A

Kapitola C 6 – technologie Wellness

Akce :                      Modernizace a rozšíření služeb balneo provozu Hotelu Smetana-

Vyšehrad v Karlových Varech.

Investor :                 Česká Hotelová a.s.

Plzeňská/ 103/215a Praha

Zhotovitel :              HAVLICKÝ DESIGN a.s.

Wüchterlova 1609/8 Praha 6

Místo stavby :          Krále Jiřího 5-7 , Karlovy Vary

Stupeň PD :             prováděcí projekt

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ÚPRAVY VODY

Pro provoz relaxačního bazénu se zřídí úpravna vody. Systém je navržen na teplotu vody nad 32°C. Tomu odpovídá i technické vybavení strojovny.

Úpravna vody se bude skládat z:

- akumulace vody v akumulační jímce

- čerpací jednotky chráněné lapačem vlasů

- koagulační pískové tlakové rychlofiltrace

- výměnného systému a trubních rozvodů

- hygienického zabezpečení vody (UV záření, dochlorace)

- temperace vody

Velikost jednotlivých prvků úpravny vody je navržena, dle požadavku na výměnu (recirkulaci) vody v relaxačním bazénu.

## Princip úpravy vody

Voda z relaxačního bazénu bude odebírána přepadem přelivného žlábku v úrovni hladiny a gravitačně odteče do akumulační jímky. Z jímky je voda nasávána cirkulačním čerpadlem. Současně bude voda odebírána i ze dna bazénu. Na lapači vlasů se zbaví hrubých mechanických nečistot a bude čerpadlem vytlačena na tlakový filtr, kde se odstraní veškeré nečistoty zachytitelné koagulační filtrací. Voda se natemperuje na požadovanou teplotu, provede se korekce hodnoty pH a hygienické zabezpečení. Takto upravená a zabezpečená voda bude přiváděna dnovými tryskami zpět do bazénu respektive vířivky.

Princip úpravy vody je znázorněn na výkresu č. 1 schéma recirkulačního systému.

## Akumulační jímka

V prostoru strojovny bude pro cirkulaci relaxačního bazénu osazena plastová jímka. Z jímky bude voda odebírána cirkulačním čerpadlem. Aby nedošlo k chodu čerpadla nasucho při vyčerpané jímce a tím poruše čerpadla, bude v jímce na minimální hladině osazena sonda blokující chod čerpadla při poklesu vody pod min. hladinu. Při min. provozní hladině se otevře a při max. provozní hladině se uzavře elektroventil dopouštění vody z vodovodního řadu.

Dopouštění zdrojové vody je součástí řešení ZTI.

## Cirkulační čerpadla

Pro bazén je navrženo jedno horizontální čerpadlo s vlasovým předfiltrem o průtoku Q = 20 m3/h, H = 10 m, P = 1,2 kWm.

Čerpadlo bazénu bude nasávat vodu z akumulační jímky. Na sacím potrubí bude osazen uzavírací ventil a zpětná klapka. Na výtlaku čerpadel bude uzavírací ventil. Do sání čerpadel je zaústěn přívod vody ze dna bazénu. Ze sání bude provedena odbočka, která bude přivedena k odpadní jímce pro vypouštění relaxačního bazénu.

Do výtlaku z čerpadel do filtrů bude zaústěno dávkování koagulantu a předchlorace.

## Filtrace

Pro bazén je navržen jeden laminátový tlakový pískový rychlofiltr o ø 800 mm a výškou filtrační náplně 0,6 m s ovládáním šesticestným elektroventilem.

S tímto ovládacím systémem bude možno filtry ovládat v pracovních fázích: filtrace, praní filtru a záběh filtru po vyprání. Filtrační náplní je křemičitý filtrační písek. Filtry budou prány vodou – k praní bude použito cirkulační čerpadlo.

Na filtračním loži filtru se zachycují nečistoty vysrážené dávkovaným koagulantem (dávkovaným do výtlaku před filtr). Stupeň zanesení filtru signalizuje manometr osazený na vrchu filtru. Praní se provádí zpětným proudem vody. Voda s nečistotami je odváděna do kanalizace přes podlahovou odpadní jímku. Po praní filtrů se provede „zabíhací fáze“, při které se odplaví do kanalizace zbylé nečistoty.

## Temperace bazénové vody

U relaxačního bazénku bude součástí elektrický přímotopný ohřev o příkonu 13 kW.

## Chemické hospodářství úpravny vody

K chemické úpravě cirkulované vody se použije:

Koagulant  - způsobuje vysrážení koloidních nečistot obsažených ve vodě na částice zachytitelné na filtračním loži a zvyšuje tak výrazně účinek filtrace. Je rozpustný ve vodě a dávkuje se před filtr pomocí dávkovacího čerpadla.  Nastavení dávky koagulantu se použije jen v případě vyššího znečištění vody.

pH  korektor - upravuje hodnotu pH vody, aby byla co nejblíže hodnotě 7,0.  Vychylování hodnoty pH je způsobeno převážně ostatními dávkovanými chemikáliemi - chlórem a koagulantem. Dávkování pH korektoru zajišťuje dávkovací čerpadlo. Dávkuje se za výměník. Dávkování korektoru pH probíhá automaticky na základě údajů automatického regulátoru.

Dávkování chlóru – K chloraci vody v bazénu bude použito dávkování chlornanu sodného. K automatickému řízení potřebného množství chlóru k hygienickému zabezpečení vody v bazénu bude instalováno automatické zařízení M+R kvality vody.

K dávkování chemikálií bude použito peristaltických nebo membránových dávkovacích čerpadel. Úprava chemických vlastností vody bude řízeně pobíhat automaticky na základě potřeby.

UV záření – Na potrubí výtlaku bazénu za ozonizací bude instalována UV lampa, zajišťující v systému především odbourávání vázaného chloru v bazénové vodě a zároveň v místě průtoku dezinfikuje vodu. Bude použita plnoprůtoková středotlaká lampa. Tímto systémem se nejen zlepšuje ovzduší v bazénové hale, ale zároveň se šetří provozní náklady snížením množství vyměňované vody v systému.

Odběr vzorku - pro měření kvality vody bude odebírán vzorek vody přímo ze stěny bazénu a vzorek vody se potrubím povede na měrné sondy regulátoru. Stálé hodnoty chlóru a pH bazénové vody bude sledovat a v mezích nastavených odchylek korigovat zařízení typu CNI na kontinuální měření pH a Redox. Zařízení bude automaticky bez nutného zásahu obsluhy řídit činnost chlorace bazénové vody a dávkovacího čerpadla korektoru pH. Výsledné měřené hodnoty budou znázorňovány na displeji (hodnoty pH a Redox potenciálu). Naměřené hodnoty se budou průběžně srovnávat s nastavenými parametry a v případě odchylky se signálem vyslaným dávkovacím čerpadlům vše bez zásahu obsluhy automaticky upraví. U vířivky bude odebírán vzorek z výtlaku za filtrem.

Součástí zařízení CNI jsou čerpadla pro dávkování chlornanu a pH korektoru. Kromě těchto čerpadel se instalují 2 membránová dávkovací čerpadla pro dávkování koagulantu. Pro přípravu roztoků se použijí 3 plastové rozpouštěcí nádrže. Chemické hospodářství bude umístěno do prostoru strojovny a místnost bude vybavena umyvadlem a přívodem vody s odbočkou na ½“ na připojení hadice.

Měřené hodnoty budou zobrazeny na digitálním displeji zařízení. Přebytečná voda z měření bude odvedena do akumulační jímky.

## Atrakce

Masážní vodní trysky - ve stěnách relaxačního bazénu jsou osazeny masážní trysky, do kterých je přiváděna voda s přisáváním vzduchu. Trysky musí být v provedení pro veřejné provozy. Pohon trysek zajišťuje čerpadlo, které součástí dodávky vířivky.

Vzduchové trysky - vzduchový výron bude tvořen masážní lavicí, jejichž pohon je zajištěn pomocí dmychadla, které je součástí dodávky vířivky.

Aromaterapie – pro umocnění relaxační funkce bude relaxační bazének vybaven dávkovaním aroma esencí. Aby nedocházelo k ovlivňování jakostních parametrů vody, bude aroma injektováno do proudu přisávaného vzduchu ve formě aerosolu.

!! Pro rozvod vzduchových atrakcí je potřeba vyvést smyčku potrubí min. 60 cm nad hladinu relaxačního bazénu. !!

## Trubní rozvody

Veškeré trubní rozvody cirkulace bazénové vody budou z  tlakového PVC nebo polyetylenu, připojení výměníku z PP. Dispoziční řešení je patrné z výkresové části projektové dokumentace. Uložení potrubí a jeho uchycení ke stavebním konstrukcím musí zajistit jeho délkovou teplotní roztažnost, vzdálenost jednotlivých podpěr a úchytů musí odpovídat materiálu a dimenzi potrubí.

## Požadavky na větrání strojovny technologie

- výměna vzduchu ve strojovně 3x za hodinu

## Požadavky na ZTI

- přívod a regulace napouštěcí a doplňkové pitné vody do akumulační jímky, doporučujeme měření množství dopouštěné vody. Pro měření množství je nutno osadit vodoměr na potrubí pitné vody s ventily a elektroventilem pro ovládání dopouštění vody - dle schématu

- odkanalizování prostoru chemického hospodářství bez přímého napojení do kanalizace

- odkanalizování odpadní šachty pro dovypuštění akumulační jímky

- odkanalizování podlahových odkapových kanálků

- přívod vody do prostoru chemického hospodářství, ½“ vývod se šroubením na hadici a přívod vody k umyvadlu (včetně umyvadla) vč. řešení havarijní sprchové hadice

- odkanalizování prací vody tlakové 9 l/s

# Připravenost pro wellness

Součástí technologického řešení je také provoz wellness. Wellness bude vybaveno finskou saunou, parní kabinou s dávkováním soli, kneippovým chodníkem, ochlazovací a požitkovou sprchou.

## Sauna

Finská sauna bude provedena jako vestavěná do obezděného prostoru.

##### Stavební příprava:

Podlaha sauny bude z omyvatelného materiálu s vyspádováním k podlahové vpusti mimo prostor prohřívárny. Kolem místnosti je nutné provést sokl výšky 70 – 100 mm. Stěny místnosti musí splňovat rovinnost max. 4 mm na 2 m lati. Na stěnách musejí být vyznačeny případné rozvody vody nebo elektro, aby nedošlo k případnému narušení při vrtání do stěn. Přisávací otvor ve stěně pod topidlem o průměru 100 mm na výšce cca 150 mm nad podlahou, odvětrání pod stropem místnosti (ne sauny) do vnitřního prostoru o průměru 100 mm.

Otvor pro dveře – stavební otvor o rozměru 720 x 2020 mm.

ZTI:

Osazení gule v podlaze mimo prostor sauny

Elektro:

Přívod elektro - celkem 15 kW.

| Příkon | Napětí | Přívodní kabel | Požadovaný jistič |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 kW | 3x400V+PE+N | CYKY 5 x 4 | 3 x 25 A |

Přívodní kabel musí být samostatně chráněn před dotykovým napětím odpojením vadné části od zdroje - proudovým chráničem 30 mA S (popř. G).

Kabel je nutno vyvést s dostatečnou rezervou (cca 0,5 m) v místě, kde bude umístěn regulátor. Regulátor je vždy umístěn na vnější stěně sauny (co nejblíže k topidlu) ve výšce cca 1,6m od podlahy.

## Parní kabina, kabinou se solnou terapií

Parní kabina se solnou terapií bude stavebně připravena v obezděném prostoru. Ve strojovně bude přivedeno elektropřipojení 10kW.

Stavební příprava:

Podlaha výše uvedených prostor musí být protiskluzová, snadno omyvatelná a odolná teplotním rozdílům. Vyhovující je keramická dlažba (nejlépe mrazuvzdorná) celoglazovaná nebo mozaika. Dlažba musí výt ve spádu ke gule (kanalizační vpusť).

Stěny místností musí splňovat rovinnost max. 4 mm na 2 m latě. Místnost bude kompletně stavebně izolována materiálem vhodným pro parní kabiny Profipref.

Otvor pro dveře – stavební 800 x 2000 mm.

ZTI:

Osadit gule v podlaze prostoru kabin.

Do místa parního generátoru bude přívod vody zakončený kohoutem s 1/2“ pravým závitem (pračkový kohout). Odpad vody do kanalizace DN40 s vanovým sifonem umístěný pod generátorem ve výšce cca 60 cm nad podlahou. Pro vedení páry musí být ve stěně mezi kabinou a parní lázní připraveny průchodky o průměru min. 60 mm.

Elektro:

Přívod elektro – celkem 10 kW:

Do obou technických místností přivést kabel na stěnu s kabinou dle tabulky:

| Příkon | Napětí | Přívodní kabel | Požadovaný Jistič |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3x400V+PE+N | CYKY 5 x 2,5 | 3 x 16 A |

Kabel pro parní vyvíječ je nutno vyvést s dostatečnou rezervou (cca 1 m) v místě, kde bude umístěn generátor ve výšce 1 200 mm nad podlahou. Tento přívod musí být samostatně chráněn před dotykovým napětím odpojením vadné části od zdroje - proudovým chráničem. Dále je nutno připravit od místa generátoru jednu průchodku (“husí krk”) o  13 mm do místa, kde bude umístěno světlo a jeden “husí krk”  o  13 mm do místa, kde bude umístěno teplotní čidlo. Čidlo se umisťuje zpravidla poblíž dveří ve výšce cca 1500 mm od podlahy a cca 300 mm od dveří. Všechny husí krky musí být opatřeny protahovacím drátem. Průchodky pro čidlo a světlo je nutno vyvést u generátoru ve stejném místě jako přívodní silový kabel, neboť v pravém dolním rohu generátoru je vstup elektro (průchodky do generátoru).

## Kneippův chodník

Tvoří vaničky  se střídající teplou a studenou vodou. Vaničky budou stavebně vytvořené a do jejich dna budou osazeny gule. Z prostoru strojovny vyvede technologická firma k jednotlivým vaničkám zdroj teplé a studené vody.

##### Stavební připravenost:

Stavebně vytvořit vaničky – půdorysné rozměry dle výkresu, hloubka vaniček 15 - 20 cm. Podlaha musí být protiskluzová, podlaha a stěny musí být snadno omyvatelné. Vyhovující je keramická dlažba (nejlépe mrazuvzdorná) celoglazovaná nebo mozaika. Dlažba musí výt ve spádu ke gule (kanalizační vpusť).

ZTI:

Do prostoru strojovny je nutno přivést teplou a studenou vodu s hadicovým výstupem á ¾“ při stropu místnosti. Do každé vaničky osadit guli DN 40 a napojit na kanalizaci.

Elektro:

Pro napojení dmychadla, elektroventilů a osvětlení celkový příkon 5 kW

## Požitková a ochlazovací sprcha

##### Stavební připravenost:

Sprchy budou opět stavebně vytvořené. Podlaha a stěny musí být protiskluzová, podlaha a stěny musí být snadno omyvatelné. Vyhovující je keramická dlažba (nejlépe mrazuvzdorná) celoglazovaná nebo mozaika. Dlažba musí výt ve spádu ke gule (kanalizační vpusť).

##### ZTI:

Pro požitkovou sprchu je potřeba od ZTI přivést teplou a studenou voda dim. 1/2" ve výšce cca 1,0 m nad podlahou, pro ochlazovací sprchu musí být přivedena voda studená o stejné dimenzi. Do podlah sprch je nutno osadit velkooběmové gule (případně rošty) a napojit na kanalizaci.

## Balneologické vany

##### ZTI:

Pod prostor van je potřeba dotáhnout teplou a studenou vodu a odpad DN100. Dále je pro el. zařízení nutné  dovést do prostoru vany kabely 5x2,5 CYKY (jistič 3x16A) a 3x2,5 CYKY (jistič 1x16A)

Veškeré přívodní body budou zakryty kapotáží vany a bude k nim umožněn přístup. V blízkosti van

doporučujeme umístit odpadní gulu (se zápachovou uzávěrou) pro odvod vody z mokrého procesu.

V Praze dne 3.9. 2014

Vypracoval :

Ondřej Letáček

+420 606 092 502