## REKAPITULACE
Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná
D.1.4.d. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
REKAPITULACE
Cena bez DPH
| Strukturovaná kabeláž | 0
| STA | 0
| EZS | 0
| Videotelefon | 0
| Nouzová signalizace | 0
| Přeložka vedení O2 | 0
| CELKEM bez DPH | 0
| DPH 21 % | 0
| CELKEM včetně DPH | 0

## SKS
Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná
D.1.4.d. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Strukturovaná kabeláž
Č. pol. | Kód položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
[5 empty] | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem
1 |  | kabel sdělovací s PVC izolací s Cu žílami 30P0,5 | m | 44 |  | 0 |  | 0
Kabel od rozvaděče O2 k PbÚ v 2.NP - 44 m
2 |  | kabel sdělovací s PVC izolací s Cu žílami 50P0,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0
Propojení datových rozvaděčů - tel.rozvody ukončení na tel.patch panelech - 60 m
3 |  | Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.6 kompletní vč.rámečku | ks | 59 |  | 0 |  | 0
V 12.NP - 19 ks + 40 ks v 1.NP = 40 + 19 = 59 ks
4 |  | nestíněný kabel CAT 6, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žílami | m | 7670 |  | 0 |  | 0
Kabel k zásuvkám 59x2 porty * 60 + prořez + ukončení v DR = 7670 m
5 |  | Zářezová svorkovnice rozpojovacích 10P | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Ukončení přívodního kabelu od O2 - 30 párů
6 |  | Kříž pro uložení rezervy OK | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Uložení rezervy na obou koncích kabelu OK = 2 ks
7 |  | Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání | ks | 24 |  | 0 |  | 0
Cca po 10 m trasy = 240/10 = 24 ks
8 |  | Trubka ohebná bezhalogenová pr. 16 p.o. | m | 240 |  | 0 |  | 0
Trasy pod omítkou v 1.NP - 240 m
9 |  | Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm | m | 250 |  | 0 |  | 0
Stejná délka jako chráničky 240 m + přesahy u protahovacích krabic - 10 m = 240 + 10 = 250 m
10 |  | Přístrojová krabice pro lištový rozvod, do parapetního kanálu | ks | 50 |  | 0 |  | 0
Krabice do parapetního kanálu pro zásuvky - 50 ks
11 |  | Krabice přístrojová pro osazení zásuvky SKS vč.zasekání | ks | 9 |  | 0 |  | 0
Krabice pro zásuvky pod omítku -9 ks
12 |  | Parapetní kanál plastový 180/60 vč.kovové přepážka, rohů, krytu, koncovek, spojek, instalačního materiálu, kotevních bodů | m | 65 |  | 0 |  | 0
Instalován po obvodu v 1.NP pro osazení datových zásuvek - 65 m
13 |  | Lišta vkládací LV 20x20 vč.víčka, rohů, koncovek, kotevních bodů | m | 70 |  | 0 |  | 0
Vylištování trasy k uživatelským PC v 2.NP - 70 m
14 |  | Lišta vkládací LV 40x20 vč.víčka, rohů, koncovek, kotevních bodů | m | 120 |  | 0 |  | 0
Spoje mezi uživatelskými PC a hlavní trasou v 2.NP - 120 m
15 |  | Lišta vkládací LV 120x60 vč.víčka, rohů, koncovek, kotevních bodů | m | 20 |  | 0 |  | 0
Vylištování hlavní trasy rozvodu v 2.NP po chodbách - 20m
16 |  | Skupinový držák kabelů ocelový, montáž nad podhled, včetně ukotvení | ks | 120 |  | 0 |  | 0
Uchycení kabelů nad podhledem - montáž po cca 50 cm pro 240 m trasy = 120 ks
17 |  | Demontáž a opětovná montáž podhledu | m2 | 52 |  | 0 |  | 0
V ropzsahu chodeb v 1.NP a 2.NP - 52 m2
18 |  | připojení kabelu 4P na patch panel | ks | 118 |  | 0 |  | 0
Ukončení kabelů pro 59x2 portů = 118 ks
19 |  | forma kabelová 30P | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Ukončení kabelů na obou koncích v ÚR + PbÚ = 2 ks
20 |  | forma kabelová 50P | ks | 2 |  |  |  | 0
Ukončení kabelů na obou koncích v DR + PbÚ = 2 ks
21 |  | měření metalické kabeláže (cat.6), měř. protokol | 4P | 118 |  | 0 |  | 0
Měření kabelů pro 59x2 portů = 118 ks
22 |  | měření metalické kabeláže (cat.3), měř. protokol | P | 80 |  | 0 |  | 0
Měření propoj mezi ÚR a PbÚ - 30 ks + propoj mezi DR a PbÚ - 50 ks = 50 + 30 = 80 ks
23 |  | popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu | ks | 70 |  | 0 |  | 0
Popis 59 ks zásuvek SKS, rozvodnice, komponentů SKS, nalepení štítků=70 ks
24 |  | průraz zdí | ks | 45 |  | 0 |  | 0
V 1.NP - 30 ks + 15 ks v 2.NP = 30 + 15 = 45 ks
25 |  | Průraz stropem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Průraz mezi 1.NP a 2.NP = 1 ks
26 |  | Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ
27 |  | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.
28
29 |  | Datový rozvaděč serverovna
30 |  | 19" rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Osazen v serverovně 1.NP - 1 ks skříně
31 |  | 19" rozvodný panel 5x220V-3m s přepěťovou ochranou | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Pro 3 ks switchů - 1 ks panelu s 5 zásuvkami
32 |  | Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Pro 1 ks rozvaděče = 1 ks vent.jednotky
33 |  | 19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka | ks | 12 |  | 0 |  | 0
Osazeny v DR pro vyvázání patch panelů 7 + AP - 3 ks + 2ks u PbÚ = 12 ks
34 |  | Police pro nestandardní komponenty | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Osazeny v DR v serverovně
35 |  | Montážní sada M6 | ks | 78 |  | 0 |  | 0
Vyvaz.panel 12x2+patch penel 7x4+AP3x4+police 2x4+ ventil.jednotka+6tel.patch panel = 78 ks
36 |  | Háček 40x80 | ks | 14 |  | 0 |  | 0
vyvazovací panely 12 ks + 2 ks AP = 14 ks
37 |  | rozvodná krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
instalace v DR - napojení uzemnění = 1 ks
38 |  | metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.6/1U | ks | 5 |  | 0 |  | 0
118 portů / 24 = 5 ks
39 |  | UTP 19" patch panel, 50xRJ45, ISDN/TEL, 1HE, LSA+ | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Osazení v DR + u PbÚ = 2 ks
40 |  | kusová zkouška rozvaděče, protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Zkouška rozvaděče, vyhotovení protokolu, pro každý dokončený (osazený rozvaděč) 1 ks rozvaděče SKS = 1 ks celekm
41 |  | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi
42
43 |  | Aktivní prvky + SERVER
44 |  | Switch 24x10/100/1000 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Počítáno s 59 porty pro PC 59/24 = 3 ks
45 |  | UPS 3000VA Rack Mount | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Záloha pro aktivní prvky - osazena v DR 1.NP
46 |  | Přemístění SERVERu z 2.NP do 1.NP, demontáž, odpojení, přemístění, zapojení, zprovoznění - subdodávka firmy AXES | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Subdodávka fa. AXES - 1 kpl
47 |  | Patch kabely Cat.3 UTP délka 3 m | ks | 50 |  | 0 |  | 0
Propojení telefonních linek v DR 1.NP
48 |  | Patch kabely Cat.6 UTP délka 5 m | ks | 24 |  | 0 |  | 0
Propojení PC stanic v DR v 1.NP
49 |  | Patch kabely Cat.6 UTP délka 3 m | ks | 35 |  | 0 |  | 0
Propojení PC stanic v DR v 1.NP
[6 empty] | 0 |  | 0
|  | Celkem dodávka + montáž |  |  |  | 0

## STA
Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná
D.1.4.d. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Společná televizní anténa - STA
Č. pol. | Kód položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
[5 empty] | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem
1 |  | Anténní stožár pozinkovaný, atyp.v 3m nad střechu, pro montáž na sedlovou střechu včetně kotvení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Stožár společný pro všechny antény umístěný na střeše MÚ - 1ks
2 |  | Výložné ráhno jednostranné vč. upevňovacího třmenu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Výložné ráhno osazené na anténním stožáru pro 2 antény pro pozemní příjem = 2 ks
3 |  | Drát uzemňovací FeZn pr. 8 mm, vč. podpěr | m | 5 |  | 0 |  | 0
Napojení na hromosvod (dodávka silnoproudu) v úseku od anténního stožáru k plánovanému hromosvodu po střeše délka 5 m
4 |  | Svorka hromosvodová | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Napojení na stávající hromosvod u stožáru 1k a na stávající hromosvod na straně druhé 1 ks = 1+1=2ks
5 |  | Vodič s Cu žílou pr.6mm, zž, s PVC izolací | m | 8 |  | 0 |  | 0
Pospojení (připojení) rozvodnice STA v 1.NP na HOP v délce 8 m
6 |  | Anténa pro příjem FM stanic | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Anténa na střeše umístěna na stožáru pro příjem FM stanic - 1ks
7 |  | Anténní systém pro příjem ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Dvě antény pro pozemní příjem pásem UHF a VHF 1+1=2 ks
8 |  | Koaxiální kabel 75 Ohmů, s Cu jádrem, opleteným stíněním s PVC izolací | m | 180 |  | 0 |  | 0
Svody od antén 3x10 m=30 m + zapojení zásuvek 150 m = 180 m
9 |  | Konektory BNC příp. F krimpovací, přímé | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Kabelové koncovky pro připojení koaxiálních kabelů v rozvodnici a u antén na střeše, dále v zásuvkách STA - šroubovací konektory
10 |  | Zásuvka TV,R komplet s krytem a rámečkem (koncová, průchozí) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Zásuvky osazeny v m.č. 128 - 1ks, m.č. 113 - 1ks, m.č. 221 - 1 ks, m.č. 133 - 1 ks = 4 ks
11 |  | Trubka elektroinstalační ohebná bezhalogenová pr. 16 mm | m | 180 |  | 0 |  | 0
Stejná délka jako pol.č. 8 = 180 m
12 |  | Trubka elektroinstalační ohebná bezhalogenová pr. 36 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0
Stoupací trasa od stožáru do rozvodnice STA - 10 m
13 |  | Krabice přístrojová pro osazení zásuvky STA vč.zasekání | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Stejný počet jako zásuvek STA = 4 ks
14 |  | Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání | ks | 20 |  | 0 |  | 0
Protahovací krabice po cca 9m trasy 180/9 = 20 ks
15 |  | Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm | m | 210 |  | 0 |  | 0
Stejná délka jako chráničky 180 m + přesahy u protahovacích krabic - 30 m = 180 + 30 = 210 m
16 |  | Připojení koax. kabelu na anténu, zásuvku, či konektor | ks | 15 |  | 0 |  | 0
Zapojení zásuvek na konci 3 ks + zapojení kabelů v rozvodnici STA 7ks od zásuvek + 4 ks u slučovače + 4 ks + 1k u zesilovače = 15 ks
17 |  | Popis zásuvek, rozvodnice | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Popis 4 ks zásuvek STA, rozvodnice, komponentů STA, nalepení štítků
18 |  | Vstupní měření TV a R signálů, měř. protokol | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Provádí se na místě stavby na místě, kde budou instalovány antény, vyhotovení měřícího protokolu, kontrolní propočet zesilovacích vložek pro dosažení ideálního příjmu
19 |  | Výstupní měření STA na zásuvkách, měř. protokol | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Měření na zásuvce - hodnota dB (kvalita příjmu), vyhotovení měřícch protokolů, stejný počet měření jako je počet zásuvek
20 |  | Uvedení systému STA do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Zapojení komponentů v rozvaděči STA, odzkoušení, proměření, nasměrování antén, předání zákazníkovi
21 |  | Drážka pro trubku 16 | m | 180 |  | 0 |  | 0
Stejná délka jako pol.č. 11 = 180 m
22 |  | Drážka pro trubku 36 | m | 10 |  | 0 |  | 0
Stoupací trasa od stožáru do rozvodnice STA - 10 m
23 |  | Průraz stropem, včetně začištění | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Průraz mezi 1.NP a 2.NP = 2 ks
24 |  | Průraz zdí, včetně začištění | ks | 9 |  | 0 |  | 0
V 1.NP průrazy mezi chodbou a kancelářemi = 9 ks
25 |  | Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.
26 |  | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi
27 |  | Přívod silnoproudu pro rozvaděč RTV délka vedení 40 m kabel 3x2,5 pod omítkou, osazení jističe 10A/1/B v R.1.1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Od rozvaděče silnoproudu do serverovny 1.NP - drážky, kabel 3x2,5 + zahození drážky, doplnění jističe a zapojení
28 |  | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky slaboproudu, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 kpl
29
30 |  | Rozvaděč STA
31 |  | Rozvodnice z PE 350x500x150 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1ks rozvodnice STA - osazena v 1.NP v serverovně
32 |  | montážní deska Pertinax | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Do jedné rozvodnice náleží 1 ks montážní desky
33 |  | Zásuvka dvojnásobná 250V AC/16A, s ochranou před přepětím | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Zásuvky osazené v rozvodnici STA pro připojení komponentů s potřebou napájení 230V st.
34 |  | Přístrojová krabice pro lištový rozvod | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Stejný počet jako zásuvky napájecí, osazeny pod zásuvkami 230V st.
35 |  | Rozbočovač 1/3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Rozdělení kabelů k zásuvkám do 3 větví- 1 ks
36 |  | Slučovač anténního rozvodu 3/1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
1ks pro sloučení signálu ze 3 ks antén pro pozemní příjem
37 |  | Vodič s Cu žílou pr.4mm, zž, s PVC izolací | m | 4 |  | 0 |  | 0
Vodič pro uzemnění zesilovacích vložek na zemnící lištu, prodrátování v rozvaděči STA
38 |  | Zesilovací vložky pro příjem terestrálních (pozemských) stanic vč. zdroje a rámečku | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Jedná se o dodávku a montáž zesilovačů pro příjem pozemních stanic 4x terestrální zesilovač a 1 x FM stanic, výpočet hodnot dle vstupního měření signálu 1 kpl
39 |  | Zakončovací odpor 75 ohm, ZFR 75 DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Osazeny neobsazené výstupy - 1 ks
40 |  | Zemnící lišta | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Slouží pro osazení zesilovačů, pro 1ks rozvodnice, postačí 1 ks
41 |  | Kusová zkouška rozvaděče, protokol | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Zkouška rozvaděče, vyhotovení protokolu, pro každý dokončený (osazený rozvaděč) 1 ks rozvaděče STA = 1 ks celekm
[6 empty] | 0 |  | 0
|  | Celkem dodávka + montáž bez DPH |  |  |  | 0

## EZS
Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná
D.1.4.d. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace
Č. pol. | Kód položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
[5 empty] | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem
EZS
1 |  | Ústředna EZS 16-128 vstupů kompletní, vč,záložního akumulátoru, krytu, SW | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Ústředna EZS = 1 ks - instalována v 2.NP v m.č.236
2 |  | Demontáž stávající ústředny EZS, označení kabeláže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Odpojení + demontáž stávající ústředny EZS v 2.NP = 1 ks
3 |  | Opětovné zapojení kabeláže na novou ústřednu, zprovoznění, odzkoušení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Přepojení stávajících rozvodů na novou ústřednu EZS v rozsahu demontáže kabelů
4 |  | Napájecí zdroj 3A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Osazen na konci sběrnice EZS pro její posílení v 2.NP
5 |  | Záložní akumulátor 24 Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Osazen u ústředny EZS v 2.NP m.č. 236
6 |  | Klávesnice LCD, 2x16 znaků, 16 LED oblastí v kovovém krytu, vč. Optické signalizace o stavu zabezpečení | ks | 6 |  | 0 |  | 0
Klávesnice osazeny u všech vstupů do 1.NP - 5 ks + 1 ks u vstupu do serverovny = 5 + 1 = 6 ks
7 |  | Modul 8 vstupů vč.plastového krytu | ks | 6 |  | 0 |  | 0
Osazeny v 1.NP na sběrnici EZS č.1 = 6 ks
8 |  | PIR detektor (7 záclon), 12 m | ks | 17 |  | 0 |  | 0
V 1.NP - 17 ks
9 |  | PIR detektor dlouhý dosah 25 m | ks | 3 |  | 0 |  | 0
V 1.NP - 3 ks na chodbách
10 |  | Magnatický kontakt dveřní | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Osazeny v 1.NP na vstupních dveřích - 4 ks
11 |  | Magnatický kontakt vratový | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Osazeny v 1.NP u vrat do budovy - 4 ks
12 |  | Sběrnice EZS 2x1,5+2x2x0,8 | m | 210 |  | 0 |  | 0
V 1.NP - 200 m + prořez 10 m = 200 + 10 = 210 m
13 |  | Kabel 4x0,22+2x0,5 | m | 360 |  | 0 |  | 0
K PIR detektorům 20*18 = 360 m
14 |  | Kabel 4x0,22 | m | 120 |  | 0 |  | 0
K magnetickým kontaktům 8 *15= 120m
15 |  | Trubka elektroinstalační 1516 EHF | m | 360 |  | 0 |  | 0
V 1.NP pro rozvod EZS - 360 m
16 |  | Krabice odbočná pr.100 bezhalogenová | ks | 50 |  | 0 |  | 0
V 1.NP cca po 7 m trasy 360/7 = 50ks
17 |  | Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm | m | 400 |  | 0 |  | 0
Stejná délka jako chráničky 360 m + přesahy u protahovacích krabic - 40 m = 360 + 40 = 400 m
18 |  | Drážka pro trubku 16 včetně začištění | m | 360 |  | 0 |  | 0
Stená délka jako je délka trubky pol.č.15 = 360m
19 |  | Průraz zdí, včetně začištění | ks | 35 |  | 0 |  | 0
V 1.NP průrazy mezi kancelářemi v úrovni 1.NP = 35 ks
20 |  | Průraz stropem, včetně začištění | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21 |  | Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ
22 |  | Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.
23 |  | Oživení EZS, naprogramování, zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Zapojení komponentů v rozvaděči, odzkoušení, proměření, zkušební provoz, předání zákazníkovi
24 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Proškolení obsluhy, předvední obsluhy
25 |  | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi
26 |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky slaboproudu, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 kpl
[6 empty] | 0 |  | 0
|  | Celkem dodávka + montáž bez DPH |  |  |  | 0

## Videotelefon
Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná
D.1.4.d. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Videotelefon
Č. pol. | Kód položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
[5 empty] | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem
1 |  | Zvonkové tablo videotelefonu se dvěmi tlačítky, barevnou kamerou, montážní krabice, provedení antivandal | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
U hlavního vstupu do úřadu 1 ks
2 |  | Přístroj videotelefonu, stolní sada, barevný monitor, digitální přenos po krouceném páru, volně programovatelný | ks | 2 |  | 0 |  | 0
V 1.NP podatelna + 1 ks v sekretariátu = 1 + 1 = 2 ks
3 |  | Dveřní zámek elektrický 12V s momentovým kolíkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
U hlavního vstupu ve dveřích do úřadu 1 ks
4 |  | Síťový napaječ videotelefonu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Osazen v rozvaděči silnoproudu v 1.NP = 1 ks pro celý systém
5 |  | Trubka elektroinstalační ohebná bezhalogenová pr. 16 mm | m | 70 |  | 0 |  | 0
Rozvod od vstupu do 1.NP - podatelna 20 m + 50 m do 2.NP sekretariát = 50 + 20 = 70 m
6 |  | Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání | ks | 12 |  | 0 |  | 0
Krabice po cca 6 m trasy chráničky pod omítkou = 70/6 = 12 ks
7 |  | Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0
Stejná délka jako chráničky + přesahy u protahovacích krabic = 70 + 10 = 80 m
8 |  | Kroucený vodič 2x1,5 mm2 pro dat.přenos | m | 100 |  | 0 |  | 0
Od síťového napaječe do podatelny - 30 m + 70 m do 2.NP sekretariát = 70 + 30 = 100m
9 |  | Ochraný kryt kovový pro kabel do dveří | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Kryt na dveře pro zatažení kabelu do křídla dveří u vstupu = 1 ks
10 |  | Uvedení systému videotelefonu do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Zapojení komponentů v rozvaděči, odzkoušení, proměření, předání zákazníkovi, zkušební provoz
11 |  | Drážka pro trubku 16 | m | 70 |  | 0 |  | 0
Stená délka jako je délka trubky pol.č.5 = 70m
12 |  | Průraz stropem, včetně začištění | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Průraz mezi 1.NP a 2.NP = 1 ks
13 |  | Průraz zdí, včetně začištění | ks | 5 |  | 0 |  | 0
V 1:NP 2 ks + ve 2:NP 3 ks = 2 + 3 = 5 ks
14 |  | Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.
15 |  | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi
16 |  | Přívod silnoproudu pro napaječ videotelefonu délka vedení 20 m kabel 3x2,5 pod omítkou, osazení jističe 10A/1/B v R.1.1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Od rozvaděče do podatelny - drážky, kabel 3x2,5 + zahození drážky, doplnění jističe a zapojení
17 |  | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky slaboproudu, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 kpl
[6 empty] | 0 |  | 0
|  | Celkem dodávka + montáž bez DPH |  |  |  | 0

## Nouzová signalizace
Rekonstrukce přízemí a fasády budovy MÚ Třemošná
D.1.4.d. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
Nouzová signalizace
Č. pol. | Kód položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž
[5 empty] | Jednotk. | Celkem | Jednotk. | Celkem
1 |  | Zvonek melodický s blikačem - umístění do podatelny, 12V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
V podatelně 1.NP m.č.106 - 1 ks
2 |  | Zvonkové tlačítko - pro montáž na povrch do prostoru WC pro invalidy, vč.krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Na WC pro invalidy 1.NP m.č. 121 - 1 ks
3 |  | Síťový transformátor vč.krabuice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Umístěn v rozvaděči silnoproudu 1.NP - pro systém 1 ks
4 |  | Trubka elektroinstalační ohebná bezhalogenová pr. 16 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0
V 1.NP mezi zvonkem, zvonkovým tlačítkem a rozvaděčem silnoproudu - 8 + 12 m = 20 m
5 |  | Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání | ks | 4 |  | 0 |  | 0
20 m drážky / úseky po 5m = 20/5=4ks
6 |  | Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0
Stejná délka jako trubky = 20 m + 5 m přesahy z protashovacích krabic = 20+5= 25 m
7 |  | Kroucený vodič 2x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0 |  | 0
V 1.NP délka mezi zvonkem a tlačítkem - 10m + od zvonku k trafu - 20m = 20+10 = 30 m
8 |  | Uvedení systému zvonku do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Zapojení komponentů v rozvaděči, odzkoušení, proměření, předání zákazníkovi, zkušební provoz
9 |  | Drážka pro trubku 16 | m | 20 |  | 0 |  | 0
Stená délka jako je délka trubky pol.č.4 = 20m
10 |  | Průraz zdí, včetně začištění | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Průrazy mezi WC, podatelnou a rozvaděčem silnoproudu = 2 + 2 = 4 ks
11 |  | Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.
12 |  | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi
13 |  | Přívod silnoproudu pro napaječ zvonku délka vedení 15 m kabel 3x2,5 pod omítkou, osazení jističe 6A/1/B v R.1.1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Od rozvaděče do podatelny - drážky, kabel 3x2,5 + zahození drážky, doplnění jističe a zapojení
14 |  | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky slaboproudu, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 kpl
[6 empty] | 0 |  | 0
|  | Celkem dodávka + montáž bez DPH |  |  |  | 0