## výkaz výměr
Zař./Poz. | položka | počet | MJ | dodávka | montáž | celkem
Zařízení č.1 - klimatizace administrativní části
| venkovní kondenzační jednotka 20HP chladící výkon (jmen.) = 56,0 kW topný výkon (jmen.) = 63,0 kW napájení: 380 - 415V / 3f / 50Hz Příkon chlazení (jmen.) P = 14,82 kW energetická účinnost EER = 3,78: třída A Příkon topení (jmen.) P = 15,00 kW energetická účinnost COP = 4,20: třída A jednotka osazena pouze invertorovými kompresory akustický tlak (v 1m) - chlazení / topení: 60/61 dB(A) | 1 | ks |  |  | 0
| vnitřní kazetová jednotka nízká chladící výkon Qch = 2,8 kW rozměr těla: 840*840*256mm napájení: 230V / 1f / 50Hz příkon P = 21W akustický tlak (v 1,5m) - dle otáček: 27 - 30 dB(A) | 2 | ks |  |  | 0
| vnitřní kazetová jednotka nízká chladící výkon Qch = 5,6 kW rozměr těla: 840*840*256mm napájení: 230V / 1f / 50Hz příkon P = 26W akustický tlak (v 1,5m) - dle otáček: 27 - 32 dB(A) | 6 | ks |  |  | 0
| dekorační panel pro 4-cestné kazetové jednotky osmisměrý výdech vzduchu; omyvatelný filtr rozměr: 950*950*30 mm | 8 |  |  |  | 0
| kabelový ovladač s týdenním programem | 8 | ks |  |  | 0
| vnitřní nástěnná jednotka chladící výkon Qch = 2,2 kW rozměr těla: 320*1050*228 mm napájení: 230V / 1f / 50Hz příkon P = 18W akustický tlak (v 1,5m) - dle otáček: 28 - 35 dB(A) | 15 |  |  |  | 0
| vnitřní nástěnná jednotka chladící výkon Qch = 5,6 kW rozměr těla: 320*1050*228 mm napájení: 230V / 1f / 50Hz příkon P = 21W akustický tlak (v 1,5m) - dle otáček: 33 - 41 dB(A) | 1 |  |  |  | 0
| kabelový ovladač s týdenním programem | 16 | ks |  |  | 0
| čerpadlo kondenzátu s teplotním spínám (NE PLOVÁKOVÉ) | 16 | ks |  |  | 0
Zař./Poz. | položka | počet | MJ | dodávka | montáž | celkem
| Cu chladírenské potrubí (1/4" - 1 1/8") | 130 | bm |  |  | 0
| refnet venkovní | 1 | kpl |  |  | 0
| refnet vnitřní (různé druhy - dle výrobce technologie) | 23 | kpl |  |  | 0
| izolace návleková na bázi sysntetického kaučuku tl. 10mm a tl. 13mm (vnitřní rozměr dle potrubí), lepené spoje | 130 | bm |  |  | 0
| plechový žlab s víkem pro venkovní část potrubí | 4 | bm |  |  | 0
| stíněný komunikační kabel pro vnitřní jednotky | 130 | bm |  |  | 0
| stíněný komunikační kabel pro ovladače | 96 | bm |  |  | 0
| napájecí kabel pro vnitřní jednotky | 130 | bm |  |  | 0
| PVC trubka pro odvod kondenzátu DN32 vč. tvarovek | 90 | bm |  |  | 0
| chladivo R410a | 18 | kg |  |  | 0
| montážní, izolační, spojovací a závěsový materiál | 1 | kpl |  |  | 0
| vyzdvižení venkovní jednotky na střechu | 1 | kpl |  |  | 0
| průrazy a jejich začišění do kanceláří ve 2.NP | 18 | ks |  |  | 0
| drážka pro kabel ovladače (pouze 2.NP) | 16 | ks |  |  | 0
| tlaková zkouška + dusík pro sváření | 1 | kpl |  |  | 0
| zprovoznění a zaregulování systému, zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 0
| projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0
| přesun hmot a doprava | 1 | kpl |  |  | 0
| koordinační činnost | 1 | kpl |  |  | 0
| zařízení č.1 celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| zařízení č.1 celkem vč. DPH 21% |  |  |  |  | 0
Zař./Poz. | položka | počet | MJ | dodávka | montáž | celkem
Zařízení č.2 - klimatizace serverovny
| venkovní kondenzační jednotka pro single-split super digital invertor chladící výkon Qch = 1,2 - 5,0 - 5,6 kW napájení: 230V / 1f / 50Hz příkon P = 0,21 - 1,44 - 2,05 kW energetická účinnost EER / SEER / třída = 3,47 / 5,82 / A+ akutiskcý tlak (1m): 47 dB(A) dvojrotační kompresor garantovaná funkce chlazení min. do -15°C automatický restart | 1 | ks |  |  | 0
| vnitřní nástěnná jednotka pro single-split super digital invertor | 1 | ks |  |  | 0
| kabelový ovladač | 1 | ks |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 1/4" | 15 | bm |  |  | 0
| Cu chladírenské potrubí 1/2" | 15 | bm |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 1/4" tl. 10mm, lepené spoje | 15 | bm |  |  | 0
| kaučuková izolace návleková 1/2" tl. 10mm, lepené spoje | 15 | bm |  |  | 0
| ochranná Al páska na venkovní část potrubí (50mm*50m) | 2 | ks |  |  | 0
| nástěnná konzola prodloužená (platle pod zateplením) | 1 | kpl |  |  | 0
| stíněný komunikační kabel pro vnitřní jednotku | 15 | bm |  |  | 0
| stíněný komunikační kabel pro ovladač | 6 | bm |  |  | 0
| napájencí kabel pro vnitřní jednotku | 15 | bm |  |  | 0
| PVC trubka pro odvod kondenzátu DN32 vč. tvarovek | 4 | bm |  |  | 0
| chladivo R410a | 0 | kg |  |  | 0
| montážní, izolační, spojovací a závěsový materiál | 1 | kpl |  |  | 0
| vyzdvižení venkovní jednotky | 1 | kpl |  |  | 0
| tlaková zkouška + dusík pro sváření | 1 | kpl |  |  | 0
| zprovoznění a zaregulování systému, zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 0
| projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0
| přesun hmot a doprava | 1 | kpl |  |  | 0
| koordinační činnost | 1 | kpl |  |  | 0
| zařízení č.2 celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| zařízení č.2 celkem vč. DPH 21% |  |  |  |  | 0
Zař./Poz. | položka | počet | MJ | dodávka | montáž | celkem
Zařízení č.3 - zařízení VZT
| axální ventilátor pro odvod TZ z výtahové šachty V = 3000 m3/hod @ 55Pa napájení: 400V / 3f / 50Hz příkon P = 161W 6-pólový motor akustický tlak = 54dB(A) v 1,5m kovové tělo hliníkové oběžné kolo | 1 | ks |  |  | 0
| potrubní axiální dvouotáčkový ventilátor D160 pro WC V = 350m3/hod @ 150 Pa napájení: 230V / 1f / 50Hz příkon P = 44-50 W (dle otáček) akustický tlak = 29-33 dB(A) v 1,5m | 2 | ks |  |  | 0
| potrubní axiální dvouotáčkový ventilátor D200 pro WC V = 420m3/hod @ 200 Pa napájení: 230V / 1f / 50Hz příkon P = 100-120 W (dle otáček) akustický tlak = 39 dB(A) v 1,5m | 1 | ks |  |  | 0
| nastavitelný doběhový spínač pro WC ventilátory (2-20 min.) | 3 | ks |  |  | 0
| filtrační komora D160 s filtrem G3 | 2 | kpl |  |  | 0
| filtrační komora D200 s filtrem G3 | 1 | kpl |  |  | 0
| těsná zpětná klapka D160 | 2 | ks |  |  | 0
| těsná zpětná klapka D200 | 1 | ks |  |  | 0
| spojovací manžeta pro ventilátor D160 | 4 | ks |  |  | 0
| spojovací manžeta pro ventilátor D200 | 2 | ks |  |  | 0
| odvodní talířový ventil, kovový D100 + montážní kroužek | 14 | ks |  |  | 0
| odvodní talířový ventil, kovový D160 + montážní kroužek | 2 | ks |  |  | 0
| odvodní talířový ventil, kovový D200 + montážní kroužek | 3 | ks |  |  | 0
| žaluziová klapka se servopohonem D450 (odvod) napájení 230V / 1f / 50Hz; bez napětí uzavřená plastové provedení; šedá | 1 | ks |  |  | 0
| žaluziová klapka se servopohonem D500 (přívod) napájení 230V / 1f / 50Hz; bez napětí uzavřená plastové provedení; šedá | 1 | ks |  |  | 0
0
| potrubí spiro D100; 50% tvarovek | 15 | bm |  |  | 0
| potrubí spiro D160; 60% tvarovek | 12 | bm |  |  | 0
| potrubí spiro D200; 80% tvarovek | 6 | bm |  |  | 0
| potrubí spiro D225; 30% tvarovek | 17 | bm |  |  | 0
| flexohadice pro připojení talířových ventilů | 1 | kpl |  |  | 0
| pospojení a uzemnění VZT potrubí | 1 | kpl |  |  | 0
| montážní, izolační, spojovací a závěsový materiál | 1 | kpl |  |  | 0
| zprovoznění a zaregulování systému, zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  |  | 0
| projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0
| přesun hmot a doprava | 1 | kpl |  |  | 0
| koordinační činnost | 1 | kpl |  |  | 0
| zařízení č.3 celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| zařízení č.3 celkem vč. DPH 21% |  |  |  |  | 0
rekapitulace:
| zařízení č.1 celkem bez DPH |  |  |  | 0
| zařízení č.2 celkem bez DPH |  |  |  | 0
| zařízení č.3 celkem bez DPH |  |  |  | 0
| celkem bez DPH |  |  |  | 0
| celkem vč. DPH 21% |  |  |  | 0
Součástí všech dodávek a výkonů bude doprava včetně vyložení z dopravního prostředku a celních polatků.