Technická zpráva

Identifikace stavby:

HISTORICKÁ RADNICE V JÁCHYMOVĚ, Náměstí republiky 1, 362 51 Jáchymov

Investor: MÚ JÁCHYMOV, Náměstí republiky 1, 362 51 Jáchymov

Rozsah projektu:

Elektroinstalace vnitřní v rámci 1. Etapy.

Obsah technické zprávy:

1.	Předpokládané vnější vlivy	3

1.1.	Vnitřní prostory	3

1.1.	Venkovní prostory	3

2.	Napájecí Soustava	3

3.	Etapizace	3

4.	Energetická bilance části objektu rekonstruované v 1. etapě	3

5.	Technické řešení	4

5.1.	Napájení	4

5.2.	Rozvody	4

5.3.	Osvětlení	4

5.4.	Ostatní elektroinstalace	4

5.5.	Technologie	5

5.6.	Požadavky před uvedením díla do provozu, na provozní předpisy, BOZP	5

5.7.	Požadavky na garanci	5

5.8.	Požadavky na provoz, na servis, služby po dokončení realizace	5

5.9.	Normy a předpisy - závazné, doporučené	5

6.	Závěr	7

7.	Seznam dokumentace	7

### Předpokládané vnější vlivy

#### Vnitřní prostory

AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AK1, AL1, AN1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Prostor normální. Stupeň ochrany: ochrana normální.

Doporučená revizní lhůta alespoň 5 let.

Doporučený stupeň ochrany alespoň IP20.

#### Venkovní prostory

AA3, AB4, AC1, AD4, AE4, AF2, AK2, AL2, AN2, AQ1, AS1, BA1, BC3, BD1, BE1

Prostor zvlášť nebezpečný. Stupeň ochrany: ochrana doplněná.

Doporučená revizní lhůta alespoň 1 rok.

Doporučený stupeň ochrany alespoň IP54.

Elektrické zařízení musí odolávat teplotám. Elektrické zařízení musí odolávat teplotám a vlhkosti.

Elektrická zařízení musí odolávat agresivitě prostředí. V mokrém prostředí (AD2-8) je zakázáno umisťování rozvaděčů VN a hlavních rozvaděčů. Podružné rozvaděče je nutno umístnit tak, aby nebyly zasaženy vodou. Elektrická zařízení musí odolávat agresivitě prostředí. Je nutné zabránit vnikání organismů.

### Napájecí Soustava

Napájecí napěťová soustava TN-C, v podružných rozvaděčích TN-C-S, koncové rozvody TN-S.

Napěťová hladina: 230/400 V, 50 Hz

### Etapizace

Z důvodu postupného financování rekonstrukce objektu bylo nutné rozdělit rekonstrukci do několika etap. V první etapě bude provedena částečná rekonstrukce 1. podzemního patra (vše kromě gastroprovozu a technologie jen v návaznosti na etapu) a několika místností v 1. nadzemním patře. Z toho důvodu nebude v této etapě provedena rekonstrukce elektroměrového rozvaděče a nový rozvaděč bude připojen dočasně na stávající přívod. V dalším stupni bude napojen novým kabelem z rozvaděče RE. Z toho důvodu nebude možné plně provozovat veškerá nová technologická zařízení, jen v rozsahu možném stávajícím připojením (jedná se zejména o celkovou chladící jednotku s příkonem 56,8 kW). Dále v místnosti 021 bude osazen rozvaděč RT, který bude v budoucnu schopen zásobovat technologie výkonem až 130 kW. Z něj se pak budou napojovat všechny technologie v místnosti 021 v  rámci budoucích etap bez nutnosti opět zasahovat do již zrekonstruované části.

### Energetická bilance části objektu rekonstruované v 1. etapě

Druh spotřeby	PI	β	PS

Osvětlení	 12,0 kW	0,7	8,4 kW

Zásuvky	 76,0 kW	0,3	22,8 kW

Spotřebiče pro ohřev	 60,0 kW	0,4	24,0 kW

Technologie	 40,0 kW	0,2	8,0 kW

Celkem	188,0 kW		63,2 kW

Spotřeba elektrické energie

denní  	pondělí – pátek	 114 kWh

sobota a neděle	  38 kWh

týdenní		 646 kWh

roční		33 592 kWh

### Technické řešení

#### Napájení

Veškeré napájení nových rozvodů včetně částí nadzemního patra bude provedeno z rozvaděče R1.PP. V něm bude podružné měření částí objektu, aby bylo možné zajistit jejich provozování na sobě nezávisle.

#### Rozvody

Vedení bude uloženo pod omítkou, v podlaze ve chráničkách, ve spárách (v m. 002, 003, 004 a 005) a dočasně i povrchově. Ve výkresu je vyznačeno, kde je vedení vedeno v podlaze a kde jiným způsobem.

V místnostech 002, 003, 004 (jsou památkově chráněny, zejména původní stěny) budou vedeny přívody k vypínačům ve spárách. Z vypínače dočasně povedou povrchově s uchycením ve spárách ke stropním svítidlům. Dále z vypínačů ke stropním svítidlům povede do místa rozvaděče a v šachtě budou ukončeny v krabici. V další etapě budou z tohoto místa vedeny kabely stoupačkou a podlahami v 1. nadzemním patře, dočasné povrchové vedení se demontuje a provedou se architektonické úpravy.

V místnosti 005 (je také památkově chráněna, zejména původní stěny) budou vedeny přívody k vypínačům ve spárách, ale vzhledem k tomu, že se v této etapě upravuje podlaha nad touto místností, povede kabel k stropnímu svítidlu již trvale podlahou místnosti nad.

V místnostech 002, 003, 004 budou zásuvky na stěnách napájeny kabely vedoucími ve spárách.

V místnostech 003, 004 budou zásuvky, vypínače a vývody pro světla montovány na porothermové stěny, je proto nutné použít krabice a lišty pro montáž do dutých stěn.

V místnosti 005 budou zásuvky, vypínače a vývody pro světla montovány na plechové stěny, je proto nutné použít krabice a lišty pro montáž do dutých stěn.

V ostatních prostorách bude vedení v podlaze nebo pod omítkou, jak je vyznačeno ve výkresech.

Veškeré práce na památkových částech je třeba konat v souladu s požadavky památkářů a pod dohledem architekta.

Jednotlivé prvky instalace a její uložení musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-51 (Výběr a stavba elektrických zařízení), ČSN 33 2000-3 (Stanovení základních charakteristik), ČSN 33 2000-7-702 a souvisejících elektrotechnických ČSN (EN) a rovněž i požadavkům norem pro požární bezpečnost staveb, které jsou definovány v samostatné části dokumentace objektu (Požární ochrana).

#### Osvětlení

Osvětlení navrhla architektonická kancelář a musí splňovat potřebné parametry. Svítidla jsou spínána vypínači v místnostech a jsou rozdělena na okruhy. V dlouhých chodbách jsou svítidla spínána klopným relé přes tlačítko. Design vypínačů určí architekt po dohodě s investorem. Přesné informace o svítidlech poskytne architekt. Osvětlení musí být navrženo podle ČSN EN 12464-1 (Vnitřní pracovní prostory) a ČSN EN 1838 (Nouzové osvětlení).

#### Ostatní elektroinstalace

Zásuvky budou umisťovány osově 300 mm od země, pokud architekt neurčí jinak.

Podlahové krabice pro zásuvky budou společné pro slaboproud a silnoproud.

Osazení podlahových krabic:

v místnosti 016 bude krabice napájená vývodem 26 osazena 1 × datovou dvouzásuvkou a 10 × silovou zásuvkou, krabice napájená vývodem 25 osazena 0 × datovou zásuvkou a 10 × silovou zásuvkou,

v místnosti 015 budou krabice osazeny 3 × datovou dvouzásuvkou a 9 × silovou zásuvkou,

v místnostech 003, 005 budou krabice osazeny 1 × datovou zásuvkou a 2 × silovou zásuvkou,

v místnostech 103, 104 budou krabice osazeny 1 × datovou zásuvkou a 2 × silovou zásuvkou.

#### Technologie

Pro připojení VZT a topení v kotelně je zřízen rozvaděč RT, který bude v budoucnu schopen zásobovat technologie výkonem až 130 kW. Z tohoto rozvaděče se bude zásobovat elektrickou energií veškeré nové rozvody v kotelně.

Pro slaboproudy, lokální topení a ohřívače vody, pisoáry a chlazení místnosti 015 budou přichystány vývody. Lokální ventilátory budou napájeny ze světelných okruhů a budou s doběhem spínány vypínači.

Mar se v této etapě nebude provádět.

#### Požadavky před uvedením díla do provozu, na provozní předpisy, BOZP

Před uvedením díla do provozu bude provedena výchozí revize elektrického zařízení a hromosvodu. K některým použitým zařízením (např. rozvaděčům, náhradním zdrojům) budou dodány atesty, k ostatním prvkům instalace (např. kabelům, přístrojům, svítidlům) „prohlášení o shodě“ (případné atesty na vyžádání investorem). Bude provedeno zaškolení obsluhy.

#### Požadavky na garanci

Garance na práci a materiál bude stanovena v rámci Smlouvy o dílo, minimálně dle Občanského zákoníku.

#### Požadavky na provoz, na servis, služby po dokončení realizace

Interval servisních prohlídek zařízení stanoví subdodavatel daného zařízení, revizní prohlídky jsou dány ČSN, služby po dokončení realizace závisí na dohodě mezi zhotovitelem a uživatelem. V případě elektroinstalace se předpokládá běžný záruční servis.

#### Normy a předpisy - závazné, doporučené

Veškeré montážní práce - elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

ČSN 33 1310 	Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500 	Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000 	Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

ČSN 33 2000-3   Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4   Bezpečnost

-41 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-43	Ochrana proti nadproudům

-44	Ochrana před přepětím

-45	Ochrana před podpětím

-47	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

-481 	Výběr opatření na ochranu pře úrazem el. proudem dle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5  Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51 	Všeobecné předpisy

-52	Výběr soustav a stavba vedení

-523	Dovolené proudy

-54 	Uzemnění a ochranné vodiče

-56	Napájení zařízení sloužících v případě nouze

ČSN 33 2000-6  Revize

-61	Postupy při výchozí revizi

ČSN 33 2000-7  Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

-701	Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 2030 	Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

ČSN 33 2040 	Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu elektrizační

soustavy

ČSN 33 2130 	Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2160 	Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy

trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

ČSN 33 3060 	Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN 33 3320 	Elektrické přípojky

ČSN 34 3100 	Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů - vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 1838 	Nouzové osvětlení

ČSN 73 7505 	Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 73 6005 	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33 2312 	El. zařízení v hořlavých látkách a na nich

Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy (umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno na minimum nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu.

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a vypracována revizní zpráva.

Před započetím výkopových prací nutno vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě a kabely.

Další vybrané důležité normy:

ČSN CLC/TS 50349 - Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace, 01. 11. 2005;

ČSN 33 1600 ed. 2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání, 01. 12. 2009;

ČSN 33 2000-1 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice, 01. 06. 2009;

ČSN 33 2000-2-21 - Elektronické předpisy - Elektrická zařízení - Část 2: Definice - Kapitola 21: Pokyn k používání všeobecných termínů, 01. 05. 1998;

ČSN 33 2000-4-42 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla, 01. 12. 1994, 7.97 (01. 08. 1997);

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání, 01. 10. 2002, 1 (01. 06. 2005);

ČSN 33 2000-4-442 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: Ochrana proti přepětí - Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí, 01. 01. 2000;

ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 - Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím, 01. 03. 2007;

ČSN 33 2000-4-444 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením, 01. 05. 2011

ČSN 33 2000-4-473 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům, 01. 03. 1994, 1 (01. 02. 1996), 1 (01. 08. 2007);

ČSN 33 2000-5-534 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení, 01. 06. 2009;

ČSN 33 2000-5-537 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání, 01. 03. 2001;

ČSN 33 2000-5-559 - Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace, 01. 05. 2006;

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích, 01. 09. 2007;

ČSN 33 2000-7-713 - Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 713: Nábytek, 01. 11. 2005;

ČSN 33 2000-7-714 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení, 01. 08. 2001;

ČSN EN 62305-1 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy, 01. 10. 2011;

ČSN EN 62305-2 - Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika, 01. 12. 2006, 1 (01. 08. 2007);

ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života, 01. 02. 2012;

ČSN EN 62305-4 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách, 01. 10. 2011;

ČSN 73 4301 - Obytné budovy, 01. 07. 2004, (umělé osvětlení) Z1 (01. 08. 2005), Z2 (01. 10. 2009);

### Závěr

Veškeré montážní práce musí být prováděny kvalifikovanými osobami a podle platných předpisů a norem. Vzhledem na etapizaci stavby je nutné brát na zřetel při montáži možná specifika další etapy. Zejména připojení stropních svítidel v podlaze místnosti nad a nový přívod, který bude až v další etapě.

### Seznam dokumentace

- Technická zpráva

- Výkaz výměr

- …

- Rozvaděč RT

- Rozvaděč R1.PP

- …

- …

- …

- Půdorys 1.PP

- Půdorys 1.NP

- …