1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE :

Tento projekt řeší  návrh zařízení pro vytápění objektu bytového domu ve Vintířově.. Podkladem pro zpracování tohoto projektu byly stavební výkresy, výpočet tepelných ztrát a příslušné ČSN. Zejména:

ČSN 060310 Ústřední vytápění - Projektování a montáž

ČSN-EN 12 831 - Výpočet tepelného výkonu

ČSN 730540-3/2007 – Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí

ČSN-EN 12 828 - Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních soustav

EN 12 170 - Tepelné soustavy v budovách-návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání

### 2. BILANCE POTŘEBY TEPLA, TEPLONOSNÁ LÁTKA:

Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro nejnižší venkovní oblastní teplotu  	           - 17 0C

Tepelná ztráta objektu …...............................................................................................13,50 kW

Instalovaný max. výkon otopné soustavy ............................................................min. 26,00  kW

Roční potřeba tepla na vytápění …..............................................................cca 25,00  MWh/rok

Roční potřeba tepla na TV ….........................................................................cca 12,0  MWh/rok

### Teplonosná látka ….. ..............……………................................................................................voda

Soustava s radiátorovým vytápěním (dle ekvit. křivky): …...................………..........max. 70/50 0C

Soustava pro ohřev TV (přednostní ohřev): …...................…..................……...................80/60 0C

3. ODŮVODNĚNÍ PŘÍPRAVY TEPLA A TEPLÉ VODY

Volba plynového kondenzačního kotle byla zvolena na základě ekologického a úsporného systému využívající zemní plyn, který je také v lokalitě stavby upřednostněn. Tento systém vytápění, ohřevu teplé vody byl také přání investora stavby. Důvodem výběru je především automatický provoz, komfortní regulace a vysoká účinnost zdroje tepla.

4. ZDROJ TEPLA

Základním zdrojem tepla pro objekt bude plynový kondenzační kotel o výkonu v rozsahu 3,4-26,7kW. Pro potřeby návrhu bylo uvažováno s kotlem VU 276/5-7 ecoTEC Exclusiv.

Teplá užitková voda bude ohřívána prioritně v zásobníku TV, přepnutím trojcestného ventilu. Navýšení výkonu zdroje je pro potřebu ohřevu teplé vody. Na ohřev TV bude použit nepřímo ohřívaný zásobník TV o objemu 380 l, který bude osazen podle dle doporučení výrobce. Pro potřeby návrhu bylo uvažováno se zásobníkem OKC 250 NTRR s 1 spodním výměníkem o ploše min. 1,4m2.

5. PŘEHLED NAVRHOVANÝCH TEPELNĚ -TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ STAV. KONSTRUKCÍ

Podlahová konstrukce na terénu: obytné prostory

U = 0,5 W/m².K

Podlahová konstrukce na terénu: technické zázemí

U = 0,6 W/m².K

Obvodová konstrukce: Stěna obvodová - obytné prostory

U = 0,23 W/m².K

Obvodová konstrukce : Stěna obvodová - technické zázemí

U = 0,5 W/m².K

Střecha :

U = 0,15 W/m².K

Otvorové výplně

Uw =  max 1,20 W/m².	Stěny vnitřní –  tl. do 150 mm

Stěny vnitřní –  mezi vytáp. a temperovaným prostorem

U =  0,5 W/m².K

6. PŘEHLED TEPELNÝCH ZTRÁT BUDOVY PO MÍSTNOSTECH

Příloha technické zprávy.

7. STANOVENÍ TEPELNÉHO VÝKONU ZDROJE TEPLA (PRO VYTÁPĚNÍ, VZT A TV)

Výkon pro pokrytí tepelných ztrát Qv: 13,4 kW

Výkon pro ohřev TV: cca 15,0 kW

Výpočet: Qk = 0,8.13,4+ ~15,0 = min. 25,7 kW

VÝKON KOTELNY: min. 26 kW

8.  VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ M., STAVEBNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Plynový spotřebič bude s uzavřeným spalováním (typ ''C''), z tohoto důvodu není nutný přívod vzduchu do kotelny.

Pro zajištění hygienické výměny vzduchu v prostoru je v prostoru okno pro přirozené větrání.

9.  VÝPOČET KOMÍNU

Kotel je v provedení s nuceným odvodem spalin. Výška a profil odkouření vyhovuje požadavkům výrobce. Použit oddělený systém s přívodem vzduchu potrubí ze střechy a odvodem potrubí nad střechu. Celkové délka je do 2,5 m. Bude použit system z potrubí PP dimenze 60/100 mm.

Potrubí vedené přes podstřešní prostor bude izolované tepelnou a protipožární s odolností min. EI15.

10. POPIS OTOPNÉHO SYSTÉMU

10.1.Popis  systému, vytápění jednotlivých provozů

Objekt bude vytápěn po většino pomocí nízkoteplotního systému, kterého efektivně využívá kondenzační plynový kotel.

Navržený maximální teplotní spád je max 70/50°C pro otopná tělesa a 80/60°C pro ohřev teplé vody v zásobnících.

Pro vytápění objektu jsou navržena otopná desková tělesa typ 11, 21 a 33 výšky 400 - 900 mm v provedení ‘‘Ventil Kompakt‘‘ s integrovaným termostatickým ventilem. Na tělesech budou termostatické hlavice ručně ovládané. Radiátory budou osazeny na konzoly ke zdi přichyceny držáky, připojení bude spodní ze zdi. Napojení radiátorů bude rohovou kompaktní armaturou pro tělesa Ventil Kompakt.

V koupelnách budou osazeny trubková otopná těles, např. Koralux typu Linear Comfort M. Připojení bude spodní ze zdi rohovou armaturou HM.

10.2. Rozdělení na jednotlivé okruhy, výkony, průtoky, měření spotřeby tepla

Otopná soustava je rozdělena na 2 topné okruhy:

1. Ohřev TV  - 250l

Výkon: max. 27 kW

Průtok: 1,15 m³/hod

2. Byty – vytápění radiátory

Výkon: cca 16 kW

Průtok: 0,69 m³/hod

### 10.3. Způsob regulace

Regulace bude součástí dodávky plynového kotle. Regulace bude ekvitermní, dle venkovní teploty a bude obsahovat regulaci 2 topných okruhů. Dále bude ovládat přípravu teplé vody v zásobníku, provoz cirkulace teplé vody.  Ovladač regulace bude obsahovat možnost programování útlumů, cirkulace TV včetně termického přehřívání zásobníku.

Místní regulace teploty v místnostech bude řešena pomocí ručních termostatických hlavic.

Kotelna bude připravena dálkové řízení – dle volby investora.

10.4. Popis rozvodů, vedení, umístění

Potrubní rozvody jsou navrženy v celém objektu. Trasy rozvodů jsou zřejmé z výkresů. Uložení potrubí bude provedeno pomocí typových prvků na závěsech nebo konzolách popřípadě v objímkách. Potrubí bude vyspádováno tak, aby bylo umožněno vypouštění a odvzdušnění. Na rozvody topné  vody bude použito vícevrstvé potrubí Alpex Duo v  dimenzích 12x,2,0 – 32x2,0. Potrubí bude vedeno pod stropem volně, v podhledu a v drážce ve zdivu nebo v podlaze podle výkresové dokumentace.. Rozvody budou izolovány tepelnou izolací z pěnového PE – Tubolit DG v tl.  9 -13 mm pro vedení ve zdi a v podlaze. V případě hlavních rozvodů vedených volně bude izolace v tl.  25-30 mm.

10.5. Způsob vyregulování a vyvážení soustavy

Soustava bude vyvážena pomocí regulačních šroubení v každém tělese.

11. ZABEZPEČOVACÍ SOUSTAVA

Otopná soustava bude zabezpečena tlakovou expanzní nádobou s membránou o objemu 10l, která bude  součástí vybavení kotle. Dále bude v kotelně instalována na zpětném potrubí před kotlem další expanzní nádoba  o objemu 8l - Reflex NG 8/6. Otevírací přetlak pojistných ventilů bude 250 kPa. Přepad pojistného ventilu bude odveden do kanalizace.

Doplňování systému bude z vodovodu pomocí automatického dopouštěcího zařízení.. Vypouštění bude v nejnižších místech systému kulovými vypouštěcími ventily. Potrubí v podlaze nebude možno vypustit.

Odvzdušnění bude provedeno ventily v nejvyšších bodech systému.

Tlakové parametry:

Plnící tlak: 350-400 kPa

Provozní tlak: 150 kPa

Maximální tlak: 250 kPa

12. SYSTÉM REGULAČNÍHO ŘÍZENÍ

Systém regulace bude součástí dodávky plynového kotle. Pro regulaci bude použit elektronický ekvitermní regulátor. Systém reguluje topný výkon v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému.

Doplňkově bude dodán dálkový komunikační systém pro kontrolu a ovládání kotelny přes internet.

Regulátorem lze regulovat :

- parametry otopného systému

- čerpadla v systému

- ohřev TV v zásobníku, cirkulační čerpadlo

- snímání teploty otopné vody

Teplota  vody bude regulována dle ekvitermní křivky regulátoru na jednotnou teplotu, nebude dále směšována.

Venkovní čidlo bude umístěné na severní neosluněné straně objektu.

13. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

STAVBA:

Provedení prostupů stavebními konstrukcemi pro přívod potrubí a po dokončení 	topenářských prací provede utěsnění a začištění otvorů.

SILNOPROUD :

Provede přívod pro napájení kotelny :

- kotel: 230 V / 80W  + regulace

- čerpadlo TV :230V / 20W

- Přívod pro napájení  zařízení automatického hlídání tlaku v soustavě, 230V

MĚŘENÍ A REGULACE :

Regulace otopné soustavy pomocí kotlové ekvitermní regulace. Regulace bude součástí dodávky plynového kotle. Propojení a zapojení jednotlivých čidel, modulů a bezpečnostních prvků zajistí dodavatel stavby.

ZDRAVOTECHNIKA :

Přivedení studené vody 3/4'' pro kotelnu a odvod kondenzátu přes suché sifony  do 			kanalizace, potrubí PVC DN40

14. POŽADAVKY NA MONTÁŽ

Potrubí, tělesa, armatury a ostatní zařízení musí být uloženo s maximální přesností v dimenzích, délkách a spádech odpovídajících projektu. Při přerušení prací je nutno konce trubek znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů. Před smontování armatur je nutno zkontrolovat jejich funkci. Odpor při otevírání a uzavírání armatur ručním kolem musí být mírný a rovnoměrný. O zahájení postupu a skončení montážních prací je povinen vedoucí montáže vést deník. Ústřední vytápění musí po skončení montáže vyhovovat po stránce montážní i provozní. Jeho způsobilost je nutno zajistit zkouškami dle ČSN 06 0310 čl. 131 – 143.

Po skončené montáži bude provedeno propláchnutí zařízení-provádí se po dobu 24hod při zapnutých oběhových čerpadlech. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude sepsán zápis ve stavebním deníku.

Dále bude provedena zkouška těsnosti tlakem na nejvyšší dovolený přetlak 0,3MPa (u podlahového vytápění až na 0,6 MPa),soustava bude natlakována po dobu 6 hod-neobjeví-li se po tuto dobu netěsnost,lze zkoušku považovat za úspěšnou.

Poslední zkouškou zařízení je provozní zkouška-dilatační a topná. Při dilatační zkoušce se systém 2x opakovaně ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu (80°C) a nechá vychladnout na pokojovou teplotu. Kontrolují se netěsnosti případně jiné závady, o dilatační zkoušce se zapíše zápis do stavebního deníku.

Topná zkouška se provede v průběhu otopného období v rozsahu 72 hod- kontroluje se schopnost systému dosáhnout požadovaných tepelných a tlakových parametrů a správná funkce regulačních a měřících zařízení. Topná zkouška se provádí za účasti investora-po ukončení topné zkoušky je sepsán protokol.

PŘÍLOHA: VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU,

POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO

SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA

dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540

Ztráty 2009

Název objektu : 	VINTÍŘOV

Zpracovatel : 	FERENC

Zakázka :

Datum : 	19.9.2016

Varianta : 	A

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te : 	     -17.0 C

Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m : 	       6.8 C

Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 : 	      1.45

Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m : 	      20.0 C

Půdorysná plocha podlahy objektu A : 	     368.3 m2

Exponovaný obvod objektu P : 	      87.1 m

Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V : 	    1050.0 m3

Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu : 	       0.0 %

Typ objektu : 	bytový

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 	 1 	Název podlaží : 	1NP

Číslo místnosti : 	F5 	Název místnosti : 	 BYT F-LOŽNICE

Půd. plocha A : 	   20.0 m2 	Objem vzduchu V : 	   45.0 m3

Exp. obvod P : 	   19.5 m 	Počet na podlaží : 	 1

Teplota Ti : 	 21.0 C 	Typ vytápění : 	převažující přirozená konvekce

Vytápění : 	nepřerušované 	Trvalý tepelný zisk Fi,z : 	      0 W

Typ větrání : 	nucené 	Přívod vzduchu Vsu : 	   20.0 m3/h

Odvod Vex : 	   20.0 m3/h 	Teplota větr. vzduchu : 	 20.0 C

Výměna n50 : 	  2.0 1/h 	Činitelé e + epsilon : 	 0.02 +  1.00

Název konstrukce 	Plocha 	U 	Korekce 	DeltaU 	Ueq 	H,T

OKNO            	  1.8 	 1.20 	e = 1.15 	 0.00 	 -------  	  2.48 W/K

STĚNA W4        	 15.3 	 0.23 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  3.52 W/K

STŘECHA         	 20.0 	 0.15 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  3.00 W/K

STĚNA W1        	  9.0 	 0.23 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  2.07 W/K

PODLAHA P1      	 20.0 	 0.50 	Gw= 1.00 	 -------  	 0.36 	  3.93 W/K

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 	      0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 	   0.09 1/h

Ztráta prostupem Fi,T :  	    570 W, 	 tj.  	   5.9 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	     53 W, 	 tj.  	   1.4 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	    623 W, 	 tj.  	   4.6 % z celkové ztráty objektu

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 	 1 	Název podlaží : 	1NP

Číslo místnosti : 	B-E5 	Název místnosti : 	 BYT B+C+D+E - LOŽNICE

Půd. plocha A : 	   20.0 m2 	Objem vzduchu V : 	   45.0 m3

Exp. obvod P : 	   19.5 m 	Počet na podlaží : 	 4

Teplota Ti : 	 21.0 C 	Typ vytápění : 	převažující přirozená konvekce

Vytápění : 	nepřerušované 	Trvalý tepelný zisk Fi,z : 	      0 W

Typ větrání : 	nucené 	Přívod vzduchu Vsu : 	   20.0 m3/h

Odvod Vex : 	   20.0 m3/h 	Teplota větr. vzduchu : 	 20.0 C

Výměna n50 : 	  2.0 1/h 	Činitelé e + epsilon : 	 0.02 +  1.00

Název konstrukce 	Plocha 	U 	Korekce 	DeltaU 	Ueq 	H,T

OKNO            	  1.8 	 1.20 	e = 1.15 	 0.00 	 -------  	  2.48 W/K

STŘECHA         	 20.0 	 0.15 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  3.00 W/K

STĚNA W1        	  9.0 	 0.23 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  2.07 W/K

PODLAHA P1      	 20.0 	 0.50 	Gw= 1.00 	 -------  	 0.36 	  3.93 W/K

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 	      0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 	   0.09 1/h

Ztráta prostupem Fi,T :  	    436 W, 	 tj.  	   4.5 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	     53 W, 	 tj.  	   1.4 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	    490 W, 	 tj.  	   3.6 % z celkové ztráty objektu

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 	 1 	Název podlaží : 	1NP

Číslo místnosti : 	A5 	Název místnosti : 	 BYT A-- LOŽNICE

Půd. plocha A : 	   20.0 m2 	Objem vzduchu V : 	   45.0 m3

Exp. obvod P : 	   19.5 m 	Počet na podlaží : 	 1

Teplota Ti : 	 21.0 C 	Typ vytápění : 	převažující přirozená konvekce

Vytápění : 	nepřerušované 	Trvalý tepelný zisk Fi,z : 	      0 W

Typ větrání : 	nucené 	Přívod vzduchu Vsu : 	   20.0 m3/h

Odvod Vex : 	   20.0 m3/h 	Teplota větr. vzduchu : 	 20.0 C

Výměna n50 : 	  2.0 1/h 	Činitelé e + epsilon : 	 0.02 +  1.00

Název konstrukce 	Plocha 	U 	Korekce 	DeltaU 	Ueq 	H,T

OKNO            	  1.8 	 1.20 	e = 1.15 	 0.00 	 -------  	  2.48 W/K

STŘECHA         	 20.0 	 0.15 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  3.00 W/K

STĚNA W1        	  9.0 	 0.23 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  2.07 W/K

PODLAHA P1      	 20.0 	 0.50 	Gw= 1.00 	 -------  	 0.36 	  3.93 W/K

STĚNA VNITŘNÍ W 	 14.0 	 0.47 	f,i = 0.29 	 0.00 	 -------  	  1.90 W/K

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 	      0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 	   0.09 1/h

Ztráta prostupem Fi,T :  	    509 W, 	 tj.  	   5.2 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	     53 W, 	 tj.  	   1.4 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	    562 W, 	 tj.  	   4.2 % z celkové ztráty objektu

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 	 1 	Název podlaží : 	1NP

Číslo místnosti : 	B-E4 	Název místnosti : 	 BYT B+C+D+E - KOUPELNA

Půd. plocha A : 	    4.6 m2 	Objem vzduchu V : 	    9.2 m3

Exp. obvod P : 	    8.6 m 	Počet na podlaží : 	 4

Teplota Ti : 	 24.0 C 	Typ vytápění : 	převažující přirozená konvekce

Vytápění : 	nepřerušované 	Trvalý tepelný zisk Fi,z : 	      0 W

Typ větrání : 	nucené 	Přívod vzduchu Vsu : 	   20.0 m3/h

Odvod Vex : 	   20.0 m3/h 	Teplota větr. vzduchu : 	 20.0 C

Výměna n50 : 	  2.0 1/h 	Činitelé e + epsilon : 	 0.02 +  1.00

Název konstrukce 	Plocha 	U 	Korekce 	DeltaU 	Ueq 	H,T

STŘECHA         	  5.0 	 0.15 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  0.75 W/K

PODLAHA P1      	  5.0 	 0.50 	Gw= 1.00 	 -------  	 0.39 	  1.20 W/K

STĚNA VNITŘNÍ   	  8.0 	 2.50 	f,i = 0.10 	 0.00 	 -------  	  1.95 W/K

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 	      0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 	   0.29 1/h

Ztráta prostupem Fi,T :  	    160 W, 	 tj.  	   1.6 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	     37 W, 	 tj.  	   1.0 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	    197 W, 	 tj.  	   1.5 % z celkové ztráty objektu

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 	 1 	Název podlaží : 	1NP

Číslo místnosti : 	F4 	Název místnosti : 	 BYT F-KOUPELNA

Půd. plocha A : 	    4.6 m2 	Objem vzduchu V : 	    9.2 m3

Exp. obvod P : 	    8.6 m 	Počet na podlaží : 	 1

Teplota Ti : 	 24.0 C 	Typ vytápění : 	převažující přirozená konvekce

Vytápění : 	nepřerušované 	Trvalý tepelný zisk Fi,z : 	      0 W

Typ větrání : 	nucené 	Přívod vzduchu Vsu : 	   20.0 m3/h

Odvod Vex : 	   20.0 m3/h 	Teplota větr. vzduchu : 	 20.0 C

Výměna n50 : 	  2.0 1/h 	Činitelé e + epsilon : 	 0.02 +  1.00

Název konstrukce 	Plocha 	U 	Korekce 	DeltaU 	Ueq 	H,T

STŘECHA         	  5.0 	 0.15 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  0.75 W/K

STĚNA W1        	  8.0 	 0.23 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  1.84 W/K

PODLAHA P1      	  5.0 	 0.50 	Gw= 1.00 	 -------  	 0.39 	  1.20 W/K

STĚNA VNITŘNÍ   	  8.0 	 2.50 	f,i = 0.10 	 0.00 	 -------  	  1.95 W/K

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 	      0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 	   0.29 1/h

Ztráta prostupem Fi,T :  	    235 W, 	 tj.  	   2.4 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	     37 W, 	 tj.  	   1.0 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	    273 W, 	 tj.  	   2.0 % z celkové ztráty objektu

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 	 1 	Název podlaží : 	1NP

Číslo místnosti : 	A4 	Název místnosti : 	 BYT A-KOUPELNA

Půd. plocha A : 	    4.6 m2 	Objem vzduchu V : 	    9.2 m3

Exp. obvod P : 	    8.6 m 	Počet na podlaží : 	 1

Teplota Ti : 	 24.0 C 	Typ vytápění : 	převažující přirozená konvekce

Vytápění : 	nepřerušované 	Trvalý tepelný zisk Fi,z : 	      0 W

Typ větrání : 	nucené 	Přívod vzduchu Vsu : 	   20.0 m3/h

Odvod Vex : 	   20.0 m3/h 	Teplota větr. vzduchu : 	 20.0 C

Výměna n50 : 	  2.0 1/h 	Činitelé e + epsilon : 	 0.02 +  1.00

Název konstrukce 	Plocha 	U 	Korekce 	DeltaU 	Ueq 	H,T

STŘECHA         	  5.0 	 0.15 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  0.75 W/K

PODLAHA P1      	  5.0 	 0.50 	Gw= 1.00 	 -------  	 0.39 	  1.20 W/K

STĚNA VNITŘNÍ W 	  6.2 	 0.47 	f,i = 0.34 	 0.00 	 -------  	  1.00 W/K

STĚNA VNITŘNÍ   	  8.0 	 2.50 	f,i = 0.10 	 0.00 	 -------  	  1.95 W/K

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 	      0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 	   0.29 1/h

Ztráta prostupem Fi,T :  	    201 W, 	 tj.  	   2.1 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	     37 W, 	 tj.  	   1.0 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	    238 W, 	 tj.  	   1.8 % z celkové ztráty objektu

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 	 1 	Název podlaží : 	1NP

Číslo místnosti : 	F3 	Název místnosti : 	 BYT F-OP+KK

Půd. plocha A : 	   23.4 m2 	Objem vzduchu V : 	   71.0 m3

Exp. obvod P : 	   22.0 m 	Počet na podlaží : 	 1

Teplota Ti : 	 21.0 C 	Typ vytápění : 	převažující přirozená konvekce

Vytápění : 	nepřerušované 	Trvalý tepelný zisk Fi,z : 	      0 W

Typ větrání : 	přirozené 	Min. hyg. výměna : 	  0.5 1/h

Výměna n50 : 	  2.0 1/h 	Činitelé e + epsilon : 	 0.02 +  1.00

Název konstrukce 	Plocha 	U 	Korekce 	DeltaU 	Ueq 	H,T

OKNO            	  3.5 	 1.20 	e = 1.15 	 0.00 	 -------  	  4.83 W/K

STĚNA W4        	 11.9 	 0.23 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  2.74 W/K

STŘECHA         	 23.4 	 0.15 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  3.51 W/K

STĚNA W1        	 15.9 	 0.23 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  3.66 W/K

PODLAHA P1      	 23.4 	 0.50 	Gw= 1.00 	 -------  	 0.36 	  4.57 W/K

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 	      0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 	   0.50 1/h

Ztráta prostupem Fi,T :  	    733 W, 	 tj.  	   7.6 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	    459 W, 	 tj.  	  12.3 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	   1192 W, 	 tj.  	   8.9 % z celkové ztráty objektu

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 	 1 	Název podlaží : 	1NP

Číslo místnosti : 	B-E2 	Název místnosti : 	 BYT B+C+D+E – OP+KK

Půd. plocha A : 	   23.4 m2 	Objem vzduchu V : 	   71.0 m3

Exp. obvod P : 	   22.0 m 	Počet na podlaží : 	 4

Teplota Ti : 	 21.0 C 	Typ vytápění : 	převažující přirozená konvekce

Vytápění : 	nepřerušované 	Trvalý tepelný zisk Fi,z : 	      0 W

Typ větrání : 	přirozené 	Min. hyg. výměna : 	  0.5 1/h

Výměna n50 : 	  2.0 1/h 	Činitelé e + epsilon : 	 0.02 +  1.00

Název konstrukce 	Plocha 	U 	Korekce 	DeltaU 	Ueq 	H,T

OKNO            	  3.5 	 1.20 	e = 1.15 	 0.00 	 -------  	  4.83 W/K

STĚNA W4        	  6.5 	 0.23 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  1.50 W/K

STŘECHA         	 23.4 	 0.15 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  3.51 W/K

PODLAHA P1      	 23.4 	 0.50 	Gw= 1.00 	 -------  	 0.36 	  4.57 W/K

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 	      0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 	   0.50 1/h

Ztráta prostupem Fi,T :  	    547 W, 	 tj.  	   5.6 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	    459 W, 	 tj.  	  12.3 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	   1006 W, 	 tj.  	   7.5 % z celkové ztráty objektu

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 	 1 	Název podlaží : 	1NP

Číslo místnosti : 	A2 	Název místnosti : 	 BYT A-OP+KK

Půd. plocha A : 	   23.4 m2 	Objem vzduchu V : 	   71.0 m3

Exp. obvod P : 	   22.0 m 	Počet na podlaží : 	 1

Teplota Ti : 	 21.0 C 	Typ vytápění : 	převažující přirozená konvekce

Vytápění : 	nepřerušované 	Trvalý tepelný zisk Fi,z : 	      0 W

Typ větrání : 	přirozené 	Min. hyg. výměna : 	  0.5 1/h

Výměna n50 : 	  2.0 1/h 	Činitelé e + epsilon : 	 0.02 +  1.00

Název konstrukce 	Plocha 	U 	Korekce 	DeltaU 	Ueq 	H,T

OKNO            	  3.5 	 1.20 	e = 1.15 	 0.00 	 -------  	  4.83 W/K

STĚNA W4        	 11.5 	 0.23 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  2.64 W/K

STŘECHA         	 23.4 	 0.15 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  3.51 W/K

PODLAHA P1      	 23.4 	 0.50 	Gw= 1.00 	 -------  	 0.36 	  4.57 W/K

STĚNA VNITŘNÍ W 	 13.5 	 0.47 	f,i = 0.29 	 0.00 	 -------  	  1.84 W/K

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 	      0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 	   0.50 1/h

Ztráta prostupem Fi,T :  	    661 W, 	 tj.  	   6.8 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	    459 W, 	 tj.  	  12.3 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	   1119 W, 	 tj.  	   8.3 % z celkové ztráty objektu

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 	 1 	Název podlaží : 	1NP

Číslo místnosti : 	F1 	Název místnosti : 	 BYT F-ZÁDVE

Půd. plocha A : 	    3.0 m2 	Objem vzduchu V : 	    6.3 m3

Exp. obvod P : 	    6.9 m 	Počet na podlaží : 	 1

Teplota Ti : 	 20.0 C 	Typ vytápění : 	převažující přirozená konvekce

Vytápění : 	nepřerušované 	Trvalý tepelný zisk Fi,z : 	      0 W

Typ větrání : 	přirozené 	Min. hyg. výměna : 	  0.5 1/h

Výměna n50 : 	  2.0 1/h 	Činitelé e + epsilon : 	 0.02 +  1.00

Název konstrukce 	Plocha 	U 	Korekce 	DeltaU 	Ueq 	H,T

DVEŘE VSTUPNÍ   	  2.9 	 1.20 	e = 1.15 	 0.00 	 -------  	  4.00 W/K

STĚNA W4        	  2.6 	 0.23 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  0.60 W/K

STŘECHA         	  3.0 	 0.15 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  0.45 W/K

PODLAHA P1      	  3.0 	 0.50 	Gw= 1.00 	 -------  	 0.40 	  0.62 W/K

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 	      0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 	   0.50 1/h

Ztráta prostupem Fi,T :  	    210 W, 	 tj.  	   2.2 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	     40 W, 	 tj.  	   1.1 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	    250 W, 	 tj.  	   1.9 % z celkové ztráty objektu

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 	 1 	Název podlaží : 	1NP

Číslo místnosti : 	B-E1 	Název místnosti : 	 BYT B+C+D+E - ZÁDVEŘÍ

Půd. plocha A : 	    3.0 m2 	Objem vzduchu V : 	    6.3 m3

Exp. obvod P : 	    6.9 m 	Počet na podlaží : 	 4

Teplota Ti : 	 20.0 C 	Typ vytápění : 	převažující přirozená konvekce

Vytápění : 	nepřerušované 	Trvalý tepelný zisk Fi,z : 	      0 W

Typ větrání : 	přirozené 	Min. hyg. výměna : 	  0.5 1/h

Výměna n50 : 	  2.0 1/h 	Činitelé e + epsilon : 	 0.02 +  1.00

Název konstrukce 	Plocha 	U 	Korekce 	DeltaU 	Ueq 	H,T

DVEŘE VSTUPNÍ   	  2.9 	 1.20 	e = 1.15 	 0.00 	 -------  	  4.00 W/K

STĚNA W4        	  2.6 	 0.23 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  0.60 W/K

STŘECHA         	  3.0 	 0.15 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  0.45 W/K

PODLAHA P1      	  3.0 	 0.50 	Gw= 1.00 	 -------  	 0.40 	  0.62 W/K

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 	      0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 	   0.50 1/h

Ztráta prostupem Fi,T :  	    210 W, 	 tj.  	   2.2 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	     40 W, 	 tj.  	   1.1 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	    250 W, 	 tj.  	   1.9 % z celkové ztráty objektu

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 	 1 	Název podlaží : 	1NP

Číslo místnosti : 	A1 	Název místnosti : 	 BYT A-ZÁDVE

Půd. plocha A : 	    3.0 m2 	Objem vzduchu V : 	    6.3 m3

Exp. obvod P : 	    6.9 m 	Počet na podlaží : 	 1

Teplota Ti : 	 20.0 C 	Typ vytápění : 	převažující přirozená konvekce

Vytápění : 	nepřerušované 	Trvalý tepelný zisk Fi,z : 	      0 W

Typ větrání : 	přirozené 	Min. hyg. výměna : 	  0.5 1/h

Výměna n50 : 	  2.0 1/h 	Činitelé e + epsilon : 	 0.02 +  1.00

Název konstrukce 	Plocha 	U 	Korekce 	DeltaU 	Ueq 	H,T

DVEŘE VSTUPNÍ   	  2.9 	 1.20 	e = 1.15 	 0.00 	 -------  	  4.00 W/K

STĚNA W4        	  2.6 	 0.23 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  0.60 W/K

STŘECHA         	  3.0 	 0.15 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  0.45 W/K

PODLAHA P1      	  3.0 	 0.50 	Gw= 1.00 	 -------  	 0.40 	  0.62 W/K

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 	      0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 	   0.50 1/h

Ztráta prostupem Fi,T :  	    210 W, 	 tj.  	   2.2 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	     40 W, 	 tj.  	   1.1 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	    250 W, 	 tj.  	   1.9 % z celkové ztráty objektu

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 	 1 	Název podlaží : 	1NP

Číslo místnosti : 	1.10 	Název místnosti : 	 TECHNICKÁ M

Půd. plocha A : 	    6.6 m2 	Objem vzduchu V : 	   13.0 m3

Exp. obvod P : 	   11.1 m 	Počet na podlaží : 	 1

Teplota Ti : 	 15.0 C 	Typ vytápění : 	převažující přirozená konvekce

Vytápění : 	nepřerušované 	Trvalý tepelný zisk Fi,z : 	      0 W

Typ větrání : 	přirozené 	Min. hyg. výměna : 	  0.3 1/h

Výměna n50 : 	  2.0 1/h 	Činitelé e + epsilon : 	 0.02 +  1.00

Název konstrukce 	Plocha 	U 	Korekce 	DeltaU 	Ueq 	H,T

OKNO            	  1.8 	 1.20 	e = 1.15 	 0.00 	 -------  	  2.48 W/K

STĚNA W7        	  6.3 	 0.50 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  3.15 W/K

STŘECHA         	  6.6 	 0.15 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  0.99 W/K

STĚNA W1        	  9.6 	 0.23 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  2.21 W/K

PODLAHA P3      	  6.6 	 0.60 	Gw= 1.00 	 -------  	 0.45 	  1.10 W/K

STĚNA VNITŘNÍ W 	  4.5 	 0.47 	f,i =-0.16 	 0.00 	 -------  	 -0.33 W/K

STĚNA VNITŘNÍ ( 	  9.0 	 2.50 	f,i = 0.16 	 0.00 	 -------  	  3.52 W/K

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 	      0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 	   0.30 1/h

Ztráta prostupem Fi,T :  	    420 W, 	 tj.  	   4.3 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	     42 W, 	 tj.  	   1.1 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	    462 W, 	 tj.  	   3.4 % z celkové ztráty objektu

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 	 1 	Název podlaží : 	1NP

Číslo místnosti : 	1.09 	Název místnosti : 	 KOČÁRKY

Půd. plocha A : 	   11.3 m2 	Objem vzduchu V : 	   25.5 m3

Exp. obvod P : 	   13.5 m 	Počet na podlaží : 	 1

Teplota Ti : 	 10.0 C 	Typ vytápění : 	převažující přirozená konvekce

Vytápění : 	nepřerušované 	Trvalý tepelný zisk Fi,z : 	      0 W

Typ větrání : 	přirozené 	Min. hyg. výměna : 	  0.2 1/h

Výměna n50 : 	  2.0 1/h 	Činitelé e + epsilon : 	 0.02 +  1.00

Název konstrukce 	Plocha 	U 	Korekce 	DeltaU 	Ueq 	H,T

OKNO            	  1.8 	 1.20 	e = 1.15 	 0.00 	 -------  	  2.48 W/K

STĚNA W7        	  9.8 	 0.50 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  4.90 W/K

STŘECHA         	 11.3 	 0.15 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  1.70 W/K

STĚNA W1        	  9.6 	 0.23 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  2.21 W/K

PODLAHA P3      	 11.3 	 0.60 	Gw= 1.00 	 -------  	 0.43 	  0.83 W/K

STĚNA VNITŘNÍ W 	  8.7 	 0.47 	f,i =-0.37 	 0.00 	 -------  	 -1.51 W/K

STĚNA VNITŘNÍ ( 	  9.0 	 2.50 	f,i = 0.00 	 0.00 	 -------  	  0.00 W/K

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 	      0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 	   0.20 1/h

Ztráta prostupem Fi,T :  	    286 W, 	 tj.  	   3.0 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	     47 W, 	 tj.  	   1.3 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	    333 W, 	 tj.  	   2.5 % z celkové ztráty objektu

REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 	 1 	Název podlaží : 	1NP

Číslo místnosti : 	1.01 	Název místnosti : 	 CHODBA+SKLE

Půd. plocha A : 	   26.0 m2 	Objem vzduchu V : 	   55.9 m3

Exp. obvod P : 	   22.8 m 	Počet na podlaží : 	 1

Teplota Ti : 	 10.0 C 	Typ vytápění : 	převažující přirozená konvekce

Vytápění : 	nepřerušované 	Trvalý tepelný zisk Fi,z : 	      0 W

Typ větrání : 	přirozené 	Min. hyg. výměna : 	  0.2 1/h

Výměna n50 : 	  2.0 1/h 	Činitelé e + epsilon : 	 0.02 +  1.00

Název konstrukce 	Plocha 	U 	Korekce 	DeltaU 	Ueq 	H,T

DVEŘE VSTUPNÍ   	  4.5 	 1.20 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  5.40 W/K

STĚNA W7        	 20.5 	 0.50 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	 10.25 W/K

STŘECHA         	 26.0 	 0.15 	e = 1.00 	 0.00 	 -------  	  3.90 W/K

PODLAHA P3      	 26.0 	 0.60 	Gw= 1.00 	 -------  	 0.40 	  1.80 W/K

STĚNA VNITŘNÍ W 	 21.0 	 0.47 	f,i =-0.37 	 0.00 	 -------  	 -3.66 W/K

STĚNA VNITŘNÍ ( 	 18.0 	 2.50 	f,i =-0.19 	 0.00 	 -------  	 -8.33 W/K

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 	      0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 	   0.20 1/h

Ztráta prostupem Fi,T :  	    253 W, 	 tj.  	   2.6 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	    103 W, 	 tj.  	   2.8 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	    355 W, 	 tj.  	   2.6 % z celkové ztráty objektu

TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1

Ztráta prostupem Fi,T :  	    9702 W, 	 tj.  	 100.0 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V :  	    3726 W, 	 tj.  	 100.0 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL :  	   13428 W, 	 tj.  	 100.0 % z celkové ztráty objektu

ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te : 	-17.0 C

Označ. 	Název 	Tep- 	Vytápěná 	Objem 	Celk. 	% z 	Podíl

p./č.m. 	místnosti 	lota 	plocha 	vzduchu 	ztráta 	celk. 	FiHL/(Ti-Te)

Ti 	Af[m2] 	V [m3] 	FiHL[W] 	FiHL 	[W/K]

1/  F5 	 BYT F-LOŽNI 	 21.0 	    20.0 	   45.0 	      623 	  4.6% 	 16.40

1/  B5 	 BYT B+C+D+E 	 21.0 	    20.0 	   45.0 	      490 	  3.6% 	 12.89

1/  A5 	 BYT A-LOŽNI 	 21.0 	    20.0 	   45.0 	      562 	  4.2% 	 14.79

1/  B4 	 BYT B+C+D+E 	 24.0 	     4.6 	    9.2 	      197 	  1.5% 	  4.81

1/  F4 	 BYT F-KOUPE 	 24.0 	     4.6 	    9.2 	      273 	  2.0% 	  6.65

1/  A4 	 BYT A-KOUPE 	 24.0 	     4.6 	    9.2 	      238 	  1.8% 	  5.81

1/  F3 	 BYT F-OP+KK 	 21.0 	    23.4 	   71.0 	     1192 	  8.9% 	 31.37

1/  B2 	 BYT B+C+D+E 	 21.0 	    23.4 	   71.0 	     1006 	  7.5% 	 26.47

1/  A2 	 BYT A-OP+KK 	 21.0 	    23.4 	   71.0 	     1119 	  8.3% 	 29.46

1/  F1 	 BYT F-ZÁDVE 	 20.0 	     3.0 	    6.3 	      250 	  1.9% 	  6.74

1/  B1 	 BYT B+C+D+E 	 20.0 	     3.0 	    6.3 	      250 	  1.9% 	  6.74

1/  A1 	 BYT A-ZÁDVE 	 20.0 	     3.0 	    6.3 	      250 	  1.9% 	  6.74

1/ 1.10 	 TECHNICKÁ M 	 15.0 	     6.6 	   13.0 	      462 	  3.4% 	 14.44

1/ 1.09 	 KOČÁRKY     	 10.0 	    11.3 	   25.5 	      333 	  2.5% 	 12.34

1/ 1.01 	 CHODBA+SKLE 	 10.0 	    26.0 	   55.9 	      355 	  2.6% 	 13.17

Součet:			   349.9 	   883.4 	   13428 	100.0% 	  361.59

CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU

Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL 	  13.428 kW 	100.0 %

Součet tep. ztrát prostupem Fi,T 	   9.702 kW 	 72.3 %

Součet tep. ztrát větráním Fi,V 	   3.726 kW 	 27.7 %

Tep. ztráta prostupem: 			Plocha: 	   Fi,T/m2:

OKNO             	   1.814 kW  	 13.5 %  	   35.4 m2  	    51.2 W/m2

STĚNA W4         	   0.698 kW  	  5.2 %  	   80.3 m2  	     8.7 W/m2

STŘECHA          	   1.951 kW  	 14.5 %  	  352.3 m2  	     5.5 W/m2

STĚNA W1         	   0.817 kW  	  6.1 %  	   97.1 m2  	     8.4 W/m2

PODLAHA P1       	   2.371 kW  	 17.7 %  	  308.4 m2  	     7.7 W/m2

STĚNA VNITŘNÍ W  	   0.033 kW  	  0.2 %  	   67.9 m2  	     0.5 W/m2

STĚNA VNITŘNÍ    	   0.480 kW  	  3.6 %  	   48.0 m2  	    10.0 W/m2

DVEŘE VSTUPNÍ    	   1.034 kW  	  7.7 %  	   21.9 m2  	    47.2 W/m2

STĚNA W7         	   0.510 kW  	  3.8 %  	   36.6 m2  	    13.9 W/m2

PODLAHA P3       	   0.106 kW  	  0.8 %  	   43.9 m2  	     2.4 W/m2

STĚNA VNITŘNÍ 	  -0.112 kW  	 -0.8 %  	   36.0 m2  	    -3.1 W/m2

PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ:

Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994): 	q,c =     0.35 W/m3K

Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997): 	E1 =    25.38 kWh/m3,rok

PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002):

Uvažované hodnoty : 	- obestavěný objem Vb = 	   1050.00 m3

- průměr. vnitřní teplota Ti =  	      20.0 C

- vnější teplota Te =  	     -17.0 C

- násobnost výměny n =  	 0,5 1/h

- prům. výkon int. zdrojů tepla =  	 4 W/m2

- propustnost oken g =  	 0,5

- energie slun. záření =  	 200 kWh/m2,a

Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí

zadání není popis orientací oken a jejich propustností.

Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt: 	     21509 kWh/a

Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv: 		     11379 kWh/a

Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs: 			      2640 kWh/a

Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi: 			      6998 kWh/a

Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh: 			     23732 kWh/a

Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   22.60 kWh/m3,rok

PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY:

Součet součinitelů tep.ztrát (měrných tep.ztrát) prostupem H,T: 	  261.9 W/K

Plocha obalových konstrukcí budovy A: 	  975.9 m2

Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim: 	    ----  W/m2K

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em 	   0.27 W/m2K

STOP, Ztráty 2009