## 1. Úvod

Projekt řeší návrh vzduchotechnického zařízení v rekonstruovaném objektu v rámci zakázky Přestavba holobytů čp. 179 ve Vintířově.

Návrh je zpracován dle požadavků stavebního zákona, vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu, platných norem, hygienických a požárních předpisů.

Navržené zařízení má za úkol zajistit požadované mikroklimatické podmínky v daném objektu.

## 2. Podklady pro zpracování projektové dokumentace

- Projekt stavební části v digitální podobě

- Podklady, požadavky a technické specifikace jednotlivých výrobců VZT zařízení

- Větrání a klimatizace - Technický průvodce 1993 (Autoři J. Chyský, K. Hemzal)

- Normy :

- ČSN EN 15251 – Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky

- ČSN EN 13465 - Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu.

- ČSN 12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení .

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty.

- ČSN 73 0540-2: 2002 - Tepelná ochrana budov (čl. 7.3. – Zpětné získávání tepla)

- Zákony :

- Zákon č. 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- Zákon č. 258/2000 Sb. – O ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí předpisy.

- Zákon č. 309/2006 Sb. – O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Prováděcí právní předpisy :

- Nařízení vlády č. 163/2002 - NV, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (Novelizace NV č. 312/ 2005 Sb.)

- Nařízení vlády č.272/2011 - NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č.361/2007 - NV, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 68/2010 - NV kterým se mění NV č. 361/2007

- Nařízení vlády č. 93/2012 - NV kterým se mění NV č. 361/2007 ve znění NV č. 68/2010

- Vyhlášky :

- Vyhláška MMR č. 20/2012 - Vyhláška o  technických požadavcích na stavby (prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu č. 183/2006)

- Směrnice ERP 2009/125/ES (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, požadavky na ekodesign větracích jednotek).

## 3. Výchozí výpočtové parametry (klimatické podmínky místa stavby a provozní podmínky)

Základní výpočtové hodnoty :

Zima :

Vnější teplota vzduchu				te = -17 ºC

Měrná vlhkost						x = 1 g/kg s.v.

Vnější výpočtová relativní vlhkost			40 %

Vnitřní teplota vzduchu				ti = +21 ÷ 24 ºC

Léto :

Vnější teplota vzduchu				te = +32 ºC

Vnější výpočtová entalpie				he = 59,3 kJ/kg s.v.

Vnější výpočtová relativní vlhkost			60 %

Vnitřní teplota vzduchu				ti = negarantována

Relativní vlhkost					φi = negarantována

## 4. Parametry energií

El. energie – 400/230V, 50 Hz

## 5. Hluk

Hladina hluku ve vnitřních a venkovních prostorech objektu čp. 179 ve Vintířově musí odpovídat hygienickým předpisům (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ohraně zdraví před nepříznivými účinku hluku a vibrací).

Požadované (maximální) ekvivalentní hodnoty hladiny akustického tlaku – venkovní prostory :	Lp = 50 dB(A) den (6,00 – 22,00 hod)

Lp = 40 dB(A) noc (22,00 – 6,00 hod)

Požadované (maximální) ekvivalentní hodnoty hladiny akustického tlaku – vnitřní prostory :	Lp = 40 dB(A)	- obytné místnosti - den

Lp = 30 dB(A)	- obytné místnosti - noc

## 6. Požadavky na jednotlivé profese

### Stavebně konstrukční část

Provést :

- prostupy pro vzduchotechnické potrubí, včetně dotěsnění po montáži

- zakrytí nasávacího potrubí novou částí střešní konstrukce

- stavební zakrytí přívodního potrubí v prostoru bytových jednotek

- osazení dvěřních mřížek

- v případě umístění zařízení nad podhledem, zajistit kontrolní dvířka v podhledu pro servis a revizní činnost (2 x dvířka jen pro VZT, 1 x dvířka společná se ZTI)

### Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Provést :

Obecně :

- připojení všech spotřebičů a připojovacích míst jednotlivých vzduchotechnických zařízení na zdroj el. energie

- zemnění všech částí zařízení VZT (včetně potrubních rozvodů)

- ochranu proti účinkům blesku u zařízení VZT, která ústí nebo jsou umístěna na střeše objektu

Zařízení č.1 :

- osazení propojovacího kabelu ke světelnému vypínači v koupelně

- osazení tlačítka v prostoru kuchyně s propojovacím kabelem

- osazení propojovacího kabelu k servopohonu uzavírací klapky K1

- propojení servopohonu uzavírací klapky K1 a K2 (současný chod obou klapek)

### Zařízením pro vytápění staveb

Bez požadavků.

### Zařízení zdravotně technických instalací

Provést :

- odvod kondenzátu od rekuperátorů vzduchotechnických jednotek

- odvod kondenzátu z nejnižších míst svislých potrubních vedení přes pachové sifony do kanalizace

### Zařízení pro měření a regulaci

Bez požadavků, zařízení VZT je dodávané včetně prvků měření a regulace.

## 7. Protipožární zabezpečení

Každá bytová jednotka = samostatný požární úsek. Dalšími požárními úseky jsou sklepy a půdní prostor. Každá bytová jednotka musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace.

Požární zabezpečení:

Výchozí dokument :	ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím.

Prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami, kromě případů kdy:

- průřez prostupujícího potrubí má plochu menší než 40 000 mm2

- jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být min. 500 mm.

- potrubí v posuzovaném požárním úseku je v celé své délce chráněné.

Zařízení č.1 – Větrání bytové jednotky :

Průchod potrubím sání a výfuku stropní konstrukcí – použití požárních ucpávek, jinak bez požárního zabezpečení.

Požární prostupy:

Nově těsnění prostupů kabelů a potrubí dle ČSN 73 0810 (2016), čl.6.2:

Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna ( nebo upravena ) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě VZT zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy ČSN 73 08xx.

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku ( systému ) požární přepážky nebo ucpávky, v souladu s ČSN EN 13501-2+A:2010, čl. 7.5.8), nebo

b) dotěsněním ( např. dozděním, příp. dobetonováním ) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest, evakuačních výtahů a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii EI/E

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

1) jedná se o o prostup zděnou-betonovou konstrukcí stěnou/stropem a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou ( teplá/studená voda, topení, chlazení apod. ). Potrubí musí být třídy reakce na oheň  A1/2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max.30mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň  A1/2 a to s přesahem minimálně 500mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup potrubí jednoho ( samostatně vedeného ) kabelu el.instalace ( bez chráničky apod. ) s vnějším průměrem kabelu do 20mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné/betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500mm.

## 8. Požadavky energií

El. energie :

Zařízení č.1	N = 6 x 2 x 0,052 = 0,624 kW (230 V, 50 Hz) – ventilátory VZT jednotek

N = 6 x 0,2 = 1,2 kW (230 V, 50 Hz) – dohřívače VZT jednotek

Zařízení č.2	N = 6 x 0,25 = 1,5 kW (230 V, 50 Hz) – digestoře

## 9. Zboží a materiály

Navržené výrobky lze zaměnit pouze při zachování kvalitativních a kvantitativních parametrů. Nutno mít na paměti, že změna parametru jednoho výrobku může vyvolat změnu parametru výrobku druhého.

## 10. Popis zařízení

### Všeobecně :

- Ochrana proti hluku a vibracím :

K zamezení pronikání hluku ventilátorových soustrojí jsou do potrubních tras vloženy tlumiče hluku nebo zvukopohltivé pružné potrubí.

VZT jednotky budou uloženy na pružných závěsech. Mezi potrubí a VZT jednotky budou vložena pružná připojení. Pružné připojení musí být vodivě spojeno el. zemnícím vodičem. Doporučujeme izolovat minerální vlnou i tato pružná připojení z důvodu zamezení přenosu hluku.

Veškeré prostupy dělícími konstrukcemi budou utěsněny izolačními pásy, aby nedocházelo k přenosu chvění na stavební konstrukci.

- Tepelné izolace :

Tepelné izolace budou provedeny z černého eleastomeru o těchto tloušťkách:

- venkovní potrubí přívodu a odtahu – 40 mm (2x 20 mm) + ochrana izolace samolepící hliníkovou fólií o tloušťce min. 0,4 mm (nahrazuje minerální vlnu o tloušťce 100 mm + oplechování)

- přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním vytápěném prostoru – 12 mm s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (nahrazuje minerální vlnu o tloušťce 30 mm)

- přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním nevytápěném prostoru nebo potrubí sání a výfuku od od VZT jednotky k venkovní dělící stěně – 15 mm s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (nahrazuje minerální vlnu o tloušťce 60 mm)

### Členění VZT zařízení z provozního hlediska :

Zařízení VZT jsou navrženy v následujícím rozsahu :

Zařízení č.1 – Větrání bytové jednotky

Zařízení č.2 – Digestoř

Zařízení č. 1 : Větrání bytové jednotky

Základní údaje :

VZT jednotka DUPLEX 170 EC5

Vp = 150 m3/h, pext = 150 Pa

Vo = 150 m3/h, pext = 150 Pa

tV1 = -17 C, tV2 = +24 C – zima, ti = +21 ÷ 24ºC

tV1 = +32 C, tV2 = +32 C – léto, ti = negarantováno

účinnost rekuperace : zimní 93 %, letní 84 %

QT = 0,2 kW, elektrický dohřev

Np = 0,052 kW, 230 V, 50 Hz

No = 0,052 kW, 230 V, 50 Hz

Teplota přiváděného vzduchu :

zimní		+24ºC

letní		= teplotě venkovního vzduchu

Vlhkost vzduchu :	není sledována

Složení jednotky :

- jednotka – podstropní provedení

- ventilátor přívodu (EC motor)

- ventilátor odvodu ( EC motor)

- ZZT – deskový rekuperátor s bypasem

- elektrický dohřívač

- filtrace přívodu - třída filtrace G4

- filtrace odvodu - třída filtrace G4

Technické řešení :

Navrženo rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek. Každá bytová jednotka je vybavena svým autonomním zařízením.

Dimenzování množství přiváděného a odváděného vzduchu pro jednotlivé místnosti vychází z ČSN EN 15251, 2. třída – normální úroveň očekávání, použití pro nové a renovované budovy.

- přívod - dávka na osobu		25 m3/h

- odvod – kuchyně		70 m3/h

- odvod – koupelna + WC		80 m3/h

Přívod a odvod vzduchu zajišťuje kompaktní větrací jednotka s rekuperací DUPLEX 170 EC5 osazená v podhledu chodby (místnost x.03). Jednotka vzduch filtruje, dohřívá a zajišťuje zpětné získávání tepla z odvodního vzduchu v deskovém rekuperátoru. Jednotka bude provozována na plný nebo snížený vzduchový výkon pomocí EC motorů.

Napojeným přívodním potrubím a přívodními výústěmi bude zajištěna distribuce čerstvého vzduchu v daném prostoru. Odvod znehodnoceného vzduchu bude proveden odvodním potrubím s odvodními výústěmi. Rozvodem pro odvod je vzduch odtahován z prostoru kuchyně a koupelny (sprchový kout, umyvadlo a WC). Rozvod je zhotoven z potrubí SPIRO a pružných hadic Sonoflex. Jako odvodní výústě jsou použity talířové ventily. Potrubí odvodu vzduchu je vedeno nad podhledem koupelny (místnost x.04). Rozvodem pro přívod je čerstvý vzduch přiváděn do obytné místnosti s kuchyní (místnost x.02) a zádveří (místnost x.01). Rozvod je zhotoven z potrubí SPIRO a pružných hadic Sonoflex. Jako přívodní výústě jsou použity univerzální plastové anemostaty. Potrubí přívodu vzduchu je vedeno nad podhledem koupelny (místnost x.04) a pod stropem obývací kuchyně (místnost x.02) a zádveří (místnost x.01), zde je stavebně zakryto. Pro potřebný přefuk vzduchu mezi jednotlivými místnostmi jsou ve dveřích osazeny dveřní mřížky. Potrubí odvodu vzduchu je opatřeno tepelnou izolací.

Přívod čerstvého vzduchu do vzduchotechnické jednotky zajišťuje sací potrubí, vyvedené do severní části střešní konstrukce objektu. Potrubí výfuku znehodnoceného vzduchu ze vzduchotechnické jednotky je vyvedeno nad střechu objektu. Potrubí sání a výfuku je zhotoveno z kruhového potrubí sk. I z ocelového pozinkovaného plechu a kruhového SPIRO potrubí z ocelového pozinkovaného plechu. Potrubí sk. I je voleno z důvodu nejmenších stavebních rozměrů. Pokud to skutečné polohy prostupů stropní konstrukcí umožní, je možno použít kruhové potrubí SPIRO v celém rozsahu s použitím hladkých ohybů (ne segmentových). Potrubí sání je v prostoru bytové jednotky opatřeno tepelnou izolací. Výfukové potrubí je tepelně izolováno celé. Stoupací potrubí budou opatřena odvody kondenzátu, zaústěných přes pachové sifony do kanalizace. Na potrubí sání a výfuku jsou osazeny uzavírací klapky se servopohonem.

K zamezení pronikání hluku ventilátorových soustrojí jsou do potrubních tras vloženy tlumiče hluku (tlumič hluku nebo zvukopohltivé pružné potrubí Sonoflex).

Ovládání :

VZT zařízení bude vybaveno autonomním systémem měření a regulace (MaR). Vlastní ovládání bude prováděno z ovládacího panelu (ovladač CPA) umístěného v prostoru chodby x.03. Profese elektro provede :

- silové připojení VZT jednotky

- osazení propojovacího kabelu ke světelnému vypínači v koupelně

- osazení tlačítka v prostoru kuchyně s propojovacím kabelem

- osazení propojovacího kabelu k servopohonu uzavírací klapky K1

- propojení servopohonu uzavírací klapky K1 a K2 (současný chod obou klapek)

Požadavky na MaR

Část MaR (součástí dodávky VZT jednotky) – zajišťuje :

- regulaci vzduchového výkonu EC motory ventilátorů dle nastavení uživatele

- regulaci výstupní teploty vzduchu a činnost klapky by-passu v rekuperačním výměníku v závislosti na teplotě nasávaného vzduchu

- odstranění námrazy rekuperátoru

- kontrolu současného chodu obou ventilátorů na plné nebo snížené otáčky

- otvírání a zavírání klapky na vstupu a výstupu z jednotky v závislosti na chodu ventilátorů a činnosti jednotky

- kontrolu a signalizaci zanesení filtrů

- blokaci chodu ventilátorů při zanesení filtrů nad max. hodnotu

Provoz VZT jednotky :

a) týdenní hodiny – pevně nastavený režim provozu (lze přeprogramovat)

b) trvalé větrání sníženým výkonem

c) cyklické větrání sníženým výkonem

d) spouštění od světelného vypínače v koupelně nebo spínače v kuchyni (větrání na plný výkon) s nastavením doběhu

Režim d) je nadřazen režimům a), b), c).

Rozsah části MaR (je součástí dodávky VZT) :

- ovládací panel

- čidla VZT jednotky

- servopohony VZT jednotky

- kabeláž po stroji

Zařízení č. 2 : Digestoř

Základní údaje :

Podvěsná recirkulační digestoř

FABER 2740 PB

Množství oběhového vzduchu :	Vo = 230 / 305 / 365 m3/h

Elektrický příkon :			0,250 kW / 230 V

Počet stupňů :				3 rychlostní stupně

Technické řešení :

V prostoru kuchyně každé bytové jednotky je k varné zóně osazena podvěsná cirkulační digestoř. Tato zachycuje pachy a mastnoty. Je vybavena vlastním kovovým kazetovým filtrem (lze mýt v myčce na nádobí) a dvěma uhlíkovými filtry.

Ovládání :

Ovládání digestoře je tlačítkové na její čelní straně.

## 11. Montáž, zkoušky, obsluha a údržba zařízení

Pokyny pro montáž

Při montáži je nutno dodržovat všechny ustanovení norem, směrnic a vyhlášek vztahující se k montáži VZT zařízení a k bezpečnosti práce (Nařízení vlády č. 591/ 2006; Vyhláška č. 324/ 1990, č. 207/ 1991, č. 352/ 2000, č. 192/ 2005; ČSN 34 3108, ČSN 33 1310).

Dodavatel je povinen provádět montáž dle dokumetace provedení stavby nebo dle realizační dokumetace.

Veškeré zařízení musí být namontováno a zprovozněno dle montážních a instalačních návodů jednotlivých dodavatelů zařízení.

Veškeré vzduchotechnické zařízení je nutno při montáži spojit s ochranným vodičem dle ČSN 33 2000 - 4 - 41.

Závěsy potrubí budou zhotoveny při montáži. Pokud je montážní firma certifikována dle ISO, je nutné používat pouze typově schválené systémy závěsů. Přesné umístění závěsů určí vedoucí montér VZT, tj. před a za každým obloukem a dále po 2 metrech. Únosnost jednotlivých závěsů musí odpovídat průžezu potrubí a zatížení. Potrubí bude na závěsech podloženo technickou pryží pro zamezení přenosu případných vibrací do stavební konstrukce.

Potrubí procházející střechou nebo obvodovou stěnou do venkovního prostoru bude utěsněno silikonovým tmelem.

Potrubí procházející stavební konstrukcí bude obaleno v místě prostupu izolačním materiálem. Při prostupu požárně dělící konstrukcí budou okolo potrubí provedeny požární ucpávky.

Při montáži komponentů protipožární ochrany (klapky, stěnové uzávěry, izolace, ucpávky) je nutno dokladovat oprávnění k montáži, případné atesty a certifikáty k výrobku.

Provozní zkoušky

Po ukončení montáže je nutné zajistit provedení komplexní zkoušky, která by se měla skládat minimálně z následujících činností :

Uvedení všech VZT zařízení do chodu na předem dohodnutou dobu v běžných provozních podmínkách.

Kontrola teploty ložisek a zatížení elektromotorů, rotujících částí strojů a klidného chodu ventilátorů.

Kontrola stavu a funkce výměníků tepla, filtrů, regulačních klapek a dalších elementů VZT zařízení.

Kontrola vibrací přenášených z točivých strojů na stavební konstrukci a na VZT potrubí.

Zaregulování a proměření výkonových parametrů všech ventilátorů, rozvodů potrubí a všech koncových prvků VZT zařízení podle údajů v technické zprávě a podle údajů na výkresech.

Pokyny pro obsluhu a údržbu

Provoz, obsluha, opravy a údržba VZT zařízení musí být prováděny podle „Návodů k obsluze, použití a údržbě“ od výrobců jednotlivých komponentů.

Údržba musí být prováděna pravidelně, plánovitě a systematicky.

Kontrolovat a udržovat pohyblivé mechanismy (tzn. čistit a mazat).

Provádět pravidelnou kontrolu a výměnu filtračních tkanin ve VZT jednotce.

Provádět pravidelnou kontrolu a čištění VZT jednotky.

Provádět pravidelnou kontrolu odvodního ohebného potrubí z prostoru kuchyně pomocí servisních dvířek v podhledu koupelny (místnost x.04). Při znečištění pružného potrubí provést jeho výměnu.