Akce : Vintířov, okr.Sokolov-Bytový objekt 6b.j.

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

PD provedení pro stavební povolení

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Silnoproudý rozvod-všeobecně

Přestavovaný bytový objekt obsahuje 6bytových jednotek, strojovnu UT+TUV a společné prostory sklepů, kol a kočárků a technické příslušenství. Připojení objektu je stávající skříní správce sítě-ČEZ. Systém napájení objektu je řešen novým distribučním kabelem do nové elektroměrové skříně ve vchodu do společné části objektu.

Systém rozvodů napojení v objektu je zřejmý ze schema hlavních rozvodů a rozvaděčů. Vývody z rozvaděčů budou před realizací aktualizovány dle skutečných dodávek jednotlivých odběrů.

Stavební objekt je pouze v 1NP.

Vybavení bytů: zásuvky, vypínače dle následného architektonického nebo uživatelského požadavku, počítáno s koncovými prvky ABB-TIME.

Osvětlovací tělesa bytů – vývody budou osazeny pouze objímkami se žárovkami, uživatel bude svítidla dodávat sám.

Do společných prostor-sklepy, úklid, kola, technická místnost a půda budou osazena svítidla s vyšším krytím běžného průmyslového typu kulatá čočka, prachotěsná zářivka.

Rozsah projektu :

Projekt řeší kompletní novou silovou elektroinstalaci v bytovém objektu. Jedná se o přívodní kabelové vedení z distribučního vedení ČEZ, vytvoření odběrového místa a napojení všech bytových rozvaděčů. Dále jde o provedení kompletního osvětlení a zásuvkových rozvodů v objektu, silových rozvodů vzduchotechniku, topení, ostatních technologických rozvodů. Projekt řeší i přívody pro slaboproudá resp. protipožární zařízení. Dále projekt řeší úpravu uzemnění a bleskosvodu.

Investor dle obchodně-technického vyjádření ČEZ provede smlouvu o celkové dodávce zařízení své sítě.

Protože se přemístí měření odběrů, je nutno provést dle situace nové napojení stávajících kabelů garáží a čerpací stanice lesoparku.

Veškerá stávající elektroinstalace v objektu bude zrušena a demontována.

Podklady :

Projekt byl zpracován na základě údajů a podkladů od profese stavební, vzduchotechniky, topení a podkladů pro ostatní technologické provozy předané zpracovatelem stavební části. Pro bytovou část byly navrženy architektem předběžné návrhy na interierové vybavení, které jsou zapracovány do osazení koncových prvků. Při následném zpracování interiérů budou všechny prostory nově ověřeny a dopracovány. Ostatní prostory je nutno řešit přímo při realizaci s ponecháním systémů ovládání.  Také napojení technologických zařízení musí být prověřeno se skutečnou dodávkou a splněny všechny požadavky dodavatelů. Jedná se o koncové a osvětlovací přístroje, kuchyňské vybavení, systémy VZT, ÚT, MaR, slaboproudé rozvody a veškerá požární technika a zabezpečení.

- Požadavky ostatních profesí

- Katalogy, technické informace dodávaných zařízení

Technické parametry:

Provozní napětí 3 + N, PE stř. 50 Hz, 400V- TN-S

Přechod ze sítě TNC na TN-S je proveden v hlavním el. rozvaděči měření odběrů.

V objektu bude provedena třístupňová přepěťová ochrana-B+C v rozvaděči RE, D u uživatelů v zásuvkách určených pro elektroniku.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku -dle ČSN33 2000-4-41a ČSN33 2000-5-54 - odpojením od zdroje, uzemněním a pospojováním. V koupelnách se provede elektroinstalace a ochrana proti nebezpečnému dotyku dle ČSN 33 2135.

Svítidla  a ruční el. spotřebiče použít jen s dvojitou izolací. U zásuvek bude provedena doplňková ochrana proudovým chráničem s rozdílovým proudem nepřesahující  30 mA.

Prostředí:

V jednotlivých objektech určují prostředí vnější vlivy, které jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51. Podrobně jsou jednotlivé prostory zpracovány v protokolu o určení vnějších vlivů, který má objednatel zpracovaný.

Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečných dotykem neživých částí

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí el. zařízení je navržena podle ČSN 33 2000-4-41 a je provedena v jednotlivých rozvodných soustavách s jmenovitým napětím jak dále uvedeno takto:

3 PEN ~ 50 Hz, 400 V / TN-C

automatickým odpojením od zdroje (dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3)

doplňujícím pospojováním

3 NPE ~ 50 Hz, 400V / TN - C – S

automatickým odpojením od zdroje (dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3)

doplňujícím pospojováním

1 NPE ~ 50Hz, 230 V / TN-S

automatickým odpojením od zdroje (dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3)

doplňujícím pospojování

Energetická bilance:

Objekt 6bj						66kW

Společné prostory					  5kW

Celkem	71kW

soudobý max. příkon Pp celkem			55 kW

předpokládaný roční odběr el.energie vč.spol.spotřeby

je dle potřeb uživatelů-celkem pro objekt je cca 38MWh/rok

Tech.popis silnoproudé instalace

Pro bytovou část objektu bude provedena samostatná přípojka kabelem CYKY 4x50 mm2 do rozvaděče RE, kde bude provedeno samostatné měření el. odběru pro společné části byt.domu, dále 6x bytové jednotky a odměření samostatného objektu garáží.

Pro všechny bytové jednotky bude měření odběru el. energie ve skříni RE.

Elektrické rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 332130 a změny 2 uvedené normy.

Elektrické rozvody se provedou vodiči CYKYLS a CYKY pod sádrokartonovým obkladem.

Pokud bude nevyhnutelné použití elektroinstalačních lišt, bude použito vkládacích lišt (PE trubek) v bílé barvě.

Bytové rozvodnice budou celoplastové osazené dle dispozice bytů.

Ovládání  vzt. jednotek na WC a v koupelnách bude pomocí regulace vzt s napojením v byt. rozvaděčích. V koupelnách budou osazeny zásuvky pro pračky-samostatný zásuvkový obvod. Dále zde bude zásuvka pro napojení patrony sušícího žebříku pro letní provoz.

Nouzové osvětlení NO :

Samostatné rozvody nouzového osvětlení pomocí svítidel zapojených na vlastní bateriový zdroj. Délka dodávky el.energie baterií je navržena min. 60minut s intenzitou min.1 lx.

Nejedná se o vyhrazené požární zařízení a nesouvisí s požárně bezpečnostním řešením

Bleskosvod

Návrh bleskosvodu je proveden dle ČSN EN 62305-1,2,3,4 se začleněním do třídy LPS III.

Bytový dům		=			třída LPS = III

LPS = III		=	poloměr valící koule r = 45 m

velikost ok W = 15 x 15 m

vzdálenost mezi svody  = 15 m

Objekt bude mít provedenou hřebenovou jímací soustavu s pomocnými jímači. Na tuto jímací soustavu jsou napojena všechna kovová zařízení na střeše včetně oddáleného jímače anténního stožáru STA. Počet svodů odpovídá platné ČSN. Jímací soustava bleskosvodu je provedena  drátem   8 mm. Materiál bude určen dle oplechování, předpoklad je hliníkový systém.

Uzemnění bleskosvodu má společnou uzemňovací soustavu s elektrickým zařízením s max. odporem uzemnění RZmax 2 Ohm. Uzemňovací vodič FeZn 4x30 mm bude uložen v základech dle ČSN 332000 - 5 - 54 příloha NK.

Uzemnění

Je provedeno jako obvodové v základech objektu v přistavované části a v terénu kolem stávající části objektu. Zemnicí síť je společná pro bleskosvody a uzemnění el.sítě. Zemnící síť je provedena z pásků FeZn 30x4 nebo drát dn.10 žárově zinkovaných. Rozváděče jsou připojeny na svorkovnici společného uzemnění přes sběrnu PE. Na uzemnění budou připojeny všechny ocelové konstrukce, kovové části spínacích prvků. V rozvaděči RE a RSS bude HOP napojená na uzemňovací síť.

Ochranné pospojování provedeno v celém objektu ve společných prostorách páskem FeZn a CY vodiči. Ve společných prostorách se pospojí kovové prvky zařízení v dosahu elektrických zařízení (vrata, kotle, armatury a potrubí v kotelně, zásuvková skříň, kabelové lávky a žlaby, strojovna výtahu apod.) V jednotlivých bytech pospojení se provede Cu vodiči pod omítkou,nebo v obložení. Na pospojení v bytech se připojí kovové armatury v koupelnách, PE přípojnice rozváděčů RB, ochranné kolíky zásuvek v koupelnách, kovová potrubí rozvodů klimatizace a topení a všechny ostatní kovové prvky.

Hodnoty zemní sítě ověří pracovník prováděcí organizace před započetím díla - max 2.

Společné prostory a strojovna UT+TUV

Pro připojení všech zařízení ÚT, TUV je v prostoru společné chodby osazena rozvodnice RSS. Veškeré silové napojení technologie bude ze zásuvek dle dispozic profesí. Ovládání všech prvků nemá vazby do silových rozvodů. Osazen je přímoohřívaný bojler TUV a plynový kotel TV. Ze zásuvek bude napojeno cirkulační čerpadlo s vlastní regulací a ovládání plynového kotle. Pro možnosti práce je osazena zásuvková skříň 400/230V/16A do techn.místnosti.

Vzduchotechnika

Zařízení vzduchotechniky jsou pouze odtahová a budou napojeny ze silových obvodů přímo z elektroinstalace. Dle PD vzt budou do předsíní osazeny stropní jednotky s vlastní regulací. Napojení bude jednak signálem od světla v koupelně, respektive z vypínače koupelny s napájecí žílou pro ovládání (cyklování) vzt.jednotky. Regulace je součást jednotek.

Čerpadla kondenzátu z jednotek budou napojeny na přímý kabelový vývod pro jednotky. Ovládání a nastavení provozu je součástí čerpadel.

Venkovní úpravy sítí NN

Zařízení silnoproudů NN je jednak na neměřené části rozvodů (napájení ČS lesoparku) a dále na měřeném odběru garáží.

ČS je napojena stávajícím kabelem CYKY vedeném po vstupní fasádě opravovaného objektu. Je třeba tento kabel demontovat z fasády (trubka PE) a uložit do země dle situace, upravit délku dle potřeb zapojení do stávající přípojkové skříně, kde jsou pro tento vývod pojistkové patrony.

Napojení garáží je stávajícím kabelem, který musí být vyhledán a vytýčen u fasády opravovaného objektu. V novém rozvaděči RE bude pro odběr osazeno samostatné měření a proveden vývod kabelem CYKY 4x10, který bude naspojkován dle situace na stávající.

Na boční fasádě je nefunkční přípojková skříň SR, která bude demontována.

Bezpečnost práce na elektrických zařízeních

Jedná se převážně o činnosti s přepojením kabelu ze skříně PSR na objektu. Práce na kabelech NN se budou provádět taktéž na zajištěném pracovišti. Z důvodu práce v blízkosti zařízení NN pod napětím.

Revize

Provozovatel elektrického zařízení je povinen zajistit provádění pravidelných revizí v předepsaných lhůtách, viz ČSN 33 1500. U nových zařízení musí být před jejich uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33150 a ČSN 33 2000-6-61.

Požární požadavky

Každá bytová jednotka je samostatný požární úsek. Dalšími požárními úseky jsou sklepy a půdní prostor. Každá bytová jednotka musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace.

Nově se těsnění prostupů kabelů provádí dle pož.normy ČSN 73 0810 (2016), čl.6.2:

Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna ( nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě VZT zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy ČSN 73 08xx.

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky, v souladu s ČSN EN 13501-2+A:2010, čl. 7.5.8), nebo

b) dotěsněním (např. dozděním, příp. dobetonováním ) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii EI/E

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

-jedná se o jednotlivý prostup jednoho ( samostatně vedeného ) kabelu el.instalace ( bez chráničky apod. ) s vnějším průměrem kabelu do 20mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné/betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500mm.

Seznam použitých norem

Při návrhu a hlavně při realizaci elektroinstalace se musí postupovat v souladu s níže uvedenými normami, které jsou pro tuto akci stanoveny:

ČSN 33 0420	Elektrotechnické předpisy. Koordinace izolace el. zařízení  NN.

ČSN 33 2000 		Elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-4-41  	Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-43 	Ochrana proti nadproudům.

ČSN 33 2000-5-51	           Výběr a stavba elektrických zařízení.

ČSN 33 2000-5-54	           Uzemnění a ochranné vodiče.

ČSN 33 2000-6	           Výchozí revize.

ČSN 33 2000-7-701	Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory.

ČSN 33 2130-2	Vnitřní elektrické rozvody.

ČSN EN 62 305	Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 35 7107-1/A1	Rozvaděče NN. Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče.

ČSN 35 7107-3	Rozvaděče NN. Zvláštní požadavky pro rozvaděče NN určené k instalaci do míst dostupných laické veřejnosti.

ČSN EN 12 464-1	Umělé osvětlení vnitřních prostorů.

ČSN 36 1050-1	Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely.

ČSN 73 0802-6	Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení.

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

ČSN 34 2000-5-523         Dovolené proudy

ČSN 33 3210    	           Rozvodná zařízení

ČSN 33 2000-1	          Elektrická zařízení

další platné ČSN

Závěr silnoproudé instalace

Provedení prací musí splňovat všechny normy ČSN, technologické a bezpečnostní předpisy. Na zařízení bude provedena výchozí revize a smlouvy o odběru elektrické energie mezi uživateli a ČEZ, kde bude upřesněna sazba odběrů, majetkové vztahy ohledně přívodu, pronájmy zařízení, umístění elektrického měření a ostatní technické požadavky. V závěru prací, kdy budou již upřesněny všechny odběrové parametry, uživatel podá žádosti o zajištění dodávky elektrické energie a technicko obchodního vyjádření na celou akci.

Protože bude při realizaci následně řešen projekt interiérů všech prostorů, musí být upřesněn a koordinován tento projekt elektroinstalace. Jde hlavně o výběr a umístění svítidel a koncových prvků (vypínače, zásuvky, tlačítka) vyhovující svým umístěním i funkcí. Proto bude při realizaci provedena revize projektu dle konečných požadavků uživatele, architekta projektu a projektanta elektro, zároveň s dodavatelem stavební části a elektročásti.

Toto se jedná i o vybavení v jednotlivých provozech, kde musí být při realizaci upřesněno zařízení s požadavky na elektroinstalaci.

10/2016									Ing Kraus Milan