| INDEX |  | ZMĚNA |  |  |  |  |  |  | DATUM |  | JMÉNO |  |  | PODPIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí projektant |  |  |  |  |  |  | Vedoucí zakázky | ing.Dušek |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  | ing.Kubaštová |  |  | Technická kontrola |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ®. BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz. | ZAKÁZKA: | Přestavba holobytů č.p.179 ve Vintířově |  |  |  |  |  |  | Počet A4 | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9+2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň projektu |  |  |
|  |  |  |  |  | ČÁST: | Projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  | PST - 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum dokončení |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09/2016 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBSAH: | Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8529-25 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBJEDNATEL: | Obec Vintířov |  |  |  |  | Číslo archivní: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPO 6-94233 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | STAVEBNÍK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Požárně bezpečnostní řešení - Všeobecně

Předmětem projektu je přestavba stávajícího objektu č.p. 179 ve Vintířově, ve kterém jsou v současné době umístěny obecní holobyty, na bytový dům s bytovými jednotkami o dvou obytných místnostech. Dispoziční řešení by mělo odpovídat užívání těchto bytů převážně seniory.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený, volně stojící objekt, postavený panelovou technologií, půdorysných rozměrů 26 x 12.8m. Založení je prefabrikované, podlahová deska ze stropních panelů, nosné a obvodové stěny ze stěnových panelů. Střešní konstrukce je složena ze stropních panelů a sbíjených příhradových vazníků, vytvářejících sedlovou střechu. V roce 1991 byl objekt zateplen. Dispozičně je budova řešena jako podélný trojtrakt, ve středním traktu je umístěna chodba. Nosný systém je příčný stěnový, celkem 7 polí s rozpětím 3,6m. Šířka objektu je cca 12,6m.

Navrženo 6 shodných bytových jednotek o 2 obytných místnostech orientovaných příčně na šířku objektu. Byty umístěny do 2. až 6. pole, 1. pole z jihozápadní strany je určeno pro technické vybavení domu, skladové kóje pro jednotlivé byty a společné prostory pro kola kočárky apod. Vstupy do bytů navrženy z JZ strany, přes zádveří se vstupuje přímo do obytné kuchyně. Přes obytnou kuchyň se vstupuje do chodby propojující další místnosti bytu. Místa před vstupy do bytů jsou chráněna předsazenými přístavky.

Na nové dělící příčky jsou použity tvárnice z lehčeného keramického betonu a SDK, dvojitě opláštěné instalační příčky a izolační předstěny. Okna a vnější dveře plastové, vnitřní dveře dřevěné typové do kovových zárubní. Na vnější tepelnou izolaci obvodových stěn je navržena vrstva fasádního polystyrenu tl.180mm třídy reakce na oheň E v certifikovaném zateplovacím systému, na doteplení střešní konstrukce vrstva minerální vlny tl.150mm + 130mm minerální izolace stávající. Novou střešní krytinu tvoří asfaltové šindele na bednění.

Použité ČSN:             ČSN	73 0802+Z1 (2009)  Nevýrobní objekty 

73 0810 (2016)  Společná ustanovení 

73 0818  Obsazení objektu osobami 

73 0833  Objekty pro bydlení a ubytování 

73 0834+Z1,2,3  Změny staveb 

73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru VZT 

73 0873  Zásobování požární vodou 

Vyhl.23/2008 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.268/2011 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.246/2001 Sb. o stanovení podmínek pož.bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů – brožura fy.PAVUS

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Konstrukční systém přízemního bytového domu je smíšený ( svislé nosné konstrukce druhu DP1 + zastřešení kombinací konstrukcí druhu DP1+DP3 ).

Výška všech objektů h = 0.0m.

- V souladu s ČSN 73 0833, čl.3.5b je objekt zařazen do budov skupiny OB2.

- V souladu s ČSN 73 0833, čl.3.1a, 3.3 a 3.6 musí každá obytná buňka tvořit samostatný požární úsek. Dalším požárním úsekem budou všechny místnosti příslušenství bytových jednotek ( sklepy, technické místnosti, úklid ) a půdní prostor.

N01.01 – zázemí bytového domu ( čl.5.1.4, ČSN 73 0833 )

pv 	 = 45.0kg/m2  ( kce smíšené, h = 0.0m )	SPB I

N01.02-7 – bytové jednotky ( čl.5.1.2 )

pv 	 = 40.0kg/m2  ( kce smíšené, h = 0.0m )	SPB I

požadavky na stavební konstrukce / SPB I /:

požární odolnost konstrukce	požadovaná	skutečná

pol.1c   : pož.dělící kce-posl.NP 	(R)EI 15+1)	(R)EI 180/60DP1

(stěna z lehčených beton.tvárnic tl.150mm dle katalog.listu výrobce/

/SDK stěna W112,W115 dvojitě opláštěná deskami White 12.5mm i bez minerální izolace)

pol.3a3 : obvod.stěny zajišť.stabilitu-posl.NP 	REW 15+1)	(R)EI 180DP1

(původní beton.panely tl.250mm/

/stěna z lehčených beton.tvárnic tl.150mm dle katalog.listu výrobce)

pol.4: nosné konstrukce střech 	(R)EI 15+1)	EI 15

(podhled D112,113 ze SDK desek Knauf WHITE tl.2*12.5mm nebo Knauf RED tl.15mm s vloženou minerální izolací)

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí z tab.12, skutečné hodnoty pož.odolností převzaty z technických listů výrobců, publikace Ochrana stavebních konstrukcí před požárem - systémy Knauf dle ČSN EN a brožura fy.PAVUS - Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.

těsnění prostupů kabelů a potrubí dle ČSN 73 0810 (2016), čl.6.2:

Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna ( nebo upravena ) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě VZT zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy ČSN 73 08xx.

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku ( systému ) požární přepážky nebo ucpávky, v souladu s ČSN EN 13501-2+A:2010, čl. 7.5.8), nebo

b) dotěsněním ( např. dozděním, příp. dobetonováním ) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest, evakuačních výtahů a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii EI/E

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

1) jedná se o o prostup zděnou-betonovou konstrukcí stěnou/stropem a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou ( teplá/studená voda, topení, chlazení apod. ). Potrubí musí být třídy reakce na oheň  A1/2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max.30mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň  A1/2 a to s přesahem minimálně 500mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup potrubí jednoho ( samostatně vedeného ) kabelu el.instalace ( bez chráničky apod. ) s vnějším průměrem kabelu do 20mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné/betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500mm.

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Přízemní bytový dům se šesti bytovými jednotkami má navržený vstup do každé bytové jednotky samostatně z vnějšího prostoru.

Veškeré únikové cesty v rámci posuzovaných prostor jsou navrženy jako nechráněné.

- V souladu s ČSN 73 0833, čl.5.3.3.1 se v obytných buňkách s podlahovou plochou menší než 250m2 délky nechráněných únikových cest neposuzují.

- Dveře jednotlivých místností uvnitř bytů musí být opatřeny kováním, které umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře zevnitř zajištěné, a to bez speciálního nářadí.

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Fasáda bytového domu je z vnější strany v celém rozsahu opatřena kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z polystyrenu max.tl.180mm.

polystyren: hmotnost M = 20kg/m3, výhřevnost H = 39MJ/kg, tl.180mm

množství tepla uvolněné z m2 plochy Q = M*H = 0.16*20*39 = 140MJ/m2  150MJ/m2

 stěna z betonových panelů s tepelnou izolací z polystyrenu bude dále posuzována jako požárně zcela uzavřená plocha

Střechy nemusí být v souladu s čl.8.15.4b1 posuzovány jako požárně otevřené plochy  ( střešní plášt splňuje 8.15.1a ^ pv ≤ 50kg/m2 ).

všechny buňky JV fasáda - vstupní stěna s dveřmi a oknem

lu = 2.5m, hu = 2.45m, po = 100%, pv = 40kg/m2

odstup.vzdálenost  d = → 3.1m, ↑ 1.8m

Velikosti otvorů na SZ fasádě, ani využití prostorů se nemění.

V požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu nejsou žádné další stavební objekty. S přihlédnutím k osazení objektu na pozemku a situování hlavních požárně otevřených ploch jsou odstupové vzdálenosti od hran pozemku dostačující. Všechny dotčené pozemky jsou v majetku investora.

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst

.zásobování požární vodou / podle ČSN 73 0873 /

Požadovaná světlost potrubí DN100 ( ČSN 73 0873, tab.1+2, pol.2 ), s hydranty ve vzdálenosti 150m od objektu a 300m od sebe vzájemně.

Posuzované území je vybaveno stávajícími vnějšími hydranty. Nejbližší vnější hydrant je vysazen na potrubí DN150, ve vzdálenosti do 100m – viz. poslední stránka.

Vnitřními hydranty, v souladu s ČSN 73 0873, čl.4.4b5 objekt vybaven být nemusí. Maximální povolený počet 20ubytovaných osob nebude překročen. Projektovaná kapacita objektu je 6*2=12osob.

.určení počtu a rozmístění PHP

N01.01 – zázemí bytového domu ( ČSN 73 0833, čl.5.4a+c )

PHP práškový s hasící schopností 21A (6HJ1) - 1ks

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty )

.příjezdy a přístupy, vjezdy a průjezdy

Bytový objekt se nachází na JV okraji obce Vintířova s vybudovanými komunikacemi, vyhovujícími požadavkům ČSN 73 0802, čl.12.1-12.3 na příjezd požární techniky.

.nástupní plochy

Vzhledem k tomu, že výška objektů h  12.0m, nástupní plochy zřízeny být nemusí.

.vnitřní zásahové cesty

Vzhledem k tomu, že výška objektů h  22.5m ^ protipožární zásah lze vést z vnější strany objektu, vnitřní zásahové cesty zřízeny být nemusí.

.vnější zásahové cesty

Přístup na střechu je zajištěn pouze mobilními prostředky/žebříky. Střecha není z hlediska požární bezpečnosti určena jako pochozí ve smyslu čl.13.7.1 a nemá požárně otevřené plochy, kterými by bylo možné vést požární zásah.

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení )

ELEKTROINSTALACE v souladu s ČSN 73 0848

Zařízení silnoproudé elektrotechniky bude realizováno v souladu s částí projektu „Požárně bezpečnostní řešení“.

Objekt bude v souladu s ustanoveními platných předpisů a norem, zde především:

23/2008 Sb.	Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

ČSN 73 0848  Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

Projekt řeší kompletní novou silovou elektroinstalaci v bytovém objektu: přívodní kabelové vedení z distribučního vedení ČEZ, vytvoření odběrového místa a napojení všech bytových rozvaděčů. Dále provedení kompletního osvětlení a zásuvkových rozvodů v objektu, silových rozvodů pro vzduchotechniku, topení a ostatní technologické rozvody. Projekt řeší i přívody pro slaboproudá resp. protipožární zařízení a úpravu uzemnění a bleskosvodu.

Pro bytovou část objektu bude provedena samostatná přípojka kabelem CYKY 4x50 mm2 do rozvaděče RE. Elektrické rozvody se provedou vodiči CYKYLS a CYKY pod omítkou. Pokud bude nevyhnutelné použití elektroinstalačních lišt, bude použito vkládacích lišt (PE trubek). Nad rámec tohoto PBŘ je na přání investora ve společném zázemí navrženo nouzové osvětlení.

V každé bytové jednotce bude osazen autonomní automatický hlásič kouře ve smyslu vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tyto hlásiče jsou certifikovány dle ČSN EN 14604. Detektor signalizuje nebezpečí pomocí vnitřní sirény o hlasitosti 85 dB/3m a blikající červené diody. Hlásič je napájen klasickou 9V baterií a vybaven výstrahou klesajícího napětí v baterii.

Objekt bude mít provedenou hřebenovou jímací soustavu s pomocnými jímači. Na tuto jímací soustavu jsou napojena všechna kovová zařízení na střeše včetně oddáleného jímače anténního stožáru STA. Uzemňovací vodič FeZn 4x30 mm bude uložen v základech objektu přistavované části a v terénu kolem stávající části objektu. Zemnicí síť je společná pro bleskosvody a uzemnění el.sítě.

VYTÁPĚNÍ+VZT

Jako základní zdroj tepla pro objekt je navržen plynový kondenzační kotel o výkonu v rozsahu 3,4-26,7kW. Teplá užitková voda bude ohřívána prioritně v zásobníku TV, přepnutím trojcestného ventilu. Kotel je v provedení s nuceným odvodem spalin – je použit oddělený systém s přívodem vzduchu potrubí ze střechy a odvodem potrubí nad střechu. Potrubí vedené přes podstřešní prostor bude izolované tepelnou a protipožární izolací s odolností min. EI15.

Každá bytová jednotka je vybavena svým autonomním zařízením. Navrženo je rovnotlaké teplovzdušné větrání bytových jednotek. Přívod a odvod vzduchu zajišťuje kompaktní větrací jednotka s rekuperací, osazená v podhledu chodby. Přívod čerstvého vzduchu do vzduchotechnické jednotky zajišťuje sací potrubí, vyvedené do severní části střešní konstrukce objektu. Potrubí výfuku znehodnoceného vzduchu ze vzduchotechnické jednotky je vyvedeno nad střechu objektu. Potrubí v obou případech z ocelového pozinkovaného plechu. Potrubí sání je v prostoru bytové jednotky opatřeno minerální tepelnou izolací, výfukové potrubí je izolováno celé.

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby; návrh vždy obsahuje:

1. způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb

2. vymezení chráněných prostor

3. určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti

4. stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídících, ovládacích, informačních, signalizačních a jistících prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů apod.

5. výpočtovou část

6. stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace

EPS: a) není požadováno jinými normami a právními předpisy

b) h <22.5m (ČSN 730802)

garáže pro ≤ 5 vozidel skupiny 2 a 3 (ČSN 730804)

c) h <30m, nejsou podzemní podlaží, konkrétní způsob využití  (ČSN 730875)

d) v souladu s  ČSN 730833 bude do každé byt.jednotky instalováno zařízení ADS

e) dle požadavku PBŘ ( např. s ohledem na požadavek ovládání ostatních požárně bezpečnostních zařízení )- není požadováno

EPS nemusí být instalováno, do každé byt.jednotky bude instalováno zařízení ADS

SHZ: a) pn*an <60kg/m2 ^ S<4000m2 v np

b) hp <45m

c) není požadováno jinými normami

SHZ nemusí být instalováno

SOZ: a) není omezený přirozený odvod zplodin hoření a kouře ^ E <150osob

b) doba evakuace te > tu

c) není požadováno jinými články a normami

SOZ nemusí být instalováno

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Vyhl.23/2008Sb.

§10(4) – Únikové cesty musí být vybaveny bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Značkami podle ČSN EN ISO 7010 je třeba dále vyznačit alespoň: každé elektrozařízení ( rozvaděče apod. ), hl.uzávěr vody, hl. vypínač el.energie, PHP, …

Závěr:

Stavebník ( dodavatel, investor ) musí v dostatečném předstihu před místním šetřením podat žádost a vyzvat HZS k provedení závěrečné prohlídky stavby podle §31, odst.1, písm.c Zákona 133/85Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ke kolaudaci je požadováno předložit veškeré doklady dle Vyhl.246/2001 Sb. – příkladně hasící přístroje. Dále je požadováno předložit od jednotlivých materiálů a konstrukcí doklady dle Zákona 22/97Sb. a navazujících NV, zejména NV 163/2002Sb.

Hasící přístroje a bezpečnostní tabulky musí být umístěny dle textu výše a ke kolaudaci je požadováno předložit doklady dle Zákona 22/97Sb. a Vyhl.246/2001 Sb.

vypracoval:  ing. Zdeňka Kubaštová

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

( aut.č. 0300118 )

tel. 353 675 229

situační schéma stávajících hydrantů: