Výzkumný ústav rostlinné výroby

Praha - Ruzyně

| Drnovská 507 | Tel.: +420 233022111 |
| --- | --- |
| 161 06 Praha 6 – Ruzyně | Fax: +420 233310638 |
|  | E-mail:cropscience@vurv.cz |

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507, vyhlašuje podle § 7 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Přetlakový systém laboratoře pro OGŠ VÚRV, v.v.i. v Ruzyni

1) Laboratoř pro homogenizaci rostlinného a z rostlin odvozeného materiálu (budova PGI, místnost č. 111).

2) Vzduchotechnika s rekuperací tepla v laboratoři pro přípravu reakčních směsí (budova PGI, místnost č. 120).

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky:  Předmětem veřejné zakázky je zabudování laboratoře pro homogenizaci rostlinného a z rostlin odvozeného materiálu (budova PGI, místnost č. 111), vzduchotechniky s rekuperací tepla v laboratoři pro přípravu reakčních směsí (budova PGI, místnost č. 120) a vyhotovení projektové dokumentace podle následující specifikace:

Viz 1) Laboratoř pro homogenizaci rostlinného a z rostlin odvozeného materiálu

Součástí výběrového řízení je celková úprava laboratoře zahrnující (1) instalaci podtlakového systému pro odtah prachových částic včetně výstavby pracovní plochy a zákrytu pro mlecí zařízení, (2) vybavení laboratoře homogenizačním zařízením a (3) zavedení vodovodního řadu a odpadu. Specifikace jednotlivých položek je uvedena v následujících bodech.

- Do výběrového řízení je zahrnuto zbudování odtahu vzduchu od mlecího zařízení a zároveň odtahu vzduchu z prostor mlýnice se současnou filtrací vzduchu. Při zbudování musí být využita stávající vzduchotechnika s vývodem na střechu objektu, kde je laboratoř budována.

- Princip homogenizace pro oblast použití v potravinářském průmyslu, případně v zemědělství je redukce velikosti vstupního materiálu řezným způsobem ze vstupní velikosti cca 40 mm na konečnou jemnost < 300 µm. Vstupní materiál může být měkký, středně tvrdý, suchý či elastický, obsahující vodu / tuk / olej. Materiál mlecích nástrojů (čepele) musí být z nerezavějící oceli či titanu a musí být sterilizovatelný v autoklávu. Mlecí zařízení musí být připojitelné k 1-fázové elektrické síti s možností intervalového provozu s nastavitelnou dobou mletí (1 s – 3 min) s otáčkami cca 2.000 – 10.000 min-1 a silou pohonu cca 900 W. Vstupní množství materiálu (velikost dávky) cca 700 ml.

- Do výběrového řízení je rovněž zahrnuta instalace dřezu sloužícího pro umývání mlýnu a nádobí potřebného k homogenizaci vzorků, včetně instalace vodovodního potrubí a odpadu s napojením na rozvody z místnosti o patro níže.

Viz 2) Vzduchotechnika s rekuperací tepla v laboratoři pro přípravu reakčních směsí

Součástí výběrového řízení je celková úprava laboratoře zahrnující (4) úpravu elektrických rozvodů, (5) demontáž stávajícího topného vzduchotechnického zařízení, (6) stavební a povrchové úpravy stávajících prostor a (7) zbudování vzduchotechniky laboratoře. Specifikace jednotlivých položek je uvedena v následujících bodech.

- Do výběrového řízení je zahrnuto odinstalování všech elektrických rozvodů vedených v instalačních lištách po stěnách a jejich instalaci do vysekaných drážek, včetně zapravení a vystavení revizní zprávy nové elektroinstalace.

- Výběrové řízení obsahuje demontáž podokenního topného vzduchotechnického zařízení, včetně demontáže potrubí topné vody a bezpečného zajištění potrubí ústředního topení a elektroinstalace s tím spojené.

- Součástí výběrového řízení je ošetření stávajícího dveřního prostoru do vedlejší laboratoře. Dále oprava všech prasklin stěn a stropu včetně zajištění celého povrchu s omítkou proti dalším případným prasklinám a úprava povrchu nanesením omyvatelného, bezprašného nátěru.

- Dále je podmínkou výběrového řízení dodávka a instalace vzduchotechniky laboratoře. Vzduchotechnika musí být v provedení s rekuperací tepla, vodním ohřívačem a filtrací vzduchu ve dvou stupních na EU 9. Při realizaci sání a výfuku je třeba dbát na novou fasádu budovy, která nesmí být při realizaci poškozena. Jednotka MaR, pro řízení vzduchotechniky, bude umístěna v přechodové místnosti. Vzduchotechnika musí zajistit dostatečný kaskádový přetlak laboratoře oproti místnosti vstupu do laboratoře a oproti chodbě objektu. Celkový systém musí zajistit jistotu a stálost nastavené teploty a čistotu vzduchu v laboratoři. Součástí jsou veškeré úpravy spojené s případným zapravením prostupů potrubí VZT a instalací ZTI.

Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva k podání nabídky, informační pohovor, vlastní zaměření díla a vyhotovení projektové dokumentace. Podmínkou výběrového řízení je zajištění veškerých požadavků, týkajících se obou místností, v rámci jedné zakázky. Zadavatel požaduje dodávku a instalaci přístrojů do místa plnění, jejich uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Kontaktní osoba: Ing. Aleš Vrablík a Mgr. Jan Hodek, tel. 233 022 280

Informační schůzka spojená s prohlídkou místa plnění: dne 19.11.2012 nebo dne 21.11.2012 mezi 8:00-16:30 hod., po předchozí telefonické dohodě s Ing. Alešem Vrablíkem nebo s Mgr. Janem Hodkem na tel.: 233 022 280.

Doba plnění zakázky: předpokládaný termín dokončení prací je do 31.12.2012

Místo plnění zakázky: budova PGI v areálu VÚRV, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni.

Způsob zpracování nabídek: Uchazeč předloží podepsanou cenovou nabídku a projektovou dokumentaci, která bude zpracovaná formou položkového rozpočtu, kde budou zahrnuty veškeré práce, dodávky a činností podle specifikace zadání. Celková cena včetně DPH bude cenou konečnou. S nabídkou uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo, která bude podepsaná oprávněnou osobou a bude obsahovat zejména přesnou specifikaci, termín předání díla, doba trvání úprav (ve dnech), konečnou nabídkovou cenu s vyčíslením DPH, platební podmínky, záruky, servis, termín a způsob realizace stavby, způsob předání a smluvní pokuty. Varianty jsou přípustné.

Požadavky na platební podmínky: Zhotovitel bude fakturovat na základě vzájemně odsouhlasených skutečně provedených a předaných položek. Zadavatel zálohy neposkytuje. Konečná fakturace do výše celkové ceny bude provedena po dokončení zakázky, po předání formou předávacího protokolu.

Zadávací lhůta: Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 30 dnů.

Požadavky na prokázání kvalifikace podle § 50 až 56 zákona: zadavatel požaduje v nabídkách prokázat:

- základní kvalifikační předpoklady podle § 53 čestným prohlášením podle §62 odst.2 zákona.

- profesní kvalifikační předpoklady podle §54 zákona předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Způsob hodnocení nabídek:

nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti a následujících kriterií:

výše nabídkové celkové ceny  vč. DPH                                       50 %

termín předání díla                                                                       25 %

doba trvání úprav ve dnech                                                          25 %

Místo a lhůta pro podání nabídek: Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka bude předložena v jenom výtisku v uzavřené obálce s razítkem uchazeče a zřetelně označená „Přetlakový systém laboratoře pro OGŠ VÚRV, v.v.i. v Ruzyni“ a s označením „NEOTVÍRAT“, mohou zájemci podat osobně nebo poštou na adresu: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 161 06 Praha 6 - Ruzyně, Drnovská 507, do sekretariátu Odboru hospodářsko-správního VÚRV, v.v.i., do 28.11.2012 do 10 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 28.11.2012 od 10 hodin v zasedací místnosti OGŠ. VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, Praha 6. Nabídky podané po termínu a nabídky neúplné, stejně jako nabídky, kteří nesplnili zadavatelem požadované kvalifikační předpoklady, nebudou postoupeny k hodnocení a budou ze soutěže vyřazeny.

Práva zadavatele: zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv a bez udání důvodu zrušit, a to před uzavřením kupní smlouvy. Uchazeč nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících se zpracováním a podáním nabídky.

V Praze dne 15.11.2012

Dr. Ing. Pavel Čermák

ředitel VÚRV, v.v.i.