## Rekapitulace
D.1.4.8.2 Výkaz výměr
beran@ics-kv.cz; 731 441 872
Datum: | 18.února 2015 | Stupeň: | DPS
Zpracoval: | Jan Beran, ICS - systémy s.r.o. | Část: | D.1.4.8.
Rekapitulace
Akce:
Rekonstrukce bývalé restaurace u zámku Hazlov č.p.310 na p.p.č.9/2
ETAPA 1 - Obecní úřad
# | Popis | Materiál | Montáž
1 | PZTS + LDP
2 | CCTV
3 | STK + PBX + DT
4 | WLAN
5 | SND
Součet | bez DPH
Celkem | bez DPH
Poznámky:

## EZS+LDP
PZTS + LDP |  | Hazlov č.p. 310 - ETAPA1
# | popis | m.j. | počet | mat / m.j. | mon / m.j. | materiál | montáž
0 | TECHNOLOGIE
1 | Deska ústředny až 256 zón, stupeň 3 dle EN50131,16-256 zón s podporou 3EOL, rozšiřitelné expandéry nebo klávesnicovými zónami, 8 objektů, 32 bloků, 16-256 PGM výstupů, 64 časovačů, redundantní zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, 240 uživatelských kódů, paměť 22527 událostí, přístupový systém, 32 hlasových zpráv, při kombinaci s GSM modulem možno až 64 sms zpráv, download RS-232 a USB, možnost bezdrátové nadstavby. | ks | 1
2 | GSM komunikátor, v krytu s vestavěným zálohovaným zdrojem, umožňuje zálohovat komunikaci pevné linky GSM modulem. Univerzální použití s ústřednami EZS, možnost připojení hlasového komunikátoru, pobočkové ústředny apod. 4 programovatelné vstupy, 4 výstupy OC, ovládání pomocí DTMF nebo SMS, duální GSM modul, 4 tel. čísla pro 4x SMS/1x hlas, LCD displej, programování přes RS232 nebo prg. tlačítky, funkce CLIP, filtrování tel. čísel | ks | 1
3 | Čtyřpásmová anténa GSM | ks | 1
4 | Plechový kryt pro ústředny a expanzní moduly | ks | 1
5 | Krytý transformátor 230V/20V AC, 60VA | ks | 1
6 | 12V, 18Ah, gelový akumulátor | ks | 1
7 | Expanzní modul 8 zón, tamper vstup, pro ústředny | ks | 8
8 | Univerzální kryt z ABS plastu | ks | 8
9 | Expandér 8 zón se zdrojem včetně boxu | ks | 0
10 | 12V, 7Ah, AGM akumulátor | ks | 0
11 | Komunikační modul Ethernet pro připojení ústředen do sítě LAN (TCP/IP). Možnost vzdálené správy a programování, obsahuje WEB server, 192Bit šifrovaný přenos. | ks | 1
12 | Dotykový panel s 4,3'' displejem, konfigurovatelné zobrazení a tlačítka makro příkazů, 4 předdefinované pozice aktivace maker, volitelná/náhodná pozadí v režimu stavové obrazovky, nastavení hlasitosti (gong, vstup./odchod. zpoždění, požár, poplach, obecné), režim zobrazení LCD klávesnice, slot pro paměťovou kartu microSD, barevné provedení: černý předek, stříbrný rámeček, černá záda | ks | 1
13 | PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m | ks | 16
14 | MG kontakt závrtný čtyřdrátový se 2 kontakty a pracovní mezerou 25mm, 2 relé | ks | 7
15 | Vibrační detektor s nezávislým magnetickým kontaktem, digitální zpracování signálu, nastavení citlivosti, funkce shockwave (detekce silného úderu) a detekce čítáním pulzů. Dosah detekce vibrací: beton: 1,5m/cihla: 2,5m/dřevo: 3,5m/ocel: 3m/pvc: 2,25m, napájení 12V DC/ 3,5-5,4mA | ks | 1
16 | Tísňové tlačítko resetovací | ks | 3
17 | Kombinovaný detektor (teplotní a kouřový), volitelný režim detekce, hexamřížka proti vniknutí nečistot, paměť poplachu, konfigurace pomocí DIP přepínače, univerzální zapojení, volitelné vestavěné 2EOL/NC (2x1,1kOhm), detekce znečištění optické komory, max. spotřeba 12V/24mA, rozměry: Ø108 x 61 mm | ks | 27
18 | Konvenční tlačítkový hlásič požáru, krytí IP42, přepínací kontakt, 24VDC,250VAC, 3A | ks | 5
19 | Siréna vnitřní s červeným LED blikačem, 120dB/1m, 3 volitelné tóny, tamper, pracovní teplota -10° až 55°C, 12V DC/90mA piezo / 200mA LED, plast, atraktivní design, rozměry: 87 x 133 x 37 mm. | ks | 4
20 | TRASY
21 | trubka ohebná d=16 | m | 800
22 | trubka ohebná d=32 | m | 500
23 | Svazkový držák grip | ks | 150
24 | lišta vkládací 20x20 | ks | 5
25 | lišta vkládací 40x40 | ks | 2
26 | kabel CYKY-J 3X1,5 - napájení expandérů | m | 50
27 | kabel JYTY 2DX1 - napájení sběrnice | m | 300
28 | kabel FTP 4x2x0.5 - sběrnice | m | 300
29 | kabel SYKFY 3x2x0.5 - PZTS detektory | m | 1500
30 | kabel JH(St)-H 2x2x0.5 - LDP detektory a sirény | m | 2000
31 | OSTATNÍ
32 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1
33 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1
34 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1
35 | Výchozí revize a protokol | kpl | 1
36 | Funkční zkoušky systému | kpl | 1
37 | Pomocné stavební práce | kpl | 1
38 | Drážkování pro kabeláže | kpl | 1300
39 | Režie a příprava zakázky | kpl | 1
40 | Dopravné a skladné | kpl | 1
41 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1
Součet bez DPH
Celkem bez DPH

## CCTV
IP CCTV |  | Hazlov č.p. 310 - ETAPA1
# | popis | m.j. | počet | mat / m.j. | mon / m.j. | materiál | montáž
0 | TECHNOLOGIE
1 | 16 kanálový síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.264, vstupní/odchozí šířka pásma 80M/40Mbps, rozlišení pro záznam 5MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF, HDMI a VGA na hlavní monitor, 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port, podpora 2x HDD o kapacitě 4TB, USB, bez HDD, 8xPoE/100M, bez poplachového I/O, lokalizace v čj., Program PC client pro 50 zařízení zdarma, Přehrávání záznamu na webovém rozhraní pouze 1k | ks | 1
2 | HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III | ks | 2
3 | PoE přepínač - 8 x 10/100 + 2 x kombinace Gigabit SFP - rackmount | ks | 1
4 | 3.0 Megapixelová, IP venkovní válečková kamera s IR přísvitem, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG, max.rozlišení 2048×1536/12.5fps, objektiv: 4mm @ F1.2 (volitelně 6 a 12mm), Citlivost: 0.05Lux @(F1.2,AGC zap.) 0 LUX s IR, Den & Noc:ICR automaticky, 3D-DNR, Napájení: DC12V±10%/458mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Dosah IR:20-30m, Krytí:IP66, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Program PC client pro 50 zařízení zdarma | ks | 2
5 | 2.0 Megapixelová, IP vnitřní mini Dome antivandal vnitřní barevná kamera s režimem nočního vidění, 1/3" CMOS, max.rozlišení: 1600x1200, komprese H.264 dual stream, objektiv 4.0mm, (2.8, 6, 8mm volitelně), ePTZ, citlivost barva: 0.5 Lux@F1.2,č/b: 0.1Lux@F1.2, DC12V/333mA PoE (802.3af), Program PC client pro 50 zařízení zdarma | ks | 3
6 | Keystone CAT5E UTP RJ45 černý samořezný | ks | 10
7 | Patch kabel CAT5E UTP PVC 1m | ks | 5
8 | Krabice přístrojová p.o. | ks | 5
9 | TRASY
10 | Trubka ohebná d=16 | m | 300
11 | Instalační kabel CAT5E UTP LSOH | m | 300
12 | OSTATNÍ
13 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1
14 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1
15 | Meření kabeláže po úsecích | kpl | 1
16 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1
17 | Konektory pro zakončení | kpl | 1
18 | Funkční zkoušky systému | kpl | 1
19 | Pomocné stavební práce | kpl | 1
20 | Drážkování pro kabeláže | m | 300
21 | Režie a příprava zakázky | kpl | 1
22 | Dopravné a skladné | kpl | 1
23 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1
Součet bez DPH
Celkem bez DPH

## STK
STK |  | Hazlov č.p. 310 - ETAPA1
# | popis | m.j. | počet | mat / m.j. | mon / m.j. | materiál | montáž
0 | TECHNOLOGIE
1 | 19" stojanový rozvaděč 42U 800x800 | ks | 1
2 | 19" nástěnný rozvaděč dělený 18U 600x500 | ks | 0
3 | Ventilační jednotka s termostatem - 4x ventilátor RAL 9005 | ks | 1
4 | Rám s filtrem pro inst.vent. do stoj. rozv. hloubky 600 a 800 | ks | 1
5 | Prodlužka 8 pozic BK, s přepěťovou ochranou, držák do 19" | ks | 1
6 | Vyvazovací panel 1U jednostranný kanál 40x40mm RAL 9005 | ks | 1
7 | Univerzální modulární neosazený patch panel 24 portů černý | ks | 3
8 | Vertikální HD vyvazovací panel, 3 sekce | ks | 2
9 | Kryt zásuvky komunikační | ks | 25
10 | Nosná maska pro 2x keystone | ks | 25
11 | Keystone CAT5E UTP RJ45 černý samořezný | ks | 109
12 | Patch kabel CAT5E UTP PVC 1m | ks | 109
13 | ISDN panel s 25 porty určený pro připojení uživatelských pracovišť k telefonní ústředně | ks | 1
14 | Montážní sada - 100x šroub, plovoucí matka, podložka | ks | 1
15 | Zásuvka datová bez keystone 2x RJ-45 cat 5e | ks | 4
16 | Krabice přístrojová | ks | 4
17 | HDMI keystonedo datové zásuvky | ks | 4
18 | Aktivní prvky
19 | Firewall 5x IPSecVPN, 6x 10/100/1000, 2x SSL, WAN, AES/3DES/DES, 2x USB | ks | 1
20 | Přepínač - řízený - 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP - rackmount | ks | 3
21 | UPS 1500 LCD - UPS - 1 kW - 1500 VA | ks | 1
22 | Telefonní ústředna 3 vnější linky, 16 analogových hybridních poboček, celkem 24 poboček, 32portů. | ks | 1
23 | Domovní komunikace
24 | Nerez panel připojitelný na Pbú, 1tlačítko + klávesnice, povrchová instalace, analogový | ks | 1
25 | Elektromechanický panikový samozamykací zámek 12-24V, sada včetně protiplechu, nutná koordinace s dodavatelem dveří | ks | 1
26 | TRASY
27 | Trubka ohebná d=23 | m | 500
28 | Trubka ohebná d=32 | m | 300
29 | Svazkový držák grip | ks | 200
30 | Drátěný kabelový žlab 250/50 GZ | m | 9
31 | Spojovací a kotvící materiál (žlab) | m | 9
32 | Instalační kabel CAT5E UTP LSOH | m | 3300
33 | OSTATNÍ
34 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1
35 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 0
36 | Certifikační měřící protokoly | ks | 8
37 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1
38 | Funkční zkoušky systému | kpl
39 | Pomocné stavební práce | kpl | 1
40 | Drážkování pro kabeláže | m | 800
41 | Režie a příprava zakázky | kpl | 1
42 | Dopravné a skladné | kpl | 1
43 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1
Součet bez DPH
Celkem bez DPH

## WLAN
WLAN |  | Hazlov č.p. 310 - ETAPA1
# | popis | m.j. | počet | mat / m.j. | mon / m.j. | materiál | montáž
0 | TECHNOLOGIE
1 | Řízený WiFi AP s distribuovanou inteligencí | ks | 3
2 | Switch 8xGb + 2xCombo (RJ45/SFP) L2+ HiPoE | ks | 1
3 | Patch kabel CAT5E UTP PVC 1m | ks | 3
4 | Zásuvka datová kompletní 1x RJ-45 cat 5e | ks | 3
5 | Krabice přístrojová p.o. | ks | 3
6 | TRASY
7 | Trubka ohebná d=16 | m | 150
8 | Instalační kabel CAT5E UTP LSOH | m | 150
9 | OSTATNÍ
10 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1
11 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1
12 | Proměření pokrytí signálem | kpl | 1
13 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1
14 | Konektory pro zakončení | kpl | 1
15 | Pomocné stavební práce | kpl | 1
16 | Drážkování pro kabeláže | m | 150
17 | Dopravné a skladné | kpl | 1
18 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1
Součet bez DPH
Celkem bez DPH

## SND
SND |  | Hazlov č.p. 310 - ETAPA1
# | popis | m.j. | počet | mat / m.j. | mon / m.j. | materiál | montáž
0 | TECHNOLOGIE
1 | Profesionální reprosoustava aktivní. 120 / 200 W, 113 dB SPL max., 60 – 20 000 Hz, 8″ bas. rep., 25 mm driver, aktivní | ks | 4
2 | Mixážní pult. 4 mono a 4 stereo vstupy přes XLR nebo Jack, 3 pásm. korekce, 2xAUX, fantom, 5 sběrnic | ks | 2
3 | Bezdrátový mikrofon set: 2diverzitní ruční + 2xnáhlavní +2x klopový, 2kanálový do racku. Diverzitní, UHF, IR zpětný přenos, automatické nalazení i spárování, možnost ladění z 100 frekvencí, dosah 100 m, kompresor, expander, šumová brána, squelch, smíchaný i separátní audio výstupy, elektrodynamická / elektretová vložka, kovový transportní kufr. | ks | 2
4 | USB CD/MP3 přehrávač | ks | 2
5 | Zesilovač pro indukční smyčku. Plocha smyčky 400 – 800 m2, 2 + 1 vstup, 250 – 12 000 Hz, 0,1 – 1 Ω zatížení, pro neslyšící | ks | 2
6 | TRASY
7 | trubka ohebná d=16 | m | 75
8 | Reproduktorový kabel lanko čirá izolace průřez 2x2,5mm | m | 150
9 | SYKFY 3x2x0,5 pro indukční smyčku | m | 100
10 | OSTATNÍ
11 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1
12 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1
13 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1
14 | Pomocné stavební práce | kpl | 1
15 | Drážkování pro kabeláže | m | 75
16 | Režie a příprava zakázky | kpl | 1
17 | Dopravné a skladné | kpl | 1
18 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1
Součet | bez DPH
Celkem | bez DPH