Obsah

1.	Identifikační údaje stavby	1

2.	Zadání	1

3.	Přehled výchozích podkladů	1

4.	Popis řešení	2

5.	Hluk do venkovního a vnitřního prostoru	3

6.	Požární opatření	3

7.	Požadavky na navazující profese	3

8.	Celková množství vzduchu a příkony	3

9.	Závěr	4

10.	Přílohy	4

## Identifikační údaje stavby

Stavba:		Rekonstrukce vnitřních rozvodů ZTI a ÚT

v pavilonech 1 a 2, dílnách a tělocvičně ZŠ Karlovarská, Nejdek

Místo:		ZŠ Karlovarská, Nejdek

Investor:		Město Nejdek, nám.Karla IV. 239, 362 21 Nejdek

Projektant:		KTS-CZ s.r.o., Závodu míru 578/5, 360 17 Karlovy Vary

Profese: 		Vzduchotechnika

Projektant VZT:		Ing. Ondřej Košina

Stupeň:		Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení

## Zadání

Jedná se o rekonstrukci stávajících rozvodů zdravotně technických instalací a ústředního vytápění.

V rámci této rekonstrukce je doplněno zařízení vzduchotechniky pro nucené větrání místností sociálního zařízení následujících objektů:

- pavilon 1

- pavilon 2

- dílna a tělocvična

## Přehled výchozích podkladů

Seznam použitých norem, předpisů a podkladů

Projekt respektuje platné normy a předpisy, zvláště pak:

ČSN 12 0710	Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Sb. zákonů č. 272/2011  ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Sb. zákonů č. 6/2003 Vyhláška ze dne 16.12.2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Další podklady

stavební podklady – půdorysy a řezy k 10/2016

podklady a konzultace se zadavatelem

Parametry venkovního a vnitřního klimatu, výpočtové parametry

Vnější výpočtové údaje

teplota suchého teploměru 		zima	-15°C	léto	32°C

entalpie vzduchu			zima	16,2 kJ/kg	léto	56 kJ/kg

relativní vlhkost vzduchu		zima     	99 %	léto	40 %

absolutní vlhkost vzduchu		zima 	0,8 g/kg	léto	12 g/kg

Vnitřní výpočtové údaje

Teploty vzduchu vychází z výpočtových teplot uvedených v části vytápění.

teplota vzduchu			léto	dle venkovní teploty

relativní vlhkost vzduchu	 	negarantována

Výpočtové parametry

Dle výše uvedených předpisů a norem platí následující množství vzduchu.

Zařízení sociální vybavenosti:

Klozet:	50 m3/h

Pisoár:	25 m3/h

Umyvadlo:	30 m3/h

Úklid:	50 m3/h

Sprcha:	150 m3/h

## Popis řešení

Dokumentace řeší doplnění zařízení vzduchotechniky pro větrání místností sociálního zařízení.

Vybrané místnosti, které mají otevíratelné okno lze větrat přirozeně. Ostatní místnosti sociálního zařízení jsou větrány podtlakovým systémem. Odváděný vzduch z jednotlivých místností je odtahován ventilátory s výfukem nad střechu objektu.

Jednotlivá zařízení odtahu vzduchu jsou od venkovního prostředí oddělena zpětnou klapkou. Zařízení jsou spouštěno nezávislým ovládáním s doběhem a dle časového harmonogramu.

Přívod vzduchu do uvedených pod tlakem odvětrávaných prostor je zajištěn mřížkami ve stěně resp. ve dveřích z přilehlých prostor.

Rozvody vzduchu jsou uvažovány ze čtyřhranného či kruhového potrubí z pozinkovaného plechu s potřebnou těsností. V potrubí jsou zabudovány klapky pro naregulování množství vzduchu. Potrubí ve venkovním prostoru jsou tepelně izolována a oplechována. Izolace potrubí je z desek z minerální nebo čedičové plsti, nehořlavých o tepelné vodivosti do 0,04W/m,K, o tloušťce desek 80mm s oplechováním.

## Hluk do venkovního a vnitřního prostoru

Venkovní prostor

Zařízení je navrženo tak, aby nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru (2m před fasádou okolních objektů) vzniklá od technického zařízení budov nepřesáhla hodnoty dle korekcí přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb,  t.j.

LAeq,T  ve dne	50 dB		LAeq,T v noci	40 dB

Vnitřní prostor

Zařízení je navrženo tak, aby byla dodržena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a občanského vybavení pro hluk pronikající z venku a maximální přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A  uvnitř staveb pro bydlení a občanského vybavení pro hluk  šířící se ze zdrojů uvnitř budovy dle korekcí přílohy č.2  k nařízení vlády č. 272/2011 Sb,  t.j.

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení

po dobu užívání		LAeq,T  45 dB

## Požární opatření

VZT v souhlase s normou ČSN 730872 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

V pavilonu 1 bude požárně izolované vzt potrubí v mezistřešním prostoru a 500 mm nad střešní plášť.

V pavilonu 2 a v pavilonu dílen a tělocvičny bude vzt potrubí požárně izolované od prostupu střechou 500mm nad střešní plášť.

## Požadavky na navazující profese

Stavba

- zajistit prostupy pro VZT dle výkresové dokumentace

- zajistit a utěsnit prostupy pro potrubí VZT

- zajistit revizní otvory pro servis ventilátorů

- zajistit přívod vzduchu do odvětrávaných místností mřížkou ve dveřích nebo podříznutými dveřmi

ET

- připojit ventilátory

## Celková množství vzduchu a příkony

Pavilon 1

Odváděné množství vzduchu - nárazově:	2520 m3/h

El. příkon celkem:			0,6  kW

Pavilon 2

Odváděné množství vzduchu - nárazově:	2520 m3/h

El. příkon celkem:			0,6  kW

Dílny

Odváděné množství vzduchu - nárazově:	565 m3/h

El. příkon celkem:			0,2  kW

## Závěr

Dokumentace je zpracována do podrobností odpovídajících požadovanému účelu dokumentace tak, aby byly splněny hygienické předpisy a v textu citované platné vyhlášky legislativy, normy a doporučení.

## Přílohy

Příloha 1	Schéma zařízení

Příloha 2	Tabulka místností - dimenzování zařízení

Příloha 3	Schéma zařízení Pavilon 1, Pavilon 2

Příloha 4	Schéma zařízení Dílny a tělocvična

Karlovy Vary, 11.11.2016, Ing. Ondřej Košina