VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 5

Veřejná zakázka

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Libá

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 4.819.000,- Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://ezak.olivius.cz/profile_display_23.html |
| Datum zahájení řízení | 12. 7. 2018 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://ezak.olivius.cz/.

| Zadavatel: Obec Libá Libá 220 351 31 Libá | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00254037 | IČO: 26262525 |

V Brně dne 25. 7. 2018

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti dodavatele, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

1) Technickému minimu – bod e) Svítidlo E (úsek 16,35) – položka barva světla v hodnotě 2800°K, z jaké normy nebo světelně technické situace vychází tento požadavek na teplotu, považuje toto zadavatel za pevnou a neměnnou hodnotu pro veřejné osvětlení na daných místech a čím je opodstatněná?

2) Dle zatřídění komunikace P5 – s výškou sv. bodu 8m je požadováno svítidlo dle technického minima bod a) svítidlo A (úsek 4…) s příkonem 18W – toto se uchazeči jeví jako nedostatečný příkon pro osvětlení z dané výšky, má toto zadavatel ověřeno světelně technickým výpočtem dle referenčního svítidla? V tomto případě prosíme o poskytnutí potvrzení a ostatních specifik, které má referenční svítidlo např. použitá optika nebo ostatní.

3) Dle Technického minima bod i) Svítidlo I (úseky 1,13) položka výkon 81W a položka váha 5 kg – je toto fyzikálně ověřitelné u referenčního svítidla z důvodu chlazení? Uchazeč se domnívá, že svítidlo o 81W a váze 5 kg bude problematické z důvodu ideálního použití chlazení svítidla, čímž bude docházet ke snižování životnosti výrobku. Je toto neměnný požadavek zadavatele na tyto 2 položky/parametry 1 svítidla?

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad 1)

Jedná se o požadavek Zadavatel, který vychází z místní potřeby. Nejedná se o památkově ani přírodně chráněnou lokalitu.

Ad 2)

Nelze uvádět konkrétní svítidlo, světelný tok svítidla, které je v úseku 4 pro parametry: P5, 2 jízdní pruhy, šířka komunikace 4 m, rozteč 31 m, výška 8 m, má dle našeho návrhu nejméně 1470 lm.

Ad 3)

Zásadním parametrem je korespondence nosnosti výložníků s redukcí z průměru 40 na 60. V případě volby montáže svítidla na původní výložník s redukcí je zapotřebí zvolit svítidlo s touto váhou. V případě výměny výložníku nehraje váha roli, tudíž lze zvolit variantu výměny výložníku v ceně nátěru původního výložníku.

Svítidlo v ověřovacím výpočtu mělo světelný tok <7500lm. Svítidlo s tímto světelným tokem, distribuční charakteristikou a váhou je běžně dostupné, proto Zadavatel nepovažuje parametr váhy za omezující.

# PODPIS

| Zadavatel: Obec Libá Libá 220 351 31 Libá | Podpis: Mgr. Jana Sadílková Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |