1. VŠEOBECNÁ ČÁST

Tento projekt řeší  návrh plynového odběrného zařízení v objektu bytového domu ve Vintířově. Podkladem pro zpracování tohoto projektu byly stavební výkresy,  EN 1775 (ČSN 38 6441), TBG 704 01 a další související normy a předpisy. V objektu je navržen nízkotlaký rozvod zemního plynu, který bude sloužit k vytápění objektu a ohřevu teplé vody .

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Přípojka NTL plynovodu je stávající a je ukončena hlavním uzávěrem plynu v pilířku na hranici pozemku.

Bilance potřeby plynu :

Spotřebiče:

1 x plynový kondenzační kotel  ….......................…..........................................….max.3,2 m³/hod

CELKEM:								           	                3,2 m³/hod

Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu..…........................................... cca 3000,0 m³/rok

Tlakové poměry:  NTL vnitřní domovní rozvod, tlak plynu max. 2 kPa

3. POPIS VNITŘNÍHO ROZVODU PLYNOVÉHO ŽAŘÍZENÍ

Na vnitřní nové rozvody plynovodu bude použito potrubí měděné polotvrdé ( dle ČSN EN 1057) spojované lisováním. Potrubí bude vedeno volně při zdi dle výkresové dokumentace. Rozvod plynu bude třeba upravit při realizaci podle skutečného umístění plynového spotřebiče. Prostup plynovodu základy pod obvodovou zdí se uloží do chráničky s přesahem na části potrubí vyúsťujícího do volného prostoru. Chráničku může nahrazovat integrovaná průchodka nebo přechodový spoj PE/měď s ochranným pláštěm. Prostup musí splňovat požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb a další požadavky:

- musí být zabráněno pronikání plynu a vlhkosti okolo potrubí do budovy, používat k 				těsnění zdících materiálů je zakázáno.

- nesmí být narušená statická funkce budovy

- chránička musí být z plynotěsného materiálu odolného proti korozi nebo musí být 				opatřena vhodnou pasivní protikorozní ochranou

- chránička musí být zabudována pevně a těsně do zdi, musí přesahovat na každém 				konci nejméně 10mm a musí mít dostatečnou dimenzi (vzdálenosti mezi povrchy musí 				být nejméně 10 mm).

- plynovod musí být v chráničce uložen soustředně. Plynovod a chránička musí být 				opatřeny pasivní ochranou proti korozi srovnatelné kvality, jako je ochrana vnějšího 				plynovodu nebo musí být zhotoveny z materiálu odolného korozi. Na části domovního 				plynovodu v chráničce nesmí být rozebíratelný spoj.

Doporučené vzdálenosti úchytů potrubí:

DN25  – max. 2,5 m

V objektu bude dle dokumentace osazen plynový závěsný kondenzační kotel o  výkonu 3-26 kW. Před kotlem bude osazen kulový uzávěr příslušné dimenze. Napojení spotřebiče bude na pevno pomocí pancéřové hadice nebo měděného potrubí.

Pro měření celkové spotřeby zemního plynu v objektu bude použit fakturační membránový plynoměr, např. Premagas BK G4, přesný typ a rozteč bude určena na základě vyjádření provozovatele. Plynoměr bude osazen ve skříni v pilířku společně s hlavním uzávěrem – HUP -  kulovým uzávěrem KK DN32.

Světlosti potrubí a armatur byly vypočteny dle TPG 704 01. Plynový spotřebič bude připevněn napevno, dle návodu na montáž vydaného výrobcem plynového spotřebiče. Uzavírací armatura spotřebiče musí být volně přístupná. Všechny platné normy jsou pro stavbu závazné, zvláště ČSN EN ISO 1775, TPG 704 01, TPG 609 01, TPG 702 01, TPG 934 01.

Montážní práce podle TPG 700 01 mohou provádět jen organizace, které mají k této činnosti oprávnění a zaměstnanci, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti.  Pro lisování musí mít "Osvědčení o proškolení a přezkoušení z odborné způsobilosti k montáži lisovaných spojů na potrubí z měděných materiálů", které platí 5 let. Rozvody plynu měděným potrubím musí být provedeny podle TPG 700 01. Dobrá znalost těchto pravidel je základem úspěšné činnosti každého odborníka, který se zabývá měděnými rozvody v oblasti domovních plynovodů.

4. POPIS VENKOVNÍHO ROZVODU PLYNOVÉHO ŽAŘÍZENÍ – PŘELOŽKA

Vzhledem k umístění přístavby objektu na stávajícím venkovním rozvodu plynu je navržena přeložka v délce cca 19,50 m. Přeložka bude napojena na stávající potrubí v zemi  ve vzdálenosti min. 1,0 m kolmo od fasády přístavby objektu. Stávající potrubí bude napojeno na přeložku pomocí elektrotvarovky.

Na venkovní plynovod  bude použito trubek z polyetylénu PE100 32x3,0 SDR11 pro plynovodní rozvody v zemi. Potrubí bude uloženo v pískovém loži se 100 mm podsypem a 200 mm obsypem.

Použitý trubní materiál bude dle požadavků technického požadavku B010101 – plynovod a přípojky jsou projektovány výhradně z trubek a kompletačních prvků z PE100 pro použití v tlakové hladině 4bary.

Trubky a tvarovky musí být vyrobeny v souladu s ČSN EN1555-1,2,3 a jejich barevné značení musí odpovídat TPG 70201.

Spojování potrubí bude prováděno elektrotvarovkami dle požadavků dle TPG 921 01. Svářečské práce smí vykonávat zaměstnanci montážní organizace, kteří vykonali zkoušku dle TPG 927 04 a jsou držiteli platného „Osvědčení odborné způsobilosti“.

Minimální krytí plynovodu bude 800 mm v zeleni a chodnících a 1000 mm v pojezdné ploše.  Svařování potrubí bude prováděno na terénu mimo výkop.

Nad potrubím bude uložena dle požadavků TPG 702 01 a ČSN EN 12613 výstražná fólie žluté barvy z PVC. Ta bude uložena min.0,3m nad horní hranou potrubí. Sloučení funkce signalizačního vodiče a výstražné folie je zakázáno.

3. ZEMNÍ PRÁCE

Provádění zemních prací bude prováděno v souladu s TPG 702 01,TPG 702 04, ČSN 73 30 50 a nařízení vlády 591/2006 Sb.

Výkopy budou prováděny v šířce 600 mm a hloubce předepsané projektovou dokumentací.

Zemní práce budou prováděny strojně a v místech křížení a ochranných pásmech podzemních sítí ručně. Potrubí bude v celé délce uloženo v pískovém loži se 100 mm podsypem a 200 mm obsypem. Obsypy a zásypy svarů budou provedeny až po tlakové zkoušce. Podsyp bude vyrovnán a zhutněn. Zbytek rýhy bude vyplněn zeminou z výkopku. Bude provedeno zhutnění  a povrch se v celé délce výkopu upraví dle požadavků investora .

#### 4. MONTÁŽNÍ PRÁCE

Montáž musí být prováděna v souladu s požadavky TPG 702 01. Svářečské práce smí vykonávat zaměstnanci montážní organizace, kteří vykonali zkoušku dle TPG 927 04 a jsou držiteli platného „Osvědčení odborné způsobilosti“.

Před zahájením montážních prací se provede kontrola trubek a kompletačních prvků. Hloubka rýh na trubce a poškození povrchu nesmí přesáhnout 10% jmenovité tloušťky stěny. Trubky s ochranným pláštěm nesmí mít vryp větší než je tloušťka pláště.

Odvíjení trubek z cívek a kotoučů se provádí při teplotě vyšší než 0°C.

Svařování trubek se provádí na terénu. Pouze tam, kde to není možné, provede se svařování ve výkopu.

Při provádění montážních prací je nutno brát v úvahu napětí způsobené teplotní roztažností potrubí při změně změně teploty v době montáže a za provozu.

Při svařování elektrotvarovkami nesmí být svar mechanicky namáhán ani tlakově zkoušen po dobu nejméně 30 min. od ukončení doby chladnutí, kterou stanovuje výrobce elektrotvarovky.

Po celou dobu montážních prací musí být zamezeno vniknutí nežádoucích předmětů, nečistot a vody do potrubí.

Montážní práce nesmí být prováděny ve výkopech zaplavených vodou, zasypaných sněhem nebo se zamrzlou zeminou.

Trubní vedení se pokládá tak, aby nedošlo při jeho kladení k poškození např. Nárazem na překážku, stěnu nebo dno výkopu. Použijí se vhodné válečky, podložky apod. Při přenášení, spouštění nebo jiné manipulaci s trubním vedení nesmí dojít k lámání, torznímu namáhání a ohybu o poloměru menším, než uvádí TPG 702 07 odst. 4.11.3.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ:

Sítě jsou ve výkresech zakresleny pouze informativně.  Před zahájením výkopových prací je nutné 	provést vytýčení podzemních sítí jejich správci. Při zemních pracích postupovat tak, aby nedošlo k poškození podzemních sítí.

Při křížení a soubězích podzemních sítí je nutné dodržet vzdálenosti stanovené ČSN 73 6005. Vyjímky udělují pouze správci sítí.

4. VĚTRÁNÍ A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU

Plynový kotel bude v provedení plynového spotřebiče  typu ''C'' – s přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí a odvodem spalin do venkovního prostředí. Z tohoto důvodu není nutné řešit přívod vzduchu pro spalování do technické místnosti. Větrání technické místnosti je přirozené.

Odvod spalin bude vyveden na střechu – odkouření 60/100 mm–délky cca 2 m.

5. ZKOUŠKY PLYNOVODU

Po provedené montáži budou provedeny předepsané zkoušky plynovodu dle TPG 704 01.

Zkoušky se dělí na:  - zkoušku pevnosti

- zkoušku těsnosti

- zkoušku provozuschopnosti plynovodu

O úspěšných zkouškách pevnosti a těsnosti vyhotoví revizní technik protokol a o zkoušce provozuschopnosti vyhotoví zápis o vpuštění plynu do odběrného plynového zařízení. Název organizace, jméno a příjmení technika musí být uvedeny v nezkrácené podobě, uvádí se též evidenční oprávnění a osvědčení.