# Specifikace svítidel

Tuto přílohu musí každý uchazeč řádně pročíst a veškeré níže napsané parametry splnit v alespoň minimálních hodnotách dle ČSN EN; v případě údajů uvedených v tabule na str. 3 této přílohy pak v hodnotách minimálně dle této tabulky. K přijetí a dodržení těchto podmínek uchazeč potvrdí svým podpisem.

a) Technické požadavky na světelné body

Technické požadavky na parametry svítidel jsou úmyslně nastaveny tak, aby investor získal kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností.	Všechny níže uvedené technické požadavky a parametry osvětlovací soustavy jsou uvedeny jako minimální.

Popis svítidel

Požadované svítidlo s LED  musí umožňovat náklon při osazení na sloup 0°, +5°, +10° a náklon s výložníkem -10°, -5°, 0°, +5°, +10° a musí být vybaveno průchodkou pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla, zamezující vniknutí vlhkosti do svítidla (controlled breathing technology).

Ilustrace 1: Ukázka možného uchycení svítidla na dřík stožáru

Barva vyzářeného světla musí být musí mít teplotu chromatičnosti 4.000 °K s povoleným rozptylem ± 125°K.

Svítidlo musí mít možnost výměny LED modulů. Odvod tepla musí být zajištěn samočistícím žebrováním na horním krytu svítidla. Mezera mezi jednotlivými žebry nesmí být menší než výška sousedního žebra.

Svítidlo musí mít zaručen stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické části svítidla a do předřadníkové části svítidla nejméně IP 66. Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 09.

Celý korpus svítidla musí být vyroben z hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití, kde otevření svítidla musí být možné bez použití nářadí (pomocí klipu extrudovaného a anodizovaného hliníku). Vrchní díl svítidla s LED moduly a předřadníky musí být v otevřené poloze zajištěn proti pádu jistícím drátem ve dvou polohách zajišťující bezpečný přístup.

Barva korpusu svítidla a příruby musí být v jednotné barvě Futura Gris 900 Sablé nanesené práškovou technologií. Svítidlo musí být buzeno proudem pouhých 350 mA, z důvodu dosažení delší životnosti. Životnost svítidla udávaná výrobcem musí být 80 000 hodin provozu nebo 20 let při garantovaný poklesu světelného toku maximálně 15 % po době provozu 80 000 hodin nebo 20 let (podle toho, co nastane dříve) za podmínek užívání k účelu, ke kterému je určeno.

Použito může být jakékoliv svítidlo které má shodné nebo lepší parametry týkající se příkonu, světelného toku a životnosti. Ostatní parametry musí být dodrženy.

b) Světelně technické požadavky

Pro vzorový výpočet si obec Bukovany v zájmu zlepšení životních a užitných podmínek stanovila tyto podmínky:

Svítidlo nesmí být výše než 4,20m nad vozovkou a zároveň nesmí zasahovat půdorysně do prostoru komunikace pro pěší. Komunikace  spadá do funkční třídy P4. Celková šířka komunikace je 5m , povrch vozovky R3 a činitel q0 je 0.08. Rozteč nesmí být menší než 35 m. Celkový příkon světelných zdrojů každého jednotlivého svítidla včetně napaječe nesmí být vetší než 18W a životnost svítidla jako celku kratší než 80.000 hodin. Tyto podmínky musí být splněny.

|  | Požadovaný stav zadavatelem pro II.etapu |
| --- | --- |
| Průměrná vodorovná osvětlenost | Min 5,1 lx |
| Minimální vodorovná osvětlenost | 1,0 lx |
| Min.rovnoměrnost (minimální / průměrná osvětlenost) | 0,196 |

Požadavky zadavatele plně respektují podmínky platných norem a v některých bodech tyto podmínky zpřísňují.

Typový činný příkon jednotlivého světelného bodu 	-	max. 18 W

Ostatní požadavky Dodavatel si před podáním nabídky prověří na své náklady situaci v dané lokalitě (terén, nejbližší přípojné místo apod.). Zadavatel tak neručí za drobné odlišnosti od této zadávací dokumentace oproti skutečnosti.Garance doloží účastník prohlášením výrobce svítidel. Dodavatel bere na vědomí, že nedodržení výše uvedených parametrů bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

Firma ucházející se v rámci veřejné soutěže o dodávku materiálu nebo realizaci zakázky  JEDNOZNAČNĚ UVEDE V NABÍDCE PŘESNÉ TYPY SVÍTIDEL A VÝROBCE SVÍTIDEL pro možnost kontroly dodržení podmínek zadání ze strany zadavatele.

Na svítidla musí uchazeč předložit světelně technické výpočty vykazující parametry minimálně stejně kvalitní jako v přiložených světelně technických výpočtech prováděných pro referenční svítidla při zadání identických vstupních údajů. Aby bylo možno zabezpečit efektivní autorský dozor, musí být tyto materiály předloženy již zároveň s podáním nabídky do veřejné soutěže. Investor si vymiňuje právo vyžádat si dodatečně od dodavatele vyzařovací charakteristiky nabízených svítidel v elektronické podobě pro účely provedení kontrolních výpočtů ve výpočetním programu RELUX.

Povinnost předložit světelně technické výpočty se nevztahuje na účastníky veřejné soutěže, kteří nabídnou dodávku svítidel a stožárů, která byla použita v referenčních světelně technických výpočtech, resp. tito účastníci mohou předložit referenční světelně technické výpočty ze zadávací dokumentace.

V takovém případě ručí plně za dodržení předepsaných technických podmínek zpracovatel této části zadávací dokumentace.

________________________________

razítko, jméno a podpis

statutárního nebo zmocněného zástupce dodavatele