## CHL 1NP
OBECNÍ ÚŘAD Orel
Mateřská škola
č.par. 638/6; 638/8; katastr Orel
| Profese: VZDUCHOTECHNIKA |  | č.zak.: | 17147
|  |  | Datum: | 12/2017
Pos.č. | popis výkonu | výrobce | m.j. | množství | cena MJ | cena celkem
Zařízení č.1 - Kuchyně
1.1 | Rekuperační VZT jednotka (Vp/Vo=3900/3900m3/h, 300/350Pa) s teplovodním ohřevem 16,5kW (glycol 30% - 80/60°), EC motory, filtrační komora na sání z místnosti s kovovým předfiltrem G2 a kapsovým filtrem G4, LpA do okolí max. 50dB na hranici nejbližšího okna, tlumiče hluku s útlumem Lwa=50dB, m=1654kg, ŠxLxV = 2022x5153x883mm; venkovní provedení; volná komora za ohřívačem; ležaté provedení; pružné manžety; uzavírací klapky |  | kpl | 1
| MaR vč. kabeláže a PD pro VZT jednotku |  | kpl | 1
1.2 | Kulisový tlumič hluku 800x500-2000 LpA do okolí max. 50dB na hranici nejbližšího okna |  | ks | 2
1.3 | Celonerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem vybavený standartními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov, s osvětlením, 2200x1300x500 (2x 225x200), vypínač na osvětlení; 2000m3/h; vestavěný systém vstřikového vzduchu; PŘI OBJEDNÁVCE NUTNO UPŘESNIT POZICI ZÁVĚSŮ! |  | ks | 1
1.4 | Celonerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem vybavený standartními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov, s osvětlením, 2200x1300x500 (2x 125x200), vypínač na osvětlení; 1100m3/h; vestavěný systém vstřikového vzduchu |  | ks | 1
1.5 | Celonerezový odsávací zákryt s broušeným povrchem vybavený standartními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov, s osvětlením, 1100x1000x500 (1x 200x180), vypínač na osvětlení; 800m3/h |  | ks | 1
1.6 | Textilní vyústka tvar půlkruhový, rozměr 630 mm, první konec začátek, druhý konec začátek, průtok 3900 m3/h, použitelný přetlak 150 Pa, tlaková ztráta třením = 40,8 Pa, oblouk 630 90°/4, přechod na čtyřhranný 500x400/500, přechod na kruhový 200/400, mikroperforace rovnoměrná (3100m3/h), nerez příruba 500x400; zavěšeno na hliníkovém profilu; barva světle šedá; montážní materiál |  | kpl | 1
1.7 | Textilní vyústka tvar kruhový, rozměr D200 mm, celková délka 1800 mm, první konec začátek, druhý konec zaslepení, průtok 800 m3/h, použitelný přetlak 70 Pa, tlaková ztráta třením = 1,6 Pa, mikroperforace rovnoměrná; zavěšeno na lankách; barva světle šedá; montážní materiál |  | kpl | 1
1.8 | Regulační klapka ruční 500x200 |  | ks | 1
1.9 | Regulační klapka ruční 200x180 |  | ks | 1
| Čtyřhranné pozinkované potrubí, 60% tvarovek |  | m2 | 140
| Spiro potrubí do D200; 90% tv. |  | m | 3
| Tepelná izolace tl.60mm s Al polepem (λ=0,04W/mK) vč. oplechování |  | m2 | 90
| Závěsný, spojovací, těsnící, podpěrný materiál |  | kpl | 1
Zařízení č.2 - Zázemí kuchyně
2.1 | Splitová klimatizační jednotka s vnitřní nástěnnou jednotkou Qchl=1,1-3,8kW, chlazení do -10°C vč. ovládání, A++; SEER 7,2 |  | kpl | 1
| Cu potrubí 6/10 vč. izolace, komunikačního kabelu |  | m | 12
2.2 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí D100; 100m3/h; 170Pa vč. pružné spojky a zpětné klapky |  | kpl | 1
2.3 | Nástěnný radiální ventilátor vč. zpětné klapky 130m3/h; 90Pa |  | ks | 2
2.4 | Talířový ventil odvodní D100 |  | ks | 2
| Spiro potrubí D100; 60% tv. |  | m | 17
| Závěsný, spojovací, těsnící, podpěrný materiál |  | kpl | 1
Zařízení č.3 - Sociální zařízení
3.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí D200; 470m3/h; 240Pa vč. pružné spojky a zpětné klapky |  | kpl | 1
3.2 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí D100; 130m3/h; 220Pa vč. pružné spojky a zpětné klapky |  | kpl | 1
3.3 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí D125; 160m3/h; 130Pa vč. pružné spojky a zpětné klapky |  | kpl | 1
3.4 | Ultratichý diagonální ventilátor do kruhového potrubí D200; 500m3/h; 150Pa vč. pružné spojky a zpětné klapky |  | kpl | 1
3.5 | Ultratichý diagonální ventilátor do kruhového potrubí D160; 375m3/h; 150Pa vč. pružné spojky a zpětné klapky |  | kpl | 1
3.6 | Talířový ventil odvodní D200 |  | ks | 6
3.7 | Talířový ventil odvodní D125 |  | ks | 2
3.8 | Talířový ventil odvodní D100 |  | ks | 6
| Spiro potrubí D100; 80% tv. |  | m | 8
| Spiro potrubí D125; 80% tv. |  | m | 7
| Spiro potrubí D160; 80% tv. |  | m | 12
| Spiro potrubí D200; 60% tv. |  | m | 34
| Závěsný, spojovací, těsnící, podpěrný materiál |  | kpl | 1
| Tepelná izolace tl.60mm s Al polepem (λ=0,04W/mK) vč. oplechování |  | m2 | 10
Ostatní
| Jeřáb |  | kpl | 1
| Montáž |  | kpl | 1
| Doprava |  | kpl | 1
| Zaregulování VZT vč. protokolu |  | kpl | 1
| Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1
| Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1
| Zkušební provoz |  | kpl | 1
| CENA CELKEM BEZ DPH: |  |  |  |  | 0