TECHNICKÁ ZPRÁVA -

Komunitní centrum Josefov

SO 02 – Kanalizační řad

k akci : Komunitní centrum Josefov, p.č. 837 a p.č. 200 k.ú. Luh nad Svatavou

Dokumentace pro provádění stavby

V Horním Slavkově : 05/2018	                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 37/2018	                                     	Kontroloval : Ing. Petr Ontko

1. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Petr Ontko, Závodu Míru 1861, 356 01 Sokolov

Číslo autorizace : 0300965

Obor : IV00 – Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

1.Úvod

Tato část PD řeší provedení nové části kanalizačního řadu. Tato část bude vybudována pro potřeby napojení objektu Sběrného dvora a Komunitního centra. Podél komunikace na p.č. 398/2 v obci Josefov k.ú. Luh nad Svatavou vede stávající kanalizační řad z betonového potrubí DN 300. Na tomto potrubí je stávající revizní šachta, která zasahuje na p.č. 200, kde bude provedeno napojení novým řadem.

Tato dokumentace je v souladu s vyhl. č. 499/2006 dle §3 a přílohou č.13 této vyhlášky.

2.Technické řešení

Nový kanalizační řad povede přes pozemek č. 837 a č. 200 a je navržen jako gravitační. Řad bude v celkové délce 47,52 m. Bude začínat revizní šachtou a bude ukončen ve stávající revizní šachtě na stávajícím kanalizačním řadu. Na trase budou osazeny celkem čtyři kusy revizní betonové šachty DN 1000 s plnými poklopy bez odvětrání DN 600. První šachta bude připravena pro napojení kanalizační přípojky z Komunitního centra, druhá bude na směrovém zlomu trasy kanalizace, třetí na připojení kanalizační přípojky Sběrného dvora a čtvrtá ve směrovém zlomu tak, aby bylo napojení na veřejnou kanalizaci kolmé.

Na stávající revizní šachtě, kde bude nová stoka napojena, bude provedena úprava dna s nátokem ve směru odtoku splašků.

Kanalizační řad bude sloužit pouze pro odpadní vody splaškové. Bude proveden z potrubí ULTRA-RIB 2 SN 10 PP v dimenzi DN 250.

Potrubí bude uloženo v hloubce 1,2-1,4 m pod úrovní terénu. Potrubí v celkové délce 47,52 m bude mít celkové převýšení 1,64 m a bude ve sklonech 4,06-8,18 %.

Na řad budou napojeny dvě odběrná místa. Obě mají průtok splaškových vod 2,5 l/s. Byl zvolen průměr nového řadu DN 250, což je z důvodu možného dalšího napojení nových odběrných míst.

Potrubí bude ukládáno do zapažených rýh š. 600 mm na pískové lože tl. 100 mm. Bude proveden obsyp potrubí pískem 250 mm nad vrchol potrubí. Na pískové lože bude uložena výstražná fólie. Bude proveden zhutněný zához po vrstvách. Terén se uvede do původního stavu. Přebývající zemina bude využita na pozemku investora.

Po dokončení montáže se provedou zkoušky těsnosti. Před záhozem je nutno přizvat pracovníka sítě ke kontrole.

*Investor zajistí zaměření skutečného stavu provedení stavby před záhozem a toto předá správci sítí.

*Stavba bude provedena dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov – Vedení kanalizace

V Horním Slavkově, květen 2018		         Vypracoval: David Thol