TECHNICKÁ ZPRÁVA -  technika prostředí staveb

k akci : Komunitní centrum Josefov

p.č. 200, p.č. 837 k.ú. Luh nad Svatavou

Dokumentace pro provádění stavby

V Horním Slavkově : 05/2018	                                  Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 37/2018	                                              Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

Tato dokumentace je v souladu s vyhl. č. 499/2006 dle §3 a přílohou č.13 této vyhlášky.

a)vytápění

Ohřev topné vody budou zajišťovat dva elektrokotle, které budou zapojeny sériově. Každý kotel bude mít regulovaný výkon 1 -28 kW. Kotle budou zapojeny přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HDVT-1 do systému ÚT přes čtyřcestný ventil se servopohonem. Na otopnou soustavu bude osazena expanzní nádoba V = 25 l. Z topné větve se provede odbočka k akumulační nádobě TUV, kde se bude ohřívat TUV.

Vytápění objektu bude zajištěno dvoutrubkovou soustavou s nuceným oběhem vody s tepelný spádem 75/55°C. Otopná tělesa budou použity ocelové desková a podlahové registry.

Tepelná bilance

Tepelné ztráty byly počítány na -16 °C v krajině s intenzivními větry, dle ČSN 06 0210.

Zdroj tepla

Ohřev topné vody bude zajišťovat 2x elektrický kotel s výkonem 1-28 kW. Kotle budou zavěšeny na stěnu v 1.NP.

Návrh potrubí

Nízkotlaká topná soustava s tepelným spádem 75-55 °C je navržena jako dvoutrubková s nuceným oběhem vody. Oběhové čerpadlo a expanzní nádoba budou součástí otopné soustavy.

Potrubí

Potrubí bude  plastové s prům. 15 – 25 mm. Navržené rozvody otopné soustavy jsou dvoutrubkové s rozvody vedenými v podlaze a pod omítkou.

Materiál potrubí

Potrubí bude z plastových trub. Potrubí vedené v podlaze a pod omítkou se opatří návlekovou izolací z lehčeného polyethylenu min tl. 10 mm.

Nátěry

Barevné označení se nebude provádět.

Armatury

Otopná tělesa i podlahové registry s normálním připojením budou na OS  napojena pomocí přímých ventilů LANDIS DN s přímým uzavíratelným šroubením DN 10. Na radiátorových ventilech budou osazeny termohlavice.

Otopná tělesa

Navržená otopná tělesa jsou ocelová desková se spodním připojením. Otopná tělesa jsou navržena na teplotní spád 75/55 °C. Otopná tělesa jsou dodávána včetně potřebného příslušenství, včetně odvzdušňovacích zátek a odvzdušňovacích ventilů a termostatických ventilů, a dále pak mají konečnou, povrchovou úpravu práškovou barvou. Na stěnu budou připevněny pružinovými držáky.

Dále budou osazeny podlahové registry. Ty jsou navrženy na teplotní spád 75/55 °C.

Závěr

Po ukončení montážních prací bude celý systém vytápění odzkoušen tlakovou a topnou zkouškou dle požadavků ČSN 06 0310, v délce 6-24 hodin, včetně provedení vyregulování systému ÚT.

b)kotelny a předávací stanice

Na stěně v 1.NP budou osazeny dva elektrokotle. Součástí sestavy kotlů bude HDVT-1, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba a uzavírací a regulační armatury.

Součástí bude i připojení zásobníku TUV o objemu 100 l.

c)zařízení pro ochlazování staveb – není součástí PD.

d)vzduchotechnické zařízení – není součástí PD

e) zařízení pro měření a regulaci –  Měření tepla nebude prováděn. Systém vytápění bude regulován ekvitermní regulací s týdenním cyklem.

f)zdravotně technické instalace

Vodovodní přípojka

Technické řešení

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající veřejnou vodovodní síť  navrtávacím pasem s uzavíracím ventilem, ovládaným zemní zákopovou soupravou, krytou litinovým poklopem zemní soupravy. Napojení na vodovodní řad bude provedeno na p.p.č. 837.

Vodovodní přípojka v délce cca 39,0  m bude provedena z PE100RC DN 32. Vodoměrná sestava bude uložena ve vodoměrné šachtě na pozemku č. 837. Vodoměrná sestava bude zabezpečena proti mrazu a poškození. Montáž provedou pracovníci příslušného závodu správce vodovodu.

Hloubka uložení přípojky je do nezámrzné hloubky (1,5 – 2,0 m).

Potrubí bude uloženo do zapažené rýhy š.500 mm. Bude proveden podsyp pískem tl. 100 mm. Potrubí bude zasypáno pískem do výšky 200 mm nad vrchol potrubí. Zásyp bude proveden stávající zeminou ve zhutněných vrstvách. Zbytek zeminy bude odvezen na skládku, popřípadě bude zemina použita na dorovnání investorova pozemku.

Před záhozem je nutno provést kontrolu pracovníkem  správcem sítě.

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 a ON 75 5411.

Zvláštní požadavky a podmínky

Před zahájením prací je povinností stavebníka zabezpečit vytýčení stávajících sítí jejich správci přímo v terénu a postupem prací nenarušit jejich funkci.

Provedení tlakové zkoušky, uvedení do provozu

Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN 73 6660. O tlakové zkoušce bude pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak bude 1,6 násobek max. provozního tlaku, min. 1,2 MPa. Při provádění tlakových zkoušek plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním.

Před uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 73 6660 s následným dokonalým propláchnutím.

Celková bilance potřeby vody

Dle výtokových armatur :

Vnitřní  vodovod

Studená voda je přivedena potrubím z veřejného vodovodního řadu. Rozvod studené i teplé vody bude proveden z polyetylenových trubek PP-R

průměru 20 x 2,5 – 32 x 3  mm. Připojovací potrubí k jednotlivým výtokům bude vedeno pod omítkou příp. v lehkých příčkách. Potrubí bude po celé délce opatřeno návlekovou izolací.

TUV bude připravována v zásobníku, který tvoří sestavu s elektrickými kotli.

Po ukončení montáže se provedou zkoušky těsnosti.

Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4 objektu bude vybavený hadicovým systémem s tvarově stálou hadicí délky 20 m, se světlostí hadice alespoň 25 mm.  Prostorové situování a polohové umístění vnitřního hadicového systému bude odpovídat čl. 6.2 a 6.7 ČSN 73 0873, tzn.

- nejvzdálenější místo v požárním úseku bude od hadicového systému 30 m

- hadicový systém bude umístěn 1,1-1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení)

V objektu  bude instalován hadicový systémy D25 s průtokem Q >= 1,1 l.s-1, přetlak minimálně 0,2 MPa.

Doklady ke kolaudaci je nutné předložit dle zákona 22/97Sb. a navazujících a pozdějších předpisů a montáž, provozuschopnost a funkčnost dle vyhl. 246/01 Sb.

Splašková kanalizace

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka splaškových odpadních vod povede v pozemkové parcele č.837 a bude ukončena ve stávající kanalizační revizní šachtě na p.p.č. 837. Toto je nová revizní šachta nového kanalizační řadu, který je řešen v části SO 02.

Bude provedena z trub PVC DN 150. Přípojka bude odvádět pouze vody splaškové. Potrubí v délce 11,0 m bude uloženo v zemi s min. krytím 0,8 m.

Množství odváděných splaškových vod

Dle výtokových armatur :

Průtok odpadních vod Qww = DUmax = 2,5 l/s

Bude proveden zhutněný zához po vrstvách. Terén se uvede do původního stavu. Přebývající zemina bude využita na pozemku investora.

Po dokončení montáže se provedou zkoušky těsnosti. Před záhozem je nutno přizvat pracovníka sítě ke kontrole.

Přípojka od objektu bude provedena dle ČSN 736701.

*Vnitřní svislé kanalizační potrubí bude dle ČSN 73 6760-Vnitřní kanalizace, bude odvětráno nad střechu.

*Kanalizační přípojka bude opatřena zpětnou klapkou dle ČSN 76 6760- Vnitřní kanalizace, proti zaplavení odkanalizovaného objektu.

*Investor zajistí zaměření skutečného stavu provedení stavby vodovodní přípojky a kanalizační přípojky před záhozem a toto předá správci sítí.

Dešťové vody budou likvidovány ve vsakovacím zařízení na pozemku investora viz. Technická zpráva venkovních úprav.

Vnitřní  kanalizace

Projekt řeší odvod splaškové kanalizace od navrhovaného objektu do veřejné splaškové kanalizace.

Ležatý svod splaškové kanalizace bude proveden z plastových trub DN 110-150 . Ležaté potrubí  v 1.NP bude vedeno pod základovou deskou v pískovém loži.

Odpady z trub z potrubí PVC budou napojeny na ležatý svod přes patní přechodová kolena, která budou uložena na betonových blocích

Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů bude z PP-HT trub prům. 50 mm. Potrubí bude uloženo pod omítkou ve spádu min. 3%, na odpady bude napojeno jednoduchými nebo dvojitými odbočkami.

Odpady  budou vyvedeny nad střechu a ukončeny ventilační hlavicí.

Po ukončení prací se provedou zkoušky těsnosti.

Dešťová kanalizace

Kanalizační přípojka

Nově budou likvidovány dešťové vody ze střechy objektu, které budou likvidovány na pozemku investora ve vsakovacím zařízení. Toto vsakovací zařízení bude společné pro Sběrný dvůr a Komunitní centrum. Na přípojku dešťové kanalizace Komunitního centra se osadí retenční nádrž V = 10 m3, která bude mít regulovaný odtok 0,5 l/s.

Střecha bude opatřena okapovým systémem z TiZn trub DN 110. Svislé odpady budou opatřeny lapači střešních nečistot.

Potrubí dešťové kanalizace bude uloženo v zemi s min. krytím 0,8 m v min spádu 3%. Potrubí od jednotlivých lapačů bude spojeno a napojeno do retenční nádrže s objemem V = 10 m3. Odtud bude regulovaným odtokem 0,5 l/s potrubí pokračovat do vsakovacího zařízení, které bylo navrženo pro Sběrný dvůr odpadů. Potrubí bude provedeno zu PVC trub DN 110-150 s průtokem 2,5 l/s.

PLYNOVOD – není

PŘÍPOJKA ELEKTRO

Řešeno v samostatné části PD – elektroinstalace.

g)plynová odběrná zařízení – není

h)zařízení silnoproudé elektrotechniky

Řešeno v samostatné části PD – elektroinstalace.

i)zařízení slaboproudé elektroniky  - nejsou předmětem této PD

j)zařízení vertikální dopravy osob - v objektu se žádné nevyskytují

V Horním Slavkově, květen 2018		         Vypracoval: David Thol