TECHNICKÁ ZPRÁVA

| VEDOUCÍ PROJEKTU |  | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tomáš Křepelka |  | Jindřich Kuliš | Ing. Josef Pulda, CSc. |  |  |  |
| OBEC: | Albrechtice nad Orlicí |  |  |  |  |  |
| INVESTOR: | Dobrovolný svazek obcí Křivina |  |  | vkcad@vkcad.cz www.vkcad.cz |  |  |
| STAVBA:; Splašková kanalizace v ul. Pardubická a Na Drahách, Albrechtice nad Orlicí. | FORMÁT | A4 | Č.PARÉ |
|  |  |  |  | REVIZE | 0 |  |
|  |  |  |  | DATUM | IV/2020 |  |
|  |  |  |  | ÚČEL | DPS/DVZ |  |
|  |  |  |  | Č.ZAKÁZKY | 2020/50 |  |
| ČÁST: |  |  |  | MĚŘÍTKO | Č.PŘÍLOHY |  |
| PŘÍLOHA: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  | - | D.1 |  |

Technická zpráva obsahuje:

1. 	Identifikační údaje stavby a investora

2. 	Účel objektu

3. 	Popis současného stavu

4. 	Popis technického řešení

5. 	Revizní šachty

6. 	Čerpací jímky

7. 	Materiál, uložení potrubí:

8. 	Podzemní vedení

9. 	Péče o životní prostředí

10. 	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

11. 	Řešení protikorozní ochrany

12. 	Hydrotechnické údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## 1.Identifikační údaje stavby a investora

| 1.1 Údaje o stavbě |  |
| --- | --- |
| a) název stavby: | Splašková kanalizace v ul. Pardubická a Na Drahách, Albrechtice nad Orlicí |
| b) místo stavby: |  |
| Obec: | Albrechtice nad Orlicí |
| Kraj: | Královéhradecký |
| Katastrální území: | Albrechtice nad Orlicí |
| c) předmět projektové dokumentace: | Výstavba kanalizace |
| 1.2 Údaje o stavebníkovi |  |
| Stavebník a investor: | Dobrovolný svazek obcí Křivina, se sídlem Mírové náměstí č.p.90 Týniště nad Orlicí, PSČ 517 21, IČ: 750 55 384 |
| Dodavatel stavby: | Bude určen investorem na základě výběrového řízení |
| 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace |  |
| Projektant: | VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 260 01 187, Ing. Josef Pulda, CSc., ČKAIT 1001425 |

2. Účel objektu

Projektová dokumentace řeší dobudování splaškové kanalizace V Albrechticích nad Orlicí

v ul. Pardubická a Na Drahách.

Kanalizace bude sloužit k odvádění splaškových vod na ČOV v Týništi nad Orlicí.

V roce 2020 má být v obci Albrechtice nad Orlicí provedena rekonstrukce silnice III/3051. Stavba „Splašková kanalizace v ul. Pardubická a Na Drahách, Albrechtice nad Orlicí“ musí proto být realizována před započetím prací na rekonstrukci silnice III/3051.

3. Popis současného stavu

Objekty v dotčené lokalitě v současné době nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci, likvidace splaškových vod je řešena pomocí septiků nebo jímek na vyvážení.

4. Popis technického řešení

Jedná se o dostavbu splaškové kanalizační sítě v Albrechticích nad Orlicí. Kanalizace je řešena jako oddílná, splašková.

Návrh stokové sítě vychází s platných ustanovení příslušných norem a předpisů (ČSN EN 752-1, ČSN EN 752-2, ČSN EN 752-3, ČSN EN 752-4, ČSN EN 752-4, ČSN  EN 1671, ČSN EN 1610 a ČSN 756101).

Gravitační stoka D PVC-U DN 250 dl. 366 m je napojena na stávající revizní šachtu na soukromém pozemku p.p.č.109/1 u č.p. 366. Dále je stoka D vedena v silnici III/3051 (ul. Pardubická). Na stoku D budou napojeny 2 gravitační kanalizační přípojky PVC DN 200, pro objekty č.p. 183 a 338, 16 gravitačních kanalizačních přípojek PVC DN 150 pro objekty č.p. 72, 82, 147, 148, 149, 197, 198, 199, 221, 225, 226, 247, 261, 270, 281, 358 a odbočná tlaková stoka PE dn 40 pro objekt č.p. 143.

Tlaková stoka D-1 PE 100 RC dn 50 dl. 77 m je napojena na gravitační stoku D v šachtě Š D1. Dále je stoka D-1 je vedena v místní komunikaci (ul. Na Drahách). Na stoku D1 budou napojeny stoky D-2 a D-3 a 2 odbočné tlakové stoky PE dn 40 pro objekty č.p. 110+141 a 139.

Tlaková stoka D-2 PE 100 RC dn 50 dl. 33 m je napojena na tlakovou stoku D-1. Dále je stoka D-2 vedena v silnici III/3051 (ul. Pardubická). Na stoku D2 budou napojeny odbočné tlakové stoky PE dn 40 pro objekty č.p. 98+302 a 105. Napojení stoky D-2 na stoku D-1 bude provedeno pomocí elektro T-kusu 50/50.

Tlaková stoka D-3 PE 100 RC dn 50 dl. 18 m je napojena na tlakovou stoku D-1. Dále je stoka D-3 v prostoru vjezdu k prodejně. Na stoku D3 budou napojeny odbočné tlakové stoky PE dn 40 pro objekty č.p. 140 a 233. Napojení stoky D-3 na stoku D-1 bude provedeno pomocí elektro T-kusu 50/50.

Odbočné tlakové stoky u objektů, které z výškových důvodů nelze odkanalizovat gravitačně, jsou navrženy z PE 100 RC dn 40. Odbočky pro odbočné tlakové stoky PE dn 40 budou provedeny pomocí elektro T-kusů 50/50 a redukce 50/40. Odbočné stoky budou zakončeny plastovou domovní čerpací jímkou DN 800.

Gravitační kanalizační přípojky jsou navrženy z PVC DN 150 SN 8 a PVC DN 150 SN 8. Napojení na kanalizační stoky bude provedeno pomocí odboček 45°. Za odbočkou bude osazeno koleno 45°. U gravitačních kanalizačních přípojek je uvažováno se spádem 2% u přípojky DN 150 a 1% u přípojky DN 200. Na hranici pozemku bude na každé přípojce osazena plastová revizní šachta DN 300, popř DN 425.

5. Revizní šachty

Jsou navrženy prefabrikované - betonové kanalizační šachty DN 1000mm včetně prefabrikovaného dna šachty se vstupním přechodovým kónusem DN 1000/600 mm.

Poklopy budou použity DN 600 mm pro zatížení D400. Mimo komunikaci je možno použít betonové poklopy.

Poklopy šachet jsou v místě zpevněných ploch výškově zalícovány do úrovně plochy a v místě volného terénu jsou vyvedeny cca 100 mm nad okolní terén.

Stupadla jsou ocelová s potahem plastu.

Dnový prvek bude pokládán na podkladní betonové lože.

Pažená rýha bude v místě šachty potřebně rozšířena tak, aby mohla být její montáž bezpečně provedena.

6. Čerpací jímky

Domovní čerpací jímky slouží pro přečerpávání splaškových vod od jednotlivých nemovitostí. Podstata systému je v osazení domovních plastových čerpacích jímek DN 800 mm u každé nemovitosti, do těchto jímek jsou svedeny splaškové vody z objektu. Z jímky jsou objemovým čerpadlem vybaveným mělnícím zařízením dopravovány splašky tlakovým potrubím přípojky do systému tlakové kanalizace.

Čerpadlo funguje na volumetrickém (objemovém) principu, tzn. že čerpadlo s výkonem 1,1 kW dodává konstantní objem 40 l/min. Dostatečný výkon čerpadla je dán tím, že je schopno překonat ztráty převýšením až 80 m, resp. ztráty v potrubí způsobené vzdálenosti 5 - 8 km. Činnost čerpadla je ovládána automatikou v závislosti na výšce hladiny splaškových vod v čerpací jímce. Ovládací automatika umožňuje signalizaci provozních stavů. Signalizace poruchy čerpání bude světelná a zvuková. (tj. součástí dodávky čerpací jímky).

Bezporuchový provoz technologické části čerpacích jímek je zajištěn zdvojeným jištěním spínacích hladin. Ovládací automatika pracuje na principu elektrodového snímání hladin pomocí modulu ESH a je jištěna dvěma plováky min. a max. hladiny. Tímto je zajištěna minimální akumulace, tj. min. zdržení odpadních vod v systému, tak aby nedocházelo k anaerobním procesům splaškových vod v čerpacích jímkách.

Akumulační prostor v čerpací jímce je 360l. Tím je zajištěna akumulace na 1 den pro rodinný dům při max. spotřebě vody.

Domovní čerpací jímka a její vybavení se skládá z :

- vodotěsná KRG samonosná šachta z PE průměr 800mm, výška 2000 mm vč. sady prostupních manžet: nátok - DN 160, výtlak - dn 40, chránička elektro - dn 40

- objemového čerpadla pro Q=0,7 l/s,  H=80 m, P=1,1kW, napětí 400V

- pojistného ventilu 0,8 MPa (provedení nerez)

- zpětné klapky (provedení nerez)

- automatiky ovládání čerpadla - řídící jednotka se snímačem hladin (řídící jednotka s proudovým chráničem, dvěma automatickými režimy, akustickým alarmem a přepínačem pro manuální odčerpání), snímání hladiny - el. sondy v kombinaci se dvěma plovákovými spínači, čítač provozních hodin, plastový sloupek pro technologický rozvaděč, propojení technologického rozvaděče a čerpací jímky napájecím a sdělovacím kabelem (vzdálenost do 6 m)

- kulový uzávěr (provedení nerez)

Napojení gravitační přípojky z domovní instalace do čerpací jímky bude pomocí pryžové těsnící manžety „in-situ“ (např. Wavin). Tato spojka zajistí vodotěsné propojení pro potrubí PVC průměru 110, 160, 200. Pro výtlačné potrubí bude ve stěně šachty z výroby vevařena průchodka-trubka z PP DN 80 délky 150 mm jako prostup. Součástí dodávky čerpací jímky je elektro ovládací skříňka s automatikou, která umožňuje signalizaci provozních stavů, poruchy. Součástí ovládací skříňky je proudový chránič 30 mA, vstupní svorkovnice bude 5 x 6 mm.

Napojení čerpací jímky na rozvody NN bude provedeno napojením na domovní rozvod řešené nemovitosti a není součástí této projektové dokumentace

7. Materiál, uložení potrubí:

Kanalizační stoka je navržena z trubního materiálu z PVC-U 250x8,2 s hladkou kompaktní stěnou, kruhová tuhost SN min.12 kN/m2 odpovídající ČSN EN 1401-1. Pro stoku bude použit ucelený kanalizační program včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému. Tvarovky budou mít u jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek. Tvarovky budou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním do formy. Odbočky budou použity se třemi hrdly, aby se eliminoval počet spojů. Veškeré spoje (trubky i tvarovky) budou opatřené shodným napevno vloženým těsnícím kroužkem opatřeným podpůrným kroužkem z PP, odolným proti ropným látkám, splňujícím podmínky ČSN EN 681-2. Těsnost spojů min. 2,5 baru dle ČN EN 1277.

Gravitační kanalizační přípojky budou provedeny z potrubí PVC DN 150 SN 8 a PVC DN 200 SN 8.

Tlakové kanalizační stoky budou provedeny z potrubí PE 100 RC SDR 11, PN 16 dn 50, odbočné tlakové kanalizační stoky budou provedeny z potrubí PE 100 RC SDR 11, PN 16 dn 40.

Při montáži potrubí budou dodržovány montážní předpisy vydané výrobcem potrubí. Při montáží tvarovek je třeba dbát zvláštních pokynů výrobce potrubí.

Kanalizační potrubí bude ukládáno do pažené rýhy se svislými stěnami. Stavební rýha bude pažena pažícími boxy. V místech, kde v prostoru výkopu jsou jiná podzemní vedení, kde budou revizní šachty, odbočky na kanalizaci a v místě výskytu vysoké podzemní vody bude výkop pažen pažnicemi UNION nebo LARSEN.

Zatřídění zemin:

Speciální geologický průzkum pro trasy kanalizace nebyl prováděn. Pro potřebu charakteristiky geologického profilu v zájmovém území lze vycházet ze zjištěných skutečností při provádění zemních prací při dřívějších stavebních akcích.

Postup prací při uložení kanalizačního potrubí v silnici SUS III/3051:

- odfrézuje se stávající obrusná vrstva komunikace v šířce 1900 mm a ložná v šíři 1500 mm

- bude provedeno proříznutí a vybourání podkladní živičné vrstvy

- vytěží se stávající konstrukční vrstva komunikace po stávající zemní pláň

- na stávající zemní pláni se provede po 100 m statická zkouška, aby byla výchozí srovnávací hodnota pro prováděné zkoušky na nových zásypech v úrovni zemní pláně.

- bude vyhloubena stavební rýha

- na dně rýhy bude proveden 150 mm hutněný pískový podsyp pro uložení potrubí

- provede se pokládka potrubí dle montážních předpisů výrobců potrubí

- provede se pískový obsyp frakce 0-16 mm 300 mm nad vrch potrubí.

- bude prováděn zásyp štěrkodrtí fr. 0-63 mm, hutněno po vrstvách max. 150 mm na min. P.S. 95% = 45 MPa.

- úroveň pro strojní hutnění je min. 300 mm nad vrchem potrubí

- v komunikacích se provede zhutnění pláně na min. 45 MPa

- budou provedeny konstrukční vrstvy komunikace a povrch komunikace dle výkresu uložení potrubí

V případě souběhu výstavby kanalizace a rekonstrukce silnice III/3051 budou asfaltové vrstvy nad rýhou provedeny v rámci akce III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okr. RK-PA - I. etapa.

- v zelených a nezpevněných plochách bude vrchní část rýhy uvedena do původního stavu

- tam kde bude vysoká hladina podzemní vody bude podzemní voda čerpána a následně hl. podzemní vody snížena

8. Podzemní vedení

Vzhledem k tomu, že rekonstrukce kanalizační sítě je prováděno v intravilánu obce, budou dotčena ochranná pásma prakticky všech podzemních vedení jako vodovod, plynovod, el. rozvody včetně veřejného osvětlení, sdělovací kabely, a pochopitelně také veškeré nadzemní vedení el. rozvody NN a trafostanice. Je nutné respektovat jejich ochranná pásma dle ČSN 736005, dle Energetického zákona a dle vyjádření správců vedení a zařízení. V nutných případech prostorového omezení dojde k přeložkám v nezbytném rozsahu.

Práce v jejich blízkosti je nutno provádět podle požadavků a pokynů jejich správců.

Ochrana kanalizace je zajištěna odstupovými vzdálenostmi dle prostorového uspořádání kanalizace a inženýrských sítí podle ČSN 736005-prostorová uspořádání sítí technického vybavení.

Práce v jejich blízkosti je nutno provádět podle požadavků a pokynů jejich správců.

Přeložky stávajících podzemních sítí:

Protože výškové uložení stávajících inženýrských sítí je známo pouze orientačně, budou před započetím stavebních prací provedeny kopané sondy pro přesnější stanovení hloubky stávajících sítí v místech možné kolize s navrženou kanalizací. Jedná se o stávající sítě v chodníku u č.p. 366 - STL plynovod PE dn 50 (staničení stoky D 0,012.6) a vodovod (staničení stoky D 0,013.9).

Na základě výsledků kopaných sond bude rozhodnuto o nutnosti případné výškové přeložky plynovodu nebo vodovodu.

9. Péče o životní prostředí

Při realizaci stavby je nutno omezit na minimální míru negativní vlivy na životní prostředí. Je třeba především udržovat stavební stroje a dopravní prostředky v řádném technickém stavu (omezení nadměrné hlučnosti a exhalací spalovacích motorů) a omezit znečištění komunikací zeminou z výkopů pravidelným čištěním mechanizačních prostředků.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při zemních prací, vyjmutí stávajícího potrubí a kladení potrubí bude nutné používat při stavbě těžké mechanizmy a jeřáby, které mohou být zdrojem ohrožení zdraví.

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění na místa v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti.

Pro jednotlivé pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze zák č. 309/2006 Sb, nařízení vlády 591/2006 Sb a ostatních souvisejících právních předpisů, kterými se stanovují zásady k zajištění BOZ. Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. Nebudou použity trhaviny.

Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět ručně, aby nedošlo k poškození těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Dodavatel je povinen zabezpečit výkop tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop osvětlit, pokud to nebude zabezpečeno veřejným osvětlením. Současně musí zajistit přístup do objektů pomocí lávek opatřených zábradlím.

Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m. Před vstupem pracovníků do výkopu musí být stěny zajištěny proti sesutí rozpěrnou konstrukcí. Nejmenší světlá šířka výkopu se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovali bezpečné provedení montáže a uložení potrubí, včetně osazení komponentů ukládaného zařízení a provedení napojení přípojek. Další podrobnosti ve věci zajištění bezpečnosti jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a postup prací musí být v souladu s tímto právním předpisem.

Veškerá elektrotechnická zařízení musí být navržena v souladu s platnými elektrotechnickými předpisy, obzvláště nutno dodržet el. krytí pro dané navržené zařízení.

11. Řešení protikorozní ochrany

Pro stavbu kanalizace jsou v převážné míře použity nekorodující materiály. Kovové části šachet (poklopy, stupadla) budou chráněny asfaltovými nátěry.

12. Hydrotechnické údaje

Kanalizace bude sloužit pouze pro odvedení splaškových vod.

Celkem EO pro potřeby výpočtu (bilance kapacity stok)		110 EO

Uvažováno se spotřebou 120 l os/den.

Množství splaškových vod dle ČSN 75 6101:

Qden  		= 110 EO x 120l/os/den = 13 200 l/den  = 13,2  m3/den = 0,55 m3/h= 0,15 l/s

Qrok   	        	= 4 818  m3/rok

Vysoké Mýto, prosinec 2019		           	                               Vypracoval: J. Kuliš