INVESTOR:	obec Kameničky

Kameničky č.p. 149

539 41 Kameničky

STAVBA:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A

VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ BUDOVY SOKOLOVNY č.p. 151 V OBCI KAMENIČKY

k.ú. KAMENIČKY 662666, parcela číslo 175

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

F1. POZEMNÍ OBJEKTY

SO 01 – SOKOLOVNA

1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

1.4.6 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Generální projektant: Netolický Milan

OBSAH:

1. Všeobecné údaje………………………………………………………………………	3

1.1 Identifikační údaje stavby …………………………………………………………	3

1.2 Identifikační údaje investora …………………………………………………….	3

1.3 Identifikační údaje projektanta …………………………………………………	3

2.1 Výchozí technické údaje ……………………………………………………………	4

2.2 Stávající otopná soustava ………………..……………………………………….	4

2.3 Instalace nového zdroje tepla pro vytápění ………………………………	4

2.4 Popis rozvodů………………………………………………………………………......5

2.5 Otopná tělesa………………………………………………………………………......5

2.6 Popis regulace ………………………………… …………………………………......5

3.0 Závěr …………….………………………………… …………………………………......5

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Identifikační údaje stavby

Akce: 	Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje vytápění Sokolovny č.p. 151 v obci Kameničky

Objekt:   	F. 1 POZEMNÍ OBJEKTY

SO 01 – SOKOLOVNA

1. 4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

1. 4. 6 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV

Místo stavby:              k.ú. Kameničky 662 666, parcela číslo st. 175

Kraj / okres: 	 Pardubický / Chrudim

1.2 Identifikační údaje investora

Investor:  		Obec Kameničky

Kameničky č.p. 149

539 41 Kameničky

IČ: 002 70 245

1.3 Identifikační údaje projektanta

Zpracovatel:  	SONET BUILDING s.r.o., Klicperova 1541, 539 01 Hlinsko, IČ:29007747, autorizovaný technik pro pozemní stavby Milan Netolický, ČKAIT 0701193

Vypracoval:  		Ladislav Balek

2.1 Výchozí technické údaje

Tepelná bilance objektu:

Tato část je komplexně popsána v energetickém auditu, který je součástí samostatné přílohy této kompletní dokumentace. Pro vypracování projektové dokumentace ústředního vytápění byl proveden výpočet tepelných ztrát objektu. Výpočet byl proveden pomocí programu TechCon. Výpočet byl proveden pro venkovní výpočtovou teplotu te = -150 C. Tepelné ztráty objektu byly stanoveny výpočtem a činí 23 149 W.

2.2	Stávající otopná soustava

Zdroj tepla:

Vytápění budovy zajišťuje litinový článkový kotel na uhlí umístěný v kotelně v suterénu objektu.

Teplá voda je připravována lokálně elektrickými ohřívači.

Vnitřní rozvody:

Rozvody jsou původní kovové a nejsou tepelně izolovány, protože vedou vytápěnými prostory.

Otopná tělesa:

Otopná soustava je teplovodní s litinovými článkovými tělesy. Na otopných tělesech nejsou osazeny termostatické ventily s automatickými termoregulačními hlavicemi. Regulace výkonu je pouze ruční obsluhou kotle a uzavíracích ventilů na OT.

2.3	Instalace nového zdroje tepla pro vytápění

Pro vytápění sokolovny je navržen nový plynový kondenzační kotel  s výkonem 8,8- 35 kW při TV/TR = 50/30 °C s regulací pro ekvitermně řízený provoz a s čerpadlem s regulovatelnými otáčkami, Normovaný stupeň využití při TV/TR = 40/30 °C je až 98 (Hs)/109 (Hi)%

V kotli je expanzní nádoba o objemu 10 l, ale k objemu vody v otopném systému je systém doplněn o expanzní nádoba o objemu 50 l.

Spaliny od kotle a přívod vzduchu ke spalování jsou vedeny koaxiálním odkouření 60/100 stávajícím komínovým tělesem do venkovního prostoru.

2.4	Popis rozvodů

Rozvodné potrubí topné vody přívodní a zpětné je navrženo z trub měděných o ø  D35, 28, 22, 18 a 15 mm. Protože rozvody vedou ve vytápěných místnostech, nejsou potřeba izolovat.

Nejvyšší místa rozvodu budou odvzdušněna a nejnižší místa odvodněna.

2.5	Otopná tělesa

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VK a KL (v místnosti 1. 02), stavební výšky 600 mm. Otopná tělesa jsou osazena převážně pod okny, v místnostech, kde okna nejsou, tak podle vhodných stěn. Součástí otopných těles typu VK jsou termostatické ventily, u těles typu KL se termostatické ventily musí osadit. Všechna tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi. Na zpátečce jsou otopná tělesa opatřena regulačním šroubením.

2.6	Popis regulace

Regulace celé otopné soustavy bude řešena ekvitermní regulací. Součástí otopných těles jsou termostatické ventily. Tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi. Tlakové vyregulování otopné soustavy je navrženo pomocí regulačního radiátorového šroubení. Regulaci zajistí provádějící firma. Venkovní čidlo teploty vzduchu bude umístěno na severní straně objektu tak, aby nebylo ovlivňováno teplem z oken a dveří. Umístěno bude ve výšce cca 3,0 m až 3,5 m.

3.0	Závěr

Před uvedením zařízení do trvalého provozu je třeba provést veškeré zkoušky. Je nutno dbát na řádné vypláchnutí topného systému. Vypláchnutí je třeba provést jak za studeného stavu, tak i při natopení systému.

Po skončení montáže je nutno před tlakovou zkouškou provést důkladné vyčištění a propláchnutí potrubí. K proplachu lze použít pouze filtrovanou vodou. Pokud není k dispozici voda odpovídající kvality, je možno provést tlakovou zkoušku buď inertním plynem (např. dusíkem) nebo suchým stlačeným vzduchem neobsahujícím olej. Toto řešení přichází v úvahu i v případě, kdy voda použitá k tlakové zkoušce nemůže zůstat v systému pro nebezpečí mrazu. Proplachovací vodu je lépe vypouštět bezprostředně před dalším proplachem nebo naplněním pro uvedení do provozu z důvodu snížení nebezpečí koroze.

Při montáži je nutné dodržet příslušné a platné ČSN, předpisy a nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích č. 591/2006 Sb. Jedná se především o to, aby každý zhotovitel stavebních prací zajistil aby:

-pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s případnými riziky práce na daném pracovišti,

-k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými -pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z provádění prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí),

-pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny požadavky z hlediska jejich zabezpečení,

-mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný zhotovitel) byly dohodnuty předem a písemnou formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti práce na předaném pracovišti, případně při souběhu prací více zhotovitelů,

-ostatní zhotovitelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení prací, při nichž z dodavatelské činnosti vznikají rizika, případně ohrožení stavby,

-pracovníci zhotovitele byli seznámeni se způsobem chování a s případným zdrojem nebezpečí na pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele,

-řídící pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce,

-k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací podle stanovených technologických postupů.