Počet stran: 24

INVESTOR:           Obec Kameničky,

Kameničky 149

539 41 Kameničky

STAVBA: 		REKONSTRUKCE A ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ

SOKOLOVNY V KAMENIČKÁCH

(číslo parcely: 175; k. ú.: Kameničky 662666)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVEDENÍ STAVBY

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH

B.1.	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	4

B.1.1.	ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ	4

B.1.2.	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY	4

B.1.3.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH	5

B.1.4.	NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	8

B.1.5.	ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VČETNĚ ŘEŠENÍ  DOPRAVY V KLIDU	8

B.1.6.	VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY	9

B.1.7.	ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ	9

B.1.8.    PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ JEJICH VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	9

B.1.9.    ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY	9

B.1.10.  VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY	10

B.1.11.  ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ	10

B.2.	MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA	11

B.3.	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST	11

B.4.	HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	11

B.4.1.	Vliv na životní prostředí	11

B.4.2.	Ochrana přírody a krajiny	11

B.4.3.	Půda a horninové prostředí	11

B.4.4	Ovzduší	12

B.4.5.	Voda	12

B.4.6.	Odpady	12

B.4.7.	Hluk, vibrace, záření	15

B.4.8.	Bezpečnost práce  a technických zařízení	18

B.5.	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ	22

B.6.	OCHRANA PROTI HLUKU	23

B.7.	ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA	23

B.8.	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	23

# B.1.	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

## B.1.1.	ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ

Staveniště se nachází v severozápadní části obce Kameničky, jedná se o stavební parcelu č. 175, k.ú. Kameničky. Pozemek, na němž je sokolovna postavena, je svažitý jižním směrem. Na jižní straně prochází podle objektu silnice č. 343 s přilehlým rozšířeným chodníkem, z ostatní stran navazuje pozemek na dosavadní pozemky smíšené zástavby obce Kameničky. Pro přístavbu objektu je nutno snížit terén v severní části pozemku. Příjezd i přístup na staveniště je možný po stávající silnici č 343, vjezd je z východní strany objektu, kde bude vybudován nový přístupový obslužný chodník. Bude provedeno snížení energetické náročnosti objektu a výměna zdroje vytápění. Bude se jednat o zateplení obvodového pláště, střešního pláště, zateplení podlah, výměnu původních otvorů, bude provedena rekonstrukce otopné soustavy, instalace solárních kolektorů pro přípravu TV a instalace nového kondenzačního kotle. Staveniště se nachází v CHKO Žďárské vrchy, v Pardubickém kraji, okrese Chrudim.

## B.1.2.	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Budova sokolovny byla stavěna v minulosti včetně obou přístaveb. Obvodové stěny jsou vyzděny z plných cihel na tl. 450 mm, přístavba sociálního zařízení se společenskou místností je provedena z porobetonových tvárnic. Uvedený materiál obvodových stěn svými tepelnými vlastnostmi neodpovídá požadavkům tepelné normy ČSN 73 0540-2, která stanoví pro vnější těžkou stěnu součinitel prostupu tepla U (W/m2K). Této normě nevyhoví ani stávající výplně otvorů – okna ani dveře. Cílem předložené dokumentace je vyjasnit celkové řešení snížení energetické náročnosti objektu a celkového uspořádání staveniště.

Nově je navrženo zateplit obvodový plášť, střešní plášť, zateplit podlahy a kompletně vyměnit otvorové výplně.

- Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty tl. 160 mm; se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,039 W/mK.

- Střešní plášť bude zateplen mezi krokve a pod ně minerální vatou tl. 300 mm; součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/mK.

- Zateplení podhledu střešní konstrukce nad sálem bude provedeno pomocí minerální vaty tl. 240 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,037 W/mK a akustickou izolací tl. 40 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,040 W/mK.

- Konstrukce podlah bude zateplena pěnovým polystyrenem EPS 100 Z tl. 140 mm; součinitel tepelné vodivosti λ=0,037 W/mK.

- Původní okenní výplně budou měněny za nové se součinitelem prostupu tepla

U = 1,2 W/m2K.

- Nová okna v přístavbě budou se součinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.

- Dveře vedoucí z exteriéru do zádveří – temperovaného prostoru budou se součinitelem prostupu tepla U = 1,7 W/m2K.

- Dveře vedoucí přímo z exteriéru do vytápěného prostoru budou se součinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.

## B.1.3.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Navrženou rekonstrukcí není v zásadě měněn architektonický výraz objektu. Objekt je dvoupodlažní – vlastní sál tělocvičny prochází přes obě podlaží, střecha nad traktem tělocvičny je navržena obdobně jako dosavadní – sedlová s menším sklonem, nad přísálím a přistavěnými trakty ze severní strany jsou střechy oproti dosavadnímu stavu sjednoceny na pultové navazující na základní střechu. Fasádní omítka je navržena v barvě světle okrové, krytina je navržena z živičných šindelů červenohnědé barvy.

Dispoziční řešení stávajícího stavu

Objekt sokolovny zahrnuje v přízemí tělocvičnu - sál vel. cca 15 x 10 m s přísálím, vstupní chodbou, třemi místnostmi u vstupu, užívanými v minulosti při společenských akcích jako výčep a šatny a v přistavěné části na západní straně severní stěny plynová kotelna, vstup do sklepa a sociální zařízení pro muže a ženy. V druhém podlaží je nad vstupní částí promítací kabina se šatnou a balkónem zasahujícím celou plochou do tělocvičny. Nad přistavěnou částí sociálních zařízení je společenská místnost s menší kuchyňkou. Vytápění budovy bylo ústřední, původně kotelnou na uhlí, umístěnou v částečném podsklepení tělocvičny na západní straně. Ve sklepním prostoru zůstal starý litinový článkový kotel pro vytápění uhlím.

Dispoziční řešení návrhového stavu

Snahou navrhovatele při řešení dispozice bylo v maximální míře oddělit provoz školní tělovýchovy a sportovních aktivit obyvatel (tyto lze považovat za provozně shodné), od provozu společenských akcí, zejména příp. plesů a tanečních zábav. Další potřebou bylo řešení bezbariérového vstupu. Z těchto důvodu byla navržena přístavba šaten pro cvičící, bezbariérového WC a bezbariérového vstupu k přísálí a traktu dosavadních WC na severozápadní straně. Místnost jižně u dosavadního vstupu z východní strany je navržena jako sklad tělocvičného nářadí. Ostatní prostory tj. místnosti u dosavadního vstupu po severní straně a prostory v 1. patře jsou navrženy pro společenské akce. Společné prostory pro tělovýchovu a některé společenské akce (plesy a taneční zábavy) tvoří tedy vlastní tělocvična s přísálím a WC s předsíňkami. Ostatní společenské akce (přednášky, výstavy apod.) mohou být zcela od tělovýchovného provozu odděleny. Předpokládaný vstup pro společenské akce je z východní strany – dosavadním vstupem, pro tělovýchovný provoz nově navrženým bezbariérovým vstupem v přístavbě. Tento nový vstup tvoří současně bezbariérový přístup do objektu pro společenské akce. V 2. podlaží jsou tedy navrženy prostory pro společenské akce – je využita dosavadní místnost nad sociálními zařízeními a prostor dosavadní promítací kabiny se šatnou na jihovýchodní straně (zde je navrženo odstranění balkónu zasahujícího do prostoru tělocvičny) a tyto jsou propojeny nově vytvořeným prostorem širší chodby nad přísálím a navrženou přístavbou, což umožňuje zvýšit kapacitu míst u stolu, umístit kuchyňku (bufet) pro oba společenské prostory, ale rovněž umožňuje využívat všechny tyto prostory ve druhém podlaží odděleně od vlastní tělocvičny.

VYTÁPĚNÍ

Navrhované řešení topného systému

Stávající zdroj tepla je za hranicí životnosti. Po zateplení objektu by byl jeho výkon značně předimenzovaný. Jako způsob vytápění zatepleného objektu je navržen kondenzační plynový kotel se jmenovitým výkonem 30 kW.

Kondenzační kotel bude sloužit také pro dohřev centrální přípravy TV pro sprchy, která bude předehřívána solárním systémem (viz níže). Průměrná roční účinnost kondenzačního kotle je uvažována 98 %.

Stávající otopná soustava je v havarijním stavu. Původní plechová článková tělesa jsou za hranicí životnosti. Stávající tělesa nejsou opatřena termoregulačními ventily, v objektu tak nemohou být využívány tepelné zisky. Toto opatření spočívá v instalaci nových rozvodů vytápění a nových otopných těles, která budou osazena na přívodu termoregulačními ventily s termostatickými hlavicemi a regulačním šroubením na vratném potrubí. Tím bude možné zpracovávat tepelné zisky solární a z vnitřních zdrojů.

Pro ohřev TUV

Pro ohřev TUV pro hygienické zázemí tělocvičny (především pro sprchy) a pro úklid objektu budou použity solární kolektory. Ty budou umístěné na šikmé střeše objektu, budou orientovány na jih. V kotelně objektu bude umístěna akumulační nádrž o objemu 500 litrů pro předehřev TUV prostřednictvím solárního systému. Teplá voda bude dohřívána na požadovanou teplotu 55 °C topnou vodou z kondenzačního kotle. Příprava TUV ve výčepu v přízemí a v kuchyňce v patře bude ponechána lokální v el. ohřívačích.

Závazné předpisy ČSN 06 0310 - Ústřední vytápění - Projektování a montáž

ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání teplé vody.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Vzhledem k tomu, že dosavadní vodovodní přípojka má malou dimenzi pro napojení požárních hydrantů v objektu, bude provedena vodovodní přípojka nová o dimenzi PE 2“. Všechny rozvody vody a kanalizace budou provedeny rovněž nově, využity budou pouze kanalizační rozvody v dosavadním sociálním zařízení, které bylo přistavěno a je předpoklad, že jejich stav je dobrý. Všechny zařizovací předměty jsou navrženy nové.

PLYNOINSTALACE

Plynovodní přípojka je dosavadní a bude ponechána. Vnitřní i vnější rozvody budou vybudovány nové.

SILNOPROUD A BLESKOSVODY

A/ Základní elektrotechnické údaje

Napěťová soustava:		 3 NPE, 400/230V, 50Hz stř.    TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím - dle ČSN 33 2000-4-41

samočinné odpojení od zdroje, hlavní pospojování, zvýšená – doplňkové pospojování, proudové chrániče.

Měření spotřeby elektrické energie – nepřímé, samostatný elektroměr v hlavním rozvaděči objektu.

Výkonové údaje stavby, bilance odběru elektrické energie

Celkový instalovaný výkon v objektu:       Pi = 35,0kW

Celkový soudobý příkon:  Pb= 10,0kW

Vnější vlivy prostředí - dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-7-701 - základní

B/ Popis navrženého řešení

V celém objektu bude provedena nová elektroinstalace a rovněž rekonstrukce dosavadní elektrické přípojky z rozpojovacího pilíře umístěného proti vstupu.

## B.1.4.	NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Dosavadní přístup do objektu je vstupem z východní strany s předloženými kamennými schody. Vstupní chodník je ze zámkové dlažby a je napojen na chodník před objektem sokolovny. Spád přístupového chodníku je vyšší než dovoluje předpisová úprava. Vzhledem k této skutečnosti a dispozičnímu řešení s druhým vstupem ze severní strany je navržen nový přístupový chodník, který bude současně sloužit jako příjezd pro sanitní vozidlo a pro obsluhu objektu. Chodník je navržen ve spádu odpovídajícím bezbariérovému přístupu. U dosavadního vstupu bude provedeno nové vstupní schodiště s podestou. Druhý chodník je navržen od únikového východu na západní straně objektu, podle budovy k dosavadnímu chodníku před objektem sokolovny.

## B.1.5.	ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VČETNĚ ŘEŠENÍ  DOPRAVY V KLIDU

Na stávající komunikační síť je stavba jako celek napojena v místě stávajícího vjezdu a napojením na stávající státní komunikaci. Jedná se o napojení na státní komunikaci. Z hlediska dopravního nepojení se jedná o napojení míst ležících mimo komunikaci. Na této komunikaci nebude umístěno žádné nové  dopravní  značení.

## B.1.6.	VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY

Rekonstruovaný a přistavěný objekt sokolovny nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí, naopak bude pro obec přínosem. Zlepší se podmínky pro výuku tělovýchovy na základní škole (v současné době je využívána třída) i možnosti pro sportovní a rekreačně sportovní vyžití obyvatel a rovněž i podmínky pro konání kulturních a společenských akcí v obci.

## B.1.7.	ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ

Nově navržený přístup do objektu sokolovny ke vstupu ze severní strany je řešen obslužným chodníkem se spády 8%, 5,8% a 2,38 %, napojeným na dosavadní chodník podle silnice č. 343, procházející obcí. Vlastní vstup do budovy je v rovině podlahy přízemí. Vedle vstupu za zádveřím je umístěno bezbariérové WC. Klika na vstupních dveřích bude ve výši 1100 mm. Vstupní dveře budou prosklené ze 2/3 bezpečnostním sklem – křídlo široké 900 mm bude opatřeno vodorovným madlem přes celou šíři, ve výši 800 mm, madlo bude na opačné straně než jsou závěsy. Vnitřní dveře zádveří a dveře do šaten (16 a 18), budou opatřeny po celé šíři madlem ve výši 800 mm – madlo na opačné straně

## B.1.8.  PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ JEJICH VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Na stavbě nebude proveden "Posudek o stanovení radonového indexu pozemku podle § 94 vyhlášky č. 307/2002".

## B.1.9.  ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY

Před zahájením realizace je nutné dodavatelskou firmou prověřit výskyt stávajících inženýrských sítí v okolí  objektu,  aby  při  provádění  prací  nedošlo  k jejich  narušení.

## B.1.10. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY

Staveniště se nenachází  v žádném ochranném pásmu, ale v CHKO Žďárské vrchy. V okolí staveniště prochází komunikace.

Zásahy  v důsledku  předpokládané  realizace  akce  nebudou  mít  za  následek  narušení  ekologické stability krajiny, ani ohrožení biotopů. Poškození nebo vyhubení rostlinných  nebo živočišných druhů realizací záměru se tedy nepředpokládá. Významný vliv stavby na ekosystémy lze vyloučit.

Při provádění stavebních prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a  to

zejména :

- nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů

- exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem

- znečišťování odpadní vodou a povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z lokalit

výskytu olejů a ropných produktů

- znečišťování komunikací

- zvýšení prašnosti vyvolané stavební činností

Práce,  při  kterých  bude  využito  strojů  s hlučností  nad  60  dB,  budou  realizovány  v čase,  který  si zhotovitel prací dohodne s investorem popřípadě s příslušnou hygienickou správou.

Stromy a vzrostlá zeleň, které nejsou určeny k vykácení, budou chráněny proti poškození.

Vybouraný  materiál  a  přebytečná  zemina  budou  ukládány  do  kontejnerů  a  odváženy  na kontrolovanou  skládku.  Stavební  suť  a  vytěžená  zemina    budou    vlastnictvím  dodavatele  stavby, který  zajistí  jejich uložení na  kontrolovanou  skládku a při  kolaudaci předloží objednateli doklady o skládkování.

Komunální  odpad  budou  pracovníci  stavby  ukládat  do  připravených  nádob  a  jejich pravidelný odvoz bude dokladován.

## B.1.11. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Řešení je popsáno v kapitole B.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí.

# B.2.	MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Stavba je provedena z typových prvků uceleného konstrukčního systému, který splňuje mechanickou odolnost a stabilitu charakteru budovy.

# B.3.	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Řešení požární bezpečnosti je v samostatné části projektové dokumentace.

# B.4.	HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

## B.4.1.	Vliv na životní prostředí

Činnosti  související  s  připravovaným  záměrem  rekonstrukce sokolovny  nepodléhají  posuzování  podle  zákona  č.  100/2001  Sb.,  o  posuzování  vlivů  na životní  prostředí  a  o  změně  některých  souvisejících  zákonů,  v platném  znění.

## B.4.2.	Ochrana přírody a krajiny

Zásahy  v důsledku  předpokládané  realizace  akce  nebudou  mít  za  následek  narušení  ekologické stability krajiny, ani ohrožení biotopů. Poškození nebo vyhubení rostlinných  nebo živočišných druhů realizací záměru se tedy nepředpokládá. Významný vliv stavby na ekosystémy lze vyloučit. Realizací záměru nedojde k dotčení  chráněných zájmů přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyjma kácení několika dřevin rostoucích mimo les.

## B.4.3.	Půda a horninové prostředí

Vzhledem  k  rozsahu  stavby  nedojde  k trvalému  záboru  zemědělského půdního  fondu  ve  smyslu  zákona  č.  334/1992  Sb.,  o  ochraně  zemědělského  půdního  fondu (v platném  znění),  nebude  nutné  odnětí  či  omezení  využívání  pozemků  určených  pro  plnění funkcí  lesa ve smyslu  zákona č. 289/1995 Sb., o  lesích a o změně a doplnění některých  zákonů, (v platném  znění). Realizací  záměru  se  nenaruší  žádné  ložisko  nerostných  surovin  ani  dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde.

## B.4.4 	Ovzduší

V souvislosti  s realizací  tohoto  záměru  nedojde  ke  vzniku  nových  středních  nebo  větších stacionárního zdrojů znečištění ovzduší  ve smyslu  zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

V průběhu  stavebních  prací   může  dojít  k dočasnému  zvýšenému množství TZL  vlivem  některých prací, zejména odstraňováním svrchních vrstev zeminy apod. Z tohoto důvodu budou přijata příslušná opatření vedoucí k minimalizaci šíření znečištění do okolního prostředí.

## B.4.5.	Voda

V průběhu stavebních prací bude postupováno v souladu se zákonem 254/2001 Sb., (vodní zákon) v platném znění. Vliv realizace záměru na kvalitu podzemních a povrchových vod se nepředpokládá. V případe použití  látek potenciálně nebezpečných vodám v průběhu stavebních prací budou přijata opatření k zamezení ohrožení podzemních a povrchových vod. Stavební úpravy významně neovlivní vznik a složení odpadních vod. Při realizaci výstavby budou mít pracovníci k dispozici  tekoucí vodu vyhovující požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu.

## B.4.6.	Odpady

Množství  stavebních  odpadů  vzhledem  k rozsahu  prací  nelze  jednoznačným  a doložitelným způsobem  určit.  Rozhodujícím  dokladem  pro určení  skutečného  množství  odpadů  budou  údaje získané ze zákonné evidence a vážních lístků ze zařízení pro využívání resp. odstranění odpadů. Se vzniklými odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností.   V průběhu stavebních prací lze očekávat  vznik následujících druhů odpadů:

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích  prostředcích  nebo  na  určených  místech  (zabezpečených  plochách),  odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena  názvy,  číselnými  kódy  druhu  odpadu  a  kategorií  dle  Katalogu  odpadů  (vyhlášky  MŢP č. 381/2001Sb.). Shromažďovací prostředky na  nebezpečné odpady budou opatřeny  identifikačními listy  nebezpečného  odpadu  dle  §  13  odst.  3  zákona  č.  185/2001  Sb.  s   obsahem  dle  vyhl. MŢP č. 383/2001Sb.,  o  podrobnostech  nakládání  s  odpady  a   označeny  grafickým  symbolem  příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky  a  ekonomicky  optimálního  množství,  odváženy  mimo  areál  k dalšímu  využití  resp.  k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat dodavatel stavebních prací, který si  zajistí  souhlas  k nakládání  s nebezpečnými  odpady.  Před  zahájením  a  po  ukončení  přepravy nebezpečných odpadů vyplní přepravce evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů.

Vlastní  manipulace  s odpady  vznikajícími  při  výstavbě  bude  zajištěna  technicky  tak,  aby  byly minimalizovány  případné  negativní  dopady  na  životní  prostředí  (zamezení  prášení,  technické zabezpečení  vozidel  přepravujících  odpady  atd.). Odpady  budou  předány  ke  zneškodnění  pouze osobě  s příslušným  oprávněním  ve  smyslu  zákona  č.  185/2001Sb.,  o  odpadech.  Průběžně  bude vedena  zákonná  evidence.  Při  nakládáni  s odpady  klasifikovanými  jako  nebezpečné,  je  nutno dodržet  požadavky  ve  smyslu  zákona  č.185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších zákonů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Po skončení rekonstrukce budou vznikat především odpady kategorie:

2 01 08   Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, kat O

20 03 01   Směsný komunální odpad, kat O

20 03 99  Komunální odpady jinak blíže neurčené, kat O

S odpady bude nakládáno podle  jejich  skutečných vlastností  (chem.  rozbor). Pokud bude  investor produkovat  ročně  víc  než  10  t  nebezpečného  odpadu,  bude  do  3 měsíců  od  uvedení  stavby  do trvalého provozu (ve smyslu § 44 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.) na základě poznatků o skutečném množstvích vznikajících odpadů ze zkušebního provozu zpracován plán odpadového hospodářství původce  odpadu  a  v něm  zohledněny  vznikající  odpady.  Plán  bude  ve  smyslu  §  44  zákona  č. 185/2001 Sb., předložen ke schválení a projednán s místně příslušným krajským úřadem.

## B.4.7.	Hluk, vibrace, záření

Hluk v průběhu stavebních prací

Limitní  hodnoty  hluku  v pracovním  prostředí  jsou  stanoveny  nařízením  vlády  č. 148/2006  Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Ve  smyslu  §2  odst.  1  výše  uvedeného  nařízení  je  hygienický  limit  pro úroveň  hluku  při  práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h  = 85 dB.

Pracovníci provádějící  stavební práce  vystavení nadlimitnímu hluku  (např.: práce  s pneumatickými sbíječkami)  budou  vybaveni  příslušnými  osobními  ochrannými  prostředky  proti  hluku  dle  nařízení vlády  č. 495/2001  Sb.  a  budou  přijata  příslušná  organizační  opatření  (přestávky)  tak,  aby  nebyla překročena  celková expozice EA,8h 3 640 Pa2s pro 8-mi hodinovou pracovní dobu  (viz §2 nařízení vlády č. 148/2006 Sb.).

Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb

Nejvyšší  přípustné  hodnoty  hluku  ve  venkovním  prostoru  jsou  stanoveny  nařízením  vlády č. 148/2006  Sb.,  o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací  (ve  znění  pozdějších předpisů). Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A  LAeq,T.  V denní  době  se  stanoví  pro  osm  nejhlučnějších  hodin,  v noční  době  pro  nejhlučnější

hodinu.  Hygienický  limit  v ekvivalentní hladině akustického  tlaku A pro hluk  ze  stavební  činnosti LAeq,s   se stanoví  součtem  základní  hladiny  akustického  tlaku  A  LAeq,T  =  50  dB  a  korekcí  přihlížející k posuzované době.

Denní doba (6:00-7:00):

základní hladina    LAeq,T =   50 dB

korekce                         k  = +10 dB

výsledná hladina    LAeq,s  =   60 dB

Denní doba (7:00-21:00):

základní hladina    LAeq,8h =   50 dB

korekce                         k  = +15 dB

výsledná hladina    LAeq,T  =   65 dB

Denní doba (21:00-22:00):

základní hladina    LAeq,8h =   50 dB

korekce                         k  = +10 dB

výsledná hladina    LAeq,T  =   60 dB

Noční doba (22:00-6:00):

základní hladina        LAeq,1h =   50 dB

korekce                 k  =  +5 dB

výsledná hladina       LAeq,1h =   55 dB

Stavební  práce budou probíhat pouze  v denní době mezi 7:00 a 21:00 hodinou. Z tohoto důvodu  se nepředpokládá, že dojde  k překročení platných limitních hodnot

Chráněný vnitřní prostor staveb

Hygienické  limity  hluku  v chráněném  vnitřním  prostoru  staveb  jsou  stanoveny  nařízením  vlády č. 148/2006  Sb.,  o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací  (ve  znění  pozdějších předpisů). Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického  tlaku A LAeq,T . Ekvivalentní hladina  akustického  tlaku  A  LAeq,T  se  v  denní  době  se  stanoví  pro  osm  souvislých  a  na  sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu.

Hygienický  limit  v ekvivalentní  hladině  akustického  tlaku  A  pro  hluk  ze  stavební  činnosti  uvnitř objektu LAeq,s  , se stanoví  tak, že se k hygienickému  limitu v ekvivalentní hladině akustického  tlaku A LAeq,T = 40 dB přičte v pracovních dnech pro dobu mezi  7. a 21. hodinou korekce +15 dB.

Denní doba (7:00-21:00):

základní hladina    LAeq,T  =    40 dB

korekce                         k = +15 dB

výsledná hladina   LAeq,s   =   55 dB

Noční doba (21:00-7:00):

základní hladina     LAeq,T =   40 dB

korekce                        k  =     0 dB

výsledná hladina    LAeq,s  =   40 dB

Při následném užívání objektu budou emise hluku v souladu s NV č. 148/2006 Sb.

Vibrace

V průběhu  výstavby  se  šíření  nadlimitních  vibrací  nepředpokládá.  U  pracovníků  provádějících stavební práce  vystavených  vibracím  ve  smyslu nařízení  vlády  č. 148/2006 Sb., o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (patrně pouze pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude  použito),  bude  zajištěno  vybavení  příslušnými  osobními  ochrannými  prostředky  dle  nařízení vlády  č.  495/2001  Sb.  a  budou  přijata  příslušná  organizační  opatření  (přestávky)  dle  zvláštních předpisů.

Osvětlení

Řešení osvětlení  prostor  je  dle  platných  norem ČSN.  Jako  doplněk  k přirozenému  osvětlení  bude umělé  osvětlení  umístěné  ve  všech  objektech.  Osvětlení  pracovních  prostorů  bude  v souladu s normou ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů.

Používané  chemické  látky  a  média

V rámci výstavby mohou být použity některé nebezpečné chemické látky jako např. nátěrové hmoty, lepidla, tmely apod.

Při  manipulaci  budou  dodrženy  pokyny  uvedené  v bezpečnostních  listech  k těmto  látkám. Bezpečnostní  datové  listy  chemických  přípravků  použitých  při  výstavbě  budou  k dispozici  u dodavatele stavebních prací.

Obecně je při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami nutno respektovat ustanovení zákona č.  356/2003  Sb.,  o  chemických  látkách  a  chemických  přípravcích,  v platném  znění  a  jeho prováděcích předpisů.

Jedná se zejména o:

- řádné balení, označování, skladování látek

- vybavení látek bezpečnostním listem v předepsané úpravě

- vedení předepsané evidence

- odpovídající kvalifikace pracovníků (autorizace, školení, zaškolení).

Z hlediska  hygieny  a  bezpečnosti  práce  je  nutno  dodržovat  pokyny  uvedené  v bezpečnostních listech  k příslušným  látkám.  Pracovníci  musí  být  vybaveni  odpovídajícími  osobními  ochrannými pracovními  prostředky  dle  charakteru  látek,  se kterými  se manipuluje. Při manipulaci  s uvedenými látkami  je  nutno  zabránit  kontaminaci  okolí  (pracovní  prostředí,  podloží,  vody)  dodržováním předepsaných pracovních postupů.

## B.4.8.	Bezpečnost práce  a technických zařízení

Všeobecně

Bezpečnost  práce  při  výstavbě  se  řídí  Nařízením  vláda  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích.  Dále  se  bezpečnost  řídí obecně platnými právními předpisy a technickými normami (především zákon  č. 309/2006 Sb.). Na základě  těchto  ustanovení  musí  být  pro  zajištění  provádění  stavby  přijata  konkrétní  opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Bezpečnost práce při přípravě staveb

Kromě obecných zásad je konkrétně třeba dodržovat následující zásady:

1)  Vzájemné  vztahy,  závazky  a  povinnosti  v oblasti  bezpečnosti  práce  musí  být  mezi  účastníky výstavby  dohodnuty  před  zahájením  prací  a musí  být  obsaženy  v zápise  o  odevzdání  staveniště, pokud nejsou zajištěny smluvně.

2) Dodavatel stavebních prací  je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

3)  Při  stavebních  pracích  je  povinností  zodpovědného  pracovníka  závodu  seznámit  pracovníky dodavatele  se  zásadami  bezpečného  chování  na  daném  pracovišti  a  s možnými  místy  a  zdroji ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního závodu.

4)  Obdobně  je  povinen  dodavatel  stavebních  prací  seznámit  určené  pracovníky  provozovatele s riziky stavební činnosti.

5) O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků.

6) Dodavatelé stavebních prací jsou povinni:

- provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti

-  vybavit  pracovníky  vhodným  nářadím  a  ostatními  pomůckami  potřebnými  k bezpečnému  výkonu práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce

-  vybavit  pracovníky  pověřené  řízením  a  kontrolou  též  právními  a  ostatními  předpisy  k zajištění bezpečnosti práce

7)  Před  započetím  práce musí  být  odpovědným  pracovníkům  zajištěno  na  terénu  vyznačení  tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek

8) S druhem  inženýrských sítí,  jejich  trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit.

Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích

Při stavebních a montážních pracích je třeba řídit se následujícími zásadami:

1) Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou únosnost a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách.

2) Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za  měsíc a dále před betonáží a v jejím průběhu.

3) Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí být zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele stavebních prací.

4)  Pracovníci  pověření  vázáním  a  zavěšováním  břemen  musí  mít  dostačující  kvalifikaci  pro  tuto činnost a jejich způsobilost musí být pravidelně a prokazatelně ověřována.

5)  Pro  bezpečné  řízení  a  kontrolu  prací  ve  výškách  musí  dodavatel  zabezpečit  kvalifikované  a zdravotně  způsobilé pracovníky,  kteří musí být  k této  činnosti  řádně  vyškoleni a  zacvičeni a  jejich znalosti musí být nejméně 1krát za 3 roky ověřeny zkouškou.

6) Pro výkon práce ve  výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně vyškoleni, zacvičeni, zdravotně způsobilí a  jejich znalosti musí být 1krát za 12 měsíců ověřeny zkouškou.

7) Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích.

8)  Osobní  zajištění  pracovníků  při  pracích  ve  výškách  a  nad  volnou  hloubkou  se  musí  použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění.

9) Není  dovoleno  přecházet  po  vrchním  pásu  příhradových  konstrukcí,  po  průvlacích  a  příčkách, nejsou-li vybaveny zařízeními pro přechod.

10) Pro bezpečný přechod uvedených míst se ve výši 1 m musí natáhnout ocelové lano, na něž se zavěsí karabina ochranného pásu – natažené lano nesmí používat více než dva pracovníci.

11)  Nářadí,  spojovací  materiál  a  jiné  drobné  součástky  se  na  místo  zabudování  ve  výšce  musí vytahovat  a  dolů  spouštět  v bednách  nebo  montážních  brašnách  provazem  přes  kladku.  Je zakázáno tyto součásti na zvýšené pracoviště vyhazovat, nebo je odtud shazovat.

12) Technologický materiál,  nářadí  a  nástroje  je  zakázáno  volně  pokládat  na  konstrukce nebo  na podlahu v blízkosti otvorů a prostupů.

13)  Pokud  pracovníci  provádějí  nebo  řídí  stavební  práce  ve  výškách  nad  1,5 m  bez  bezpečných podlah,  na  pohyblivých  pracovních  plošinách,  na  žebřících  a  ve  výšce  větší  než  5  m,  pomocí horolezecké  techniky  a  ve  výškách  při  montáži  pomocných  konstrukcí,  jsou  dodavatelé  povinni zajišťovat školení, popř. zaučení pracovníků nejméně jedenkrát za rok a o školení učinit zápis.

14) Prostory,  nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny.

15) V případě,  že  se pod místy práce  ve  výškách mohou  zdržovat osoby, musí být  tyto  chráněny vhodným bezpečnostním opatřením a ohrožené prostory ohraničeny zábradlím.

16) Dodavatel  stavebních    prací  je  povinen  vydat písemné  pokyny  pro obsluhu a  údržbu  strojů a strojních zařízení,  které obsahují požadavky pro  zajištění bezpečnosti práce a pracovníky  s těmito pokyny prokazatelně seznámit.

27) Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok školeny a přezkoušeny.

28) Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění.

29) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené zásady a další jsou obsaženy zejména v právních předpisech a normách.

Pro práce s elektrickými zařízeními platí následující zásady:

Pracovníci  určení  pro  práce  na  elektrických  zařízeních  je  budou  provádět  pouze  v rozsahu odpovídajícím jejich odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.

Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu elektrických zařízení a činnosti nebo pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 ods. 2 obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým normám.

U  elektrických  zařízení,  která  nejsou  delší  dobu  v provozu,  se  musí  před  novým  uvedením  do provozu prověřit jejich bezpečný a provozuschopný stav.

Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna.

Prozatímní  elektrická  zařízení  nebo  jejich  části musí  být  v době,  kdy  nejsou  používány,  vypnuty,  hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označený.

Elektrická  zařízení  se musí  přezkušovat  ve  lhůtách  a  rozsahu  stanoveném  příslušnými  normami, zejména ČSN 33 1500, a směrnicemi výrobce.

K zajištění  bezpečnosti  při  práci  slouží  bezpečnostní  tabulky  a  nápisy  podle  ČSN  ISO  3864  (01 8010) Bezpečnostní barvy a  bezpečnostní  značky,  které  upozorňují  na  stav  elektrického  zařízení, sdělují příkazy nebo zákazy nutné k zajištění bezpečnosti nebo upozorňují na bezpečnostní zařízení.

Pokud  se při obsluze a práci na elektrických  zařízeních používá osobních ochranných pracovních prostředků, musí být tyto udržovány v dobrém stavu, v předepsaných lhůtách musí být zkoušeny a o provedených zkouškách vedeny záznamy.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Základním  předpisem  v oblasti  poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků  je  kromě Zákoníku práce v platném znění nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví  rozsah a bližší podmínky  poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků  a  mycích,  čisticích  a desinfekčních prostředků.

Závěr

Projekt  je  řešen  v souladu  se  zákony  a  ostatními  předpisy  a  normami  na  úseku  hygieny  a bezpečnosti práce.

# B.5.	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Všeobecně

Bezpečnost  práce  při  výstavbě  se  řídí  Nařízením  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích.  Dále  se  bezpečnost  řídí obecně platnými právními předpisy a technickými normami.

BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PROVOZU

Bezpečnost  práce  při  provozu  se  řídí  vyhláškou  Českého  úřadu  bezpečnosti  práce  č.  48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění,  dále  pak  souvisejícími  předpisy  a  normami.  Bezpečnost  práce  na  pracovištích  se  řídí nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o bližších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Prostory  budou  upraveny  tak  (větrány,  vytápěny)  tak,  aby  byly  na  pracovišti  zajištěny  podmínky v souladu s nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Technologické zařízení bude dodáno v souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o  technických požadavcích  na  výrobek  a  o  změně  a  doplnění  některých  zákonů.  Provozní  bezpečnost  zařízení bude  odpovídat vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Provozní plochy  (užitné plochy, manipulační a průchodové uličky),  komunikace pro pěší, dopravní cesty,  plochy  příjmů,  výdeje,  překladišť,  údržby  atd. musí  být    v souladu  s požadavky  příslušných předpisů  na  podlaze  kontrastně  označeny  vodorovným  značením  –  čarami  šířky  100  mm  nebo barevným odlišením povrchů, ve smyslu ČSN 26 9030, čl. 4.3.3.

Užitná plocha určená pro volné skladování a skladování stohováním musí být na viditelném místě označena informační tabulkou s uvedením největší dovolené hmotnosti působící na jednotku plochy v kg/m2 (ČSN 26 9030, čl. 4.3.6.).

Nebezpečná místa užitkových ploch, dopravních cest, uliček a komunikací (zúžené a snížené profily, apod.)  musí  být  označena  příslušnými  dopravními  značkami,  černožlutým  pruhováním  apod. (popřípadě chráněna vhodnými bezpečnostními značkami) – ve smyslu ČSN 26 9030, čl. 4.3.8.

Osobní ochranné pracovní prostředky

V souvislosti  s vlastním  provozem  zařízení  musí  provozovatel  vybavit  pracovníky  osobními ochrannými  pracovními  prostředky  v souladu  s charakterem  vykonávaných  činností  v souladu s nařízením  vlády  č.  495/2001  Sb.  V prostorách  se  zvýšenou  úrovní  hluku  musí  být  pracovníci vybaveni příslušnými OOPP proti hluku.

Základním předpisem v oblasti poskytování osobních ochranných pracovních prostředků  je kromě Zákoníku práce v platném znění nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší  podmínky  poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků  a  mycích,  čisticích  a desinfekčních prostředků.

Závěr

Projekt  je  řešen  v souladu  se  zákony  a  ostatními  předpisy  a  normami  na  úseku  hygieny  a bezpečnosti práce.

Záměr nespadá do skupiny A ani B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Riziko závažných havárií se nepředpokládá.

# B.6.	OCHRANA PROTI HLUKU

Řešení je popsáno v kapitole B.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí.

# B.7.	ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Objekt je navržen jako nízkoenergetický a odborné výpočty úspory energie jsou obsaženy v samostatné  příloze.

# B.8.	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Objektu je s  požadavkem na užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu. Všechny stavební úpravy objektu určené pro tyto osoby budou v souladu s vyhláškou číslo 398/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.