D.1.2-1 PROJEKT

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

MĚSTO BEZDRUŽICE - veřejné osvětlení

MÍSTNÍ ČÁSTI - Úterská

Název akce :	Bezdružice, ulice Úterská, chodník podél silnice III/20161

Stupeň PD :			Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Místo stavby :			Město Bezdružice – část Úterská

Stavební úřad :		Bezdružice

Investor PD :     		Město Bezdružice

ČSA 196, 349 52 Bezdružice																				IČ: 00259705

Projektant:			Společnost pro poradenství, projekci a design, s.r.o.,													Karlovo náměstí 290/16																					Nové Město																								120 00 PRAHA 2

Projektant:			Michal Khynych

Zodp. projektant:		Jiří Šuk

V Chebu 01/2021

Obsah

1 Obecně:	3

1.1 Výchozí podklady:	3

1.2 Předmět a rozsah projektové dokumentace:	3

1.3 Upozornění:	4

Rozvodná soustava:	4

Základní ochrana:	4

Napájecí místa:	4

Počet navržených osvětlovacích míst:	5

Použité kabely:	5

Zemnící vodič:	5

1.4 Technické požadavky na světelná místa	5

1.5 Popis svítidel	5

1.6 Svítidlo a Stožáry:	5

2	Světelně technické požadavky	5

3 Technický popis:	6

4 Zemní práce:	7

5 Stávající podzemní zařízení:	7

6 Působení stavby na životní prostředí:	8

7 Odpadové hospodářství:	8

8 Archeologický průzkum:	8

9 Bezpečnost práce:	8

10 Závěr:	9

D.2.A)  -  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

# Obecně:

Tato projektová dokumentace řeší elektrotechnickou a světelně-technickou část obnovení, doplnění a rozšíření soustavy veřejného osvětlení:

- při silnici III/20161 ulice Úterská

- při místních komunikacích v obci Bezdružice

Obecně je rozsah stavby vymezen rozsahem projektovaného chodníku zpracované společnosti Soukup, projektovaní dopravních staveb, číslo zakázky 20200054, kterou je tato stavba vyvolána. Účelem stavby je zajištění veřejného osvětlení komunikací určených zároveň pro pěší, cyklisty i pro motorová vozidla.

## Výchozí podklady:

Požadavky investora.

Osobní prohlídka projektanta.

ČSN 33 2000 – 1 ed.2		Elektrické instalace NN část 1

ČSN 33 2000 – 4-41 ed.2	Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000 – 4-43 ed.2	Bezpečnost - ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000 – 4-47			Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

ČSN 33 2000 – 4-473		Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000 – 5-52			Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000 – 5-54 ed. 2	Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochr. pospojování

ČSN 33 2000 – 6				Revize

ČSN EN 62305 část 1÷4		Ochrana před bleskem

ČSN 73 6005					Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení

ČSN 73 6006					Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi

ČSN 73 3050 					Zemní práce

ČSN 73 6110					Projektování místních komunikací

Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb.

Další předpisy, normy a návody uvedené v dokumentaci projektovaných zařízení.

Projektová dokumentace společnosti Soukup, projektovaní dopravních staveb, číslo zakázky 20200054.

## Předmět a rozsah projektové dokumentace:

Předmětem stavby je obnova, doplnění a rozšíření soustavy veřejného osvětlení města Bezdružice v ulici Úterská:

- silnici III/ 20161 v rozsahu podél výstavby chodníku v ulici Úterská a v prostorech k ulici přilehlých.

Obecně je rozsah stavby vymezen rozsahem stavby společnosti Soukup, projektovaní dopravních staveb, číslo zakázky 20200054, kterou je také tato stavba vyvolána. Stavba se nachází v katastrálním území Bezdružice - viz tabulka v části A Technické zprávy.

Soustava veřejného osvětlení bude obnovena, doplněna a vybudována jako moderní, efektivní a nízkoenergetická.

Napojení soustavy VO v lokalitě bude provedeno na místě původního demontovaného místa D.1. Stávající rozvaděče RVO na sídlišti, který demontovanou soustavu napájí zůstane zachován.

Obecně bude rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení provedena tak, že budou pro veřejné osvětlení zřízeny vlastní zemní kabelové trasy a každé světelné místo bude zřízeno jako komplet podpěrného prvku (stožáru) a svítidla.

Pro osvětlení lokality bude použito několik typů sestav světelných míst – viz TABULKA SVĚTELNÝCH MÍST, která je součástí této PD.

Světelná místa pro osvětlení komunikace jsou specifikována v přílohách TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SVĚTELNÁ MÍSTA a TABULKA SVĚTELNÝCH MÍST, které jsou nedílnou součástí této dokumentace. Jsou uvažována svítidla v montážních výškách dle TABULKY SVĚTELNÝCH MÍST na bezpaticových ocelových stožárech. Tyto stožáry budou dle potřeby vybaveny výložníky; případně budou svítidla osazeny přímo na stožárech bez použití výložníků. Ve všech případech se bude se jednat o jednostrannou soustavou VO o roztečích dle světelně-technických výpočtů (viz světelně-technické výpočty v přílohách této PD). Svítidla budou disponovat LED technologií; jmenovitý příkon svítidel nepřesáhne hodnoty dle TABULKY SVĚTELNÝCH MÍST.

## Upozornění:

V příloze projektové dokumentace jsou vyjádření správců stávajících inženýrských sítí. Podzemní sítě je nutné vytyčit před zahájením zemních prací. Je nutné splnit všechny požadavky, podmínky a respektovat stanoviska správců sítí a ostatních dotčených subjektů:

Podmínky správců stávajících sítí jsou uvedeny ve vyjádřeních jednotlivých správců - viz kopie těchto vyjádření v dokladové části PD.

Technické údaje:

### Rozvodná soustava:

síť TN-C, 3 + PEN,~ 50 Hz, 400/230 V, za stožárovou svorkovnicí síť TN-S

Stanovení vnějších vlivů bylo provedeno dle ČSN 33 2000 -3ed.2 a ČSN 33 2000-7-714.

AB8 -  atmosférické podmínky (-50°C ÷ +40°C)

AC1 -  nadmořská výška do 2000m

AD3 -  vodní tříšť

AE2 -  malé předměty

AF1 -  korozivní látky - zanedbatelné

AK1 -  rostlinstvo – bez nebezpečí

AN2 -  sluneční záření - nízké

AQ2 -  bouřková činnost – nepřímé ohrožení

BA1 -  schopnost osob – nepoučené osoby

Minimální krytí přístrojů, strojů a rozvaděčů IP 43. Prostředí nebezpečné.

Se zařízením budou manipulovat osoby s odbornou kvalifikací.

### Základní ochrana:

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

### Napájecí místa:

Napojení soustavy VO v lokalitě bude provedeno na místě původního demontovaného místa D.1. Stávající rozvaděče RVO na sídlišti, který demontovanou soustavu napájí zůstane zachován.

### Počet navržených osvětlovacích míst:

16 ks; přesná specifikace viz přílohy TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SVĚTELNÁ MÍSTA a TABULKA SVĚTELNÝCH MÍST, které jsou nedílnou součástí této dokumentace.

### Použité kabely:

CYKY 4-J x 10 (nebo AYKY 4-J x 16)…(propojovací kabel mezi světelnými místy)

CYKY 5-J x 1,5…(propojovací kabel svítidlo - stožárová svorkovnice)

### Zemnící vodič:

Projektovaná světelná místa budou uzemněna vodičem FeZn Ø10mm, alternativně páskou FeZn 30x4mm.

## Technické požadavky na světelná místa

Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby investor získal kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimalizací nákladů spojených s údržbou. V rámci výstavby veřejného osvětlení v dané lokalitě bude použito několik konfigurací světelných míst – viz TABULKA SVĚTELNÝCH MÍST, která je nedílnou součástí této PD.

Požadavky na svítidla, stožáry a osvětlení komunikací je podrobně zpracováno v příloze TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SVĚTELNÁ MÍSTA, která je nedílnou součástí této PD.

Parametry týkající se příkonů svítidel musí být dodrženy, protože tyto parametry jsou zároveň předpoklady, za kterých jsou kalkulovány úspory budoucího provozu.  Nesplněním předpokladů pro dosažení budoucích úspor by byla ohrožena možnost získání a udržení případných dotací z některých dotačních titulů!

## Popis svítidel

Při nové výstavbě soustavy VO je nutné dodržet zásadu osazení kompletního světelného místa, a to z důvodu dodržení všech nastavených parametrů včetně designu.

## Svítidlo a Stožáry:

Požadavky na svítidla, stožáry a osvětlení komunikací je podrobně zpracováno v příloze TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SVĚTELNÁ MÍSTA a v příloze TABULKA SVĚTELNÝCH MÍST, které jsou nedílnou součástí této dokumentace.

# 2	Světelně technické požadavky

Požadavky na parametry osvětlovací soustavy, kterých musí být dosaženo aplikací použitých svítidel, jsou podrobně zpracované v příloze TECHNICKÉ POŽADAVKY NA SVĚTELNÁ MÍSTA, která je nedílnou součástí této dokumentace.

Firma ucházející se v rámci veřejné soutěže o dodávku materiálu nebo realizaci zakázky JEDNOZNAČNĚ UVEDE V NABÍDCE PŘESNÉ TYPY A VÝROBCE STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL pro možnost kontroly dodržení podmínek zadání ze strany zadavatele. Na svítidla musí uchazeč předložit světelně-technické výpočty vykazující minimálně stejné parametry jakých je dosaženo v referenčních světelně-technických výpočtech při identických vstupních údajích jako byly použity v referenčních světelně-technických výpočtech. Aby bylo možno zabezpečit efektivní autorský dozor, musí být tyto materiály předloženy již zároveň s podáním nabídky do veřejné soutěže. Investor si vymiňuje právo vyžádat si dodatečně od dodavatele vyzařovací charakteristiky nabízených svítidel v elektronické podobě pro účely provedení kontrolních výpočtů ve výpočetním programu DIALUX či RELUX.

Povinnost předložit světelně technické výpočty se nevztahuje na účastníky veřejné soutěže, kteří nabídnou dodávku svítidel, která byla použita jako referenční. V takovém případě ručí za dodržení předepsaných technických podmínek zpracovatel této části zadávací dokumentace.

Rozmístění svítidel pro účely kontrolních výpočtů musí odpovídat vstupním údajům odpovídajícím reálnému rozmístění světelných míst v terénu.

Musí být dodrženy předepsané montážní výšky svítidel.

Nesmí být použita svítidla s vyšší energetickou náročností oproti svítidlům použitým jako referenční ve světelně technických návrzích.

Instalovaný příkon:

Montáž:

Instalovaný příkon je zřejmý z TABULKY SVĚTELNÝCH MÍST (příloha této Technické zprávy). Součet všech hodnot ve sloupci „max. příkon svítidla při plném výkonu na konci životnosti“ činí 0,776 kW

Montáž celkem 	 =	0,776 kW

Demontáž:

5 x 83 W (jmenovitý příkon 70 W)......................…….......................415 W

Demontáž celkem 	 =	0,415 kW

Výpočet navýšení:	0,776 kW nový stav - 0,415 kW demontované=  0,361 kW

Předpokládané zvýšení příkonu:     0,361 kW

Z důvodů předpokládaného minimálního navýšení maximálního příkonu nebylo nutno žádat o navýšení příkonu ČEZ Distribuce a.s.

# 3 Technický popis:

Napojení soustavy provedeno v místě demontovaného světelného místa D.1 na původní zemní kabel bude osazena kabelová spojka a vedení bude prodlouženo o cca 2,3m směrem ven z obce, kde bude postaveno první světelné místo V.1.

Z V.1 budou smyčkově napojena veškerá ostatní světelná místa V.2 až V.16. Světelná místa se osazují na vzdálenější stranu chodníku od komunikace. Výjimku tvoří světelné místo V.7, které bude osazeno 0,5m od komunikace z důvodu prostorového uspořádání stávajících podzemních sítí. Přechod přes komunikaci mezi světelnými místy V.12 a V.13 bude proveden překopem. V případě, že bude stavba komunikace probíhat dříve, než výstavba VO, bude v komunikaci uložena kabelová chránička do které se kabel následně zatáhne.

Zvolené průřezy kabelů vychází z výpočtů dimenzování kabelů a jistících prvků.

Kabelové trasy zemních kabelů budou vedeny souběžně s podélnou osou komunikací. Jedná se o silnice III. třídy. Světelná místa budou na zemní kabely připojena smyčkově.

V souběhu s napájecími kabely (AYKY 4-J x 16 nebo CYKY 4-J x 10) bude připoložen zemnič kruhového průřezu AlFe 10 nebo zemnící pásek.

Převážná část trasy zemního kabelového vedení bude provedena v budoucím chodníku pasu podél silnic III. třídy a místních komunikací. Hloubka uložení kabelu v zeleném pasu je 0,7m, v chodníku 0,35 (horní líc kabelu). V místě vjezdů do objektů budou kabely uložené v plastových chráničkách KOPOFLEX 63.

V případech, kde kabely přechází místní komunikace s živičným povrchem, překonají kabely tyto komunikace v hloubce 1,2m. Kabelové prostupy budou řešeny překopem.

Stožáry světelných míst budou rozmístěny podle výkresu příloh D.1.2-2 a budou osazeny v základech, které budou zhotoveny předepsaným způsobem - viz výkresy D.1.2-2.

Kabelová trasa bude vedena v nové trase jak je zřejmé z příloh D.1.2-2 za dodržení relevantních technických předpisů (zejména norem) a za dodržení podmínek správců stávajících podzemních zařízení.

Stavební, zemní a montážní práce musí být prováděny za dodržení podmínek dotčených stran, zejména správců stávajících podzemních zařízení.

V průběhu nebo v závěru stavby bude demontováno vysloužilé stávající zařízení veřejného osvětlení.

# 4 Zemní práce:

Zemní práce nesmí být v rozporu s ČSN  73  6005, ČSN  73  6101 a ČSN  73 6110. Při výkopových činnostech je vhodné ihned odvážet vykopanou zeminu na skládku dle instrukcí investora. Po zhutnění a usednutí zásypového materiálu lze provést konečné úpravy povrchů v okolí nově postaveného stožáru a kabelové trasy.

# 5 Stávající podzemní zařízení:

Před zahájením jakýchkoliv zemních prací musí být provedeno vytyčení podzemních sítí. Realizační firma má povinnost řídit se pokyny správců podzemních vedení a chránit tato vedení před jejich poškozením.

Po přesném vytýčení stávajících sítí lze při předání staveniště upřesnit kabelové trasy, případně navrhnout další chráničky.

Podmínky správců stávajících sítí jsou uvedeny ve vyjádřeních jednotlivých správců - viz kopie těchto vyjádření v dokladové části PD.

# 6 Působení stavby na životní prostředí:

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečisťování životního prostředí nebo se toto znečišťování omezuje a odstraňuje. Při dodržování základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné se řídit ustanoveními zákona č. 17 / 92 Sb. v souvislosti s § 9, 11 a 17 a řešit problematiku i v ostatních navazujících oblastech.

# 7 Odpadové hospodářství:

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné se řídit zákonem 541/2020 Sb. Podle tohoto zákona je původce odpadů mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat tak, aby nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.

Na veřejnou skládku bude odvezena stavební suť, úlomky betonu a výkopová zemina.

# 8 Archeologický průzkum:

V případě, že při provádění stavební činnosti dojde k případnému nálezu, je nutné dle ustanovení §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči tuto skutečnost nahlásit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky nejpozději do dvou dnů od zjištění nálezu.

Archeologický nález nebo naleziště musí být ponechány beze změn až do prohlídky Archeologickým ústavem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů od ohlášení nálezu, proto byla stanovena podmínka zajištění archeologického dozoru. Archeologickým nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka, jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. Je míněn nález movitý, tj. keramické zlomky nádob, kovové předměty, zbraně, ozdoby, ale i mince, zlomky stavebního materiálu, kosti zvířecí i lidské apod., vzácně i dochované organické látky jako textil a dřevo. Také nález nemovitý, tj. kulturní vrstvy včetně zásypů kleneb, pozůstatky zděných a jiných konstrukcí staveb, objekty v určitém kontextu informací, tj. valy, mohyly, hroby apod.

# 9 Bezpečnost práce:

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných technologických postupů a vyhlášky č. 48/82 sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce.

Práci na elektrických zařízeních smí provádět pouze pracovníci s potřebnou kvalifikací podle ČSN 34 1000 a přidružených norem. Vedoucí pracovníci musí být prokazatelně přezkoušeni z vyhlášky č. 50/78 Sb. Při provádění stavebně-montážních prací musí být postupováno dle ČSN 34 3101 a dalších následujících norem týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

# 10 Závěr:

Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen firma k tomu oprávněná.

Skutečné provedení je nutno po skončení prací nechat geodeticky zaměřit (pokud bude stavba kolaudována).

U stávajícího elektrického zařízení bude provedena pravidelná revize. Případné nedostatky musí být odstraněny dle pokynů revizního technika. Před uvedením do provozu nového elektrického zařízení se provede výchozí revize. Provozovatel elektrického zařízení musí v pravidelných lhůtách zajistit revizi a dále zajišťovat provozní spolehlivost a bezpečnost zařízení jeho pravidelnými prohlídkami a údržbou.

Vypracoval : Michal Khynych													V Chebu  01/2021