OBSAH:

1.	ÚVOD	1

2.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	1

3.	požadavky na navazující profese	3

4.	Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím	5

5.	Požární zabezpečení	6

6.	ZÁKLADNÍ MONTážNí PODMíNKY	6

7.	zkoušky zařízení	6

8.	PROVOZ ZAŘÍZENÍ	7

9.	bEZPEčNOST PRáCE	7

10.	ZÁVĚR	8

# ÚVOD

Stupeň projektu:  Projekt pro provedení stavby.

Projekt řeší:	Projekt řeší „D.1.4.2 Zařízení vzduchotechniky SO 01“ v rámci celkové projektové dokumentace "Dům s pečovatelskou službou, Husova ulice 498, 35124 Hranice “

Tato část je nedílnou součástí celkové projektové dokumentace, kde jsou stavební část a jednotlivé profese řešeny samostatnými vzájemně navazujícími projekty.

Koordinace:	Pro realizaci je nutná koordinace mezi potřebnými profesemi a stavební částí. Je nutné při realizaci zkoordinovat stavební, instalatérské, vytápění, elektro a další činnosti, a to jak z důvodu nutné koordinace umístění, provádění prací a montáží, tak vzájemných funkčních vazeb.

Požadavky:	Platné a doporučené právní předpisy a ČSN

ČSN 734108 – Šatny, umývárny a záchody

Nařízení vlády č. 361/2007  Ochrana zdraví zaměstnanců při práci

Vyhláška č. 6/2003 Sb., hyg. limity v pobytových místnostech

ČSN 730872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

Nařízení vlády č. 217/2016 - Ochrana zdraví před účinky hluku a vibrací

Výpočtové podklady (klimatické podmínky, výpočtové teploty apod., ČSN 060210)

ČSN 127010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN EN 13779 – Větrání nebytových budov- základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení

ČSN EN 15242 - Větrání budov-Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v     budovách včetně filtrace

ČSN EN 15243  -Větrání budov- Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy

Obsah:	Součástí stavby je i provedení předepsaných zkoušek, které ověří technický stav a provozuschopnost kompletního zařízení. V případě vazby zařízení VZT na vytápění, elektro zařízení nebo MaR, musí být zkoušky prováděny komplexně i s tímto zařízením.

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Parametry venkovního vzduchu:

zima	tez = 			-15 K, 						relativní vlhkost 90 %

léto	tel =   			 30 K						entalpie 58 kJ/kg s.v.

Požadované hodnoty vnitřního prostředí

Množství vzduchu:

Přívod čerstvého vzduchu							25 m3/hod/na osobu

Sociální zařízení

WC										50 m3/hod

Umyvadlo									30 m3/hod

Pisoár										25 m3/hod

Úklidová komora								30 m3/hod

| Číslo zař. | Místnost | - Charakter zařízení | Výměna vzduchu |
| --- | --- | --- | --- |
| Zařízení č. 4 | Větrání soc. zařízení květinářství | Podtlakové větrání s náhradou čerstvého vzduchu infiltrací | Vo=50 m3/h |
| Zařízení č. 5 | Větrání soc. zařízení 1S17-22 Stávající budova | Podtlakové větrání s náhradou čerstvého vzduchu infiltrací | Vo=400 m3/h |
| Zařízení č. 6 | Větrání soc. zařízení 1S03, 1.06, 2.03, 3.04 Stávající budova | Podtlakové větrání s náhradou čerstvého vzduchu infiltrací | Vo=360 m3/h |
| Zařízení č. 7 | Větrání soc. zařízení 1S07,12-15 Stávající budova | Podtlakové větrání s náhradou čerstvého vzduchu infiltrací | Vo=320 m3/h |
| Zařízení č. 8 | Větrání soc. zařízení 1.13, 2.08 | Podtlakové větrání s náhradou čerstvého vzduchu infiltrací | Vo=160 m3/h |
| Zařízení č. 9 | Větrání soc. zařízení 1.16, 17, 1.15,16, 3.12,13 Stávající budova | Podtlakové větrání s náhradou čerstvého vzduchu infiltrací | Vo=300 m3/h |
| Zařízení č. 10 | Větrání soc. zařízení 1.13, 2.12, 3.09 Stávající budova | Podtlakové větrání s náhradou čerstvého vzduchu infiltrací | Vo=180 m3/h |
| Zařízení č. 11 | Větrání sauny 1S22 Stávající budova | Podtlakové větrání s náhradou čerstvého vzduchu infiltrací | Vo=100 m3/h |
| Zařízení č. 12 | Větrání CHÚC Stávající budova | Přetlakové větrání | Vo=5 100 m3/h |
| Zařízení č. 14 | Větrání výtahové šachty | Přirozené větrání | Plocha průřezu potrubí 1% Podlahové plochy |
| Zařízení č. 15 | Sklad 1.08, 1.19 | Podtlakové větrání s náhradou čerstvého vzduchu infiltrací | Vo=3x30 m3/h |

## Popis

Systém vzduchotechniky budovy je rozdělen na třináct samostatných zařízení.

## Zařízení č. 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – Větrání sanitárního zařízení

Odvětrání sanitárních zařízení je provedeno jako podtlakové s náhradou odsátého vzduchu dveřní mřížkou nebo infiltracemi pod dveřmi odsávaných místností, aby se zabránilo šíření případných pachů a par do okolních prostor.

K vytvoření podtlaku v potrubí slouží diagonální ventilátor jako standard TD mixvent - SILENT.  Ventilátor bude dodatečně vybaven těsnou zpětnou klapkou a doběhovým relé (součást dodávky elektroinstalace), které je možné nastavit na 2-20 min. Odsávání je zajištěno odvodními talířovými ventily, které jsou osazeny v podhledu jednotlivých místností a budou propojeny s potrubím ohebnými hadicemi s tepelnou a hlukovou izolací. Odpadní vzduch bude odváděn nad střechu. Odsávací zařízení se skládá z ventilátoru, těsné zpětné klapky, talířových ventilů IT, ohebných hadic sonoflex, tvarovek a Spiro potrubí. Potrubí je vedeno v celé délce nad podhledem. Zapínání ventilátoru bude samostatným vypínačem osazených při vstupu do sociálního zařízení. Doběh ventilátoru bude nastaven dle potřeby obsluhy (doporučeno 15 min). Pro přístup k ventilátorům jsou v podhledu provedeny revizní otvory.

Rozvod vzduchu se provede potrubím SPIRO, které se spojuje spojkou vnitřní a tvarovky spojkou vnější.

Vzduchový výkon nově uvažovaného VZT systému byl stanoven na základě stanovené hodinové výměny .

Přívodní a odsávací potrubí bude kruhové, vyrobené z pozink. plechu. Síla plechu dle DIN 24157 str.2 r.1 je 0,6 - 1 mm dle průměru potrubí. V potrubí budou instalovány tlumiče hluku a regulační prvky.

## Zařízení č. 12 - CHÚC TYPU „A“

Jedná se o vzduchotechnické ošetření těchto únikových cest po stanovenou dobu, zajišťující relativně bezpečný únik osob ze zasaženého objektu až na volný venkovní prostor. Současně se tím vytváří i zásahová cesta hasičským jednotkám. Chráněné únikové cesty jsou prostory bez požárního zatížení, kde nedochází k přímému vzniku požáru, ale kam mohou zplodiny požáru pronikat. Větrání má zabránit pronikání zplodin hoření do těchto cest, popřípadě má dosáhnout takového naředění proniknuvších zplodin, aby nebyla překročena přípustná mez jejich koncentrace (1 až 2 %), při níž ještě nejsou (po určitou dobu) unikající nebo zasahují osoby ohroženy na zdraví.

Přetlak mezi chráněnou únikovou cestou a přilehlými prostory musí být alespoň 25 Pa. Vzduch musí být dodáván nejméně v patnáctinásobku objemu prostoru únikové cesty za hodinu, a to po dobu 30 minut. Je-li chráněná úniková cesta současně cestou zásahovou, prodlužuje se doba dodávky na 45 minut.

Větrání prostorů chráněných únikových cest je řešeno jako přetlakové větrání. Nasávání čerstvého vzduchu je z venkovního prostoru (viz. Výkresová část) přes protidešťové žaluzie a klapku se servopohonem. V posledním patře je dle výkresové dokumentace, provedeno vyústění nad střechu objektu přes přetlakovou žaluzii. Zapínání ventilátorů bude v jednotlivých podlažích u schodiště.

Ventilátor bude napojen na náhradní zdroj. Dodávka elektro.

Vyústění vzduchotechnických potrubí vně objektu se musí uspořádat a umístit tak, aby jimi nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo do jiných objektů.

Otvory pro výfuk vzduchu musí být:

nejméně 1,5 m od:

1. východů z únikových cest (všech typů) na volné prostranství,

2. otvorů pro přirozené větrání chráněných či částečně chráněných únikových cest,

3. nasávacích otvorů vzduchotechnického zařízení; nejméně 3 m od otvorů pro nasávání vzduchu pro umělé větrání chráněných únikových cest.

Uvedené vzdálenosti se měří mezi nejbližšími okraji posuzovaných otvorů. Při posuzování vzdálenosti otvorů vzduchotechnického zařízení od východů z únikových cest je třeba brát zřetel i na převládající směr větru a další skutečnosti, které by mohly negativně ovlivnit bezpečnost osob při úniku. Uvedené vzdálenosti mohou být nahrazeny i jinými stavebními úpravami bránícími šíření zplodin hoření (např. přepážkami ).

Otvory pro sání vzduchu musí být:

vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn;

potrubím vyvedeny alespoň 1 m nad rovinu střešního pláště, pokud střešní plášť je schopen šířit požár.

Otvory pro sání vzduchu nesmí být umístěny nad střešním pláštěm, který je požárně otevřenou plochou (např. zasklené stropy chodeb či atrií).

## Zařízení č. 14 – Větrání výtahové šachty

Výtahová šachta bude větrána v souladu s ČSN přirozeným způsobem pomocí otvoru o ploše 1 % půdorysné plochy šachty. Půdorysná plocha šachty je 3,3 m2. Tomu odpovídá otvor plochy 0,033 m2. Větrání zajišťuje potrubí zakončené stříškou, osazená do stropu výtahové šachty.

## Zařízení č. 15 – sklad 3.14, 1.19

Odvětrání skladů je provedeno jako podtlakové s náhradou odsátého vzduchu dveřní mřížkou nebo infiltracemi pod dveřmi odsávaných místností, aby se zabránilo šíření případných pachů a par do okolních prostor.

K vytvoření podtlaku v potrubí slouží axiální ventilátor.  Ventilátor bude vybaven těsnou zpětnou klapkou a doběhovým relé, které je možné nastavit na 2-20 min. Odpadní vzduch bude odváděn do venkovního prostoru přes žaluzie a nad střechu. Rozvod vzduchu se provede potrubím SPIRO, které se spojuje spojkou vnitřní a tvarovky spojkou vnější.

Vzduchový výkon nově uvažovaného VZT systému byl stanoven na základě stanovené hodinové výměny .

Přívodní a odsávací potrubí bude kruhové, vyrobené z pozink. plechu. Síla plechu dle DIN 24157 str.2 r.1 je 0,6 - 1 mm dle průměru potrubí. V potrubí budou instalovány tlumiče hluku a regulační prvky.

# požadavky na navazující profese

## Stavební práce

V rozsahu celé akce je potřeba zajistit tyto stavební úpravy:

- úchytné body  pro přivaření závěsů potrubí,  nosnost těchto bodů musí  být minimálně 20 kg, rozteče 2 - 3 m

- otvory pro  průchody VZT potrubí  příčkami a stropy  /otvory na každé  straně o  50 mm  větší, tzn.  o 100  mm větší než rozměr potrubí

- obalení potrubí v místě  prostupu stavební konstrukcí izolačním materiálem (např. ITAVER, FIBREX)

- dozdění a začištění všech otvorů až po montáži VZT

- obezdění šachet a stoupaček až po skončení montáže VZT

- podhledy a šachty stavebně uzavřít až po provedení zaregulování  potrubních sítí

- revizní dvířka pro montáž, opravy a revizi ventilátorů, které jsou umístěny v šachtách

## ELEKTROINSTALACE

Jedná se o přivedení požadovaných příkonů k  jednotlivým ventilátorům dle specifikace zařízení. Příkony jednotlivých zařízení jsou uvedeny ve výkresové části. Je nutné zajistit vzájemné prokabelování ventilátorů a jednotlivých ovladačů.

-vzduchotechnické  zařízení je  nutné připojit  na el. Rozvodnou soustavu 3x400/230 V

-ovládání VZT řešit podle požadavku VZT v součinnosti s M a R (viz. kapitola M a R)

-napojení   jednotlivých  spotřebičů   provést  podle  požadavků jednotlivých výrobců zařízení

-uzemnění, ochrana  před  nebezpečným  dotykovým  napětím,  svod statické elektřiny a ochrana před nebezpečím blesku

-napojit rozvaděče M a R požadovaným příkonem

-prokabelování vypínačů s ventilátorem a ovládání.

● Podle použitého modelu je zvolen příkon napájení a průřez vodičů, který je specifikovaný v části elektroinstalace.

Qv     (m3/h)     - množství vzduchu

QT       ( kW )       - topný výkon

QCH    ( kW )       - chladící výkon

QEL     (  W  )          - elektrický příkon

| Zařízení, přístroj | Qv | QT | QCH | QEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --------------------------------------- | --------- | ------- | ------ | ----------------------- |
| Zařízení č. 4 |  |  |  |  |
| 1x diagonální ventilátor | 50 |  |  | 1x230/50 x 0,018 kW |
| Zařízení č. 5 |  |  |  |  |
| 1x diagonální ventilátor | 400 |  |  | 1x230/50 x 0,059 kW |
| Zařízení č. 6 |  |  |  |  |
| 3x diagonální ventilátor 1x radiální ventilátor | 180 100 |  |  | 3x230/50 x 0,021 kW 1x230/50 x 0,031 kW |
| Zařízení č. 7 |  |  |  |  |
| 1x diagonální ventilátor | 320 |  |  | 1x230/50 x 0,027 kW |
| Zařízení č. 8 |  |  |  |  |
| 1x diagonální ventilátor 2x diagonální ventilátor | 280 200 |  |  | 1x230/50 x 0,027 kW 2x230/50 x 0,021 kW |
| Zařízení č. 9 |  |  |  |  |
| 3x diagonální ventilátor | 300 |  |  | 3x230/50 x 0,021 kW |
| Zařízení č. 10 |  |  |  |  |
| 3x diagonální ventilátor | 180 |  |  | 3x230/50 x 0,021 kW |
| Zařízení č. 11 |  |  |  |  |
| 1x diagonální ventilátor | 100 |  |  | 1x230/50 x 0,021 kW |
| Zařízení č. 12 |  |  |  |  |
| 1x přívodní ventilátor | 5100 |  |  | 1x400/50 x 1,39 kW |
| Zařízení č. 15 |  |  |  |  |
| 1x přívodní ventilátor | 90 |  |  | 3x230/50 x 0,03 kW |

## MaR

Základní parametry

a/měření teploty venkovního vzduchu

b/měření teploty vzduchu v odsávacím potrubí

e/regulace teploty přiváděného vzduchu (zpětné  získávání tepla,ohřev)

f/signalizace chodu zařízení (ventilátor)

g/poloha klapky přívodu a odtahu "otevřeno" při spuštěném ventilátoru poloha klapky přívodu a odtahu "zavřeno" při vypnutém ventilátoru

h/vazba  ventilátorů -  pokud je v chodu odvod  musí být v chodu přívod

i/signalizace  zanášení filtrů  třídy  B    (max. je dvojnásobná tlaková ztráta oproti  čistému stavu;  hlášení koncového stavu)

j/protinámrazovou ochranu ZZT a teplovodního výměníku VZT jednotek

Ostatní regulace je uvedena ve stati popis jednotlivých zařízení.

## Tepelné, protihlukové a protipožární izolace

Části potrubí, které procházejí prostory s nižší teplotou než je teplota dopravovaného vzduchu se tepelně izolují. Části  potrubí, které  jsou  v  prostoru   s  vyšší  hladinou akustického tlaku (např. strojovny VZT) se protihlukově izolují.

Tepelná izolace:

Jedná se o potrubí sání čerstvého vzduchu od protidešťové žaluzie až k VZT jednotce

Protipožární izolace:

Zařízení č. 2-veškeré VZT potrubí vedené v 1.PP bude požárně izolované na požární odolnost 30 minut.

## Zdravotní instalace

Jedná se o napojení odvodu kondenzátu z VZT jednoty, kondenzačních jednotek a stoupaček sociálního zařízení z materiálu Spiro, do systému zdravotní instalace (nejbližší odpad), připojení bude provedeno přes sifony (dodávka VZT jednotky) pomocí polyethylenové trubky  – samospádem. Řešeno v projektu ZTI

# Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím

V projektu jsou splněny všechny požadavky hygienických předpisů. Dosahované hladiny hluku VZT zařízení jsou v souladu s hygienickým předpisem NV č. 217/2016 Sb. , při jejich provozu nebudou překročeny limitní maximální hladiny hluku. V uvažované VZT zařízení na výtlaku i na sání jsou instalovány tlumiče hluku s předpokládaným útlumem 20dB na jeden tlumič. VZT jednotka je opatřena hlukovou a tepelnou izolací o tl.50mm.

Pro jednotlivé prostory projekt připouští maximální hodnoty hluku následovně:

| Tabulka 3: Nejvyšší přípustné hodnoty hluku na pracovištích (podle Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| charakteristika | zvuk na pracovišti celkem | zvuk vzduchotechniky nebo pronikající ze sousedních prostor |
| všechna pracoviště | max. LAeq,8h = 85 dB *) | max. LAeq,T = 70 dB |
| duševní práce náročná na pozornost a soustředění, tvůrčí práce | max. LAeq,8h = 50 dB |  |

| Tabulka 4: Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve chráněném vnitřním prostoru staveb (podle Nařízení vlády č. 217/2016 Sb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| charakter hluku (zdroje) | kritérium |  | limitní hodnoty |
|  | v denní době 6 až 22 hodin | v noční době 22 až 6 hodin |  |
| 3) hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu | LAmax (dB) maximální hladina | LAmax (dB) maximální hladina | 40 dB + korekce dle tabulky 5 |

| Tabulka 5: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve chráněném vnitřním prostoru staveb (podle Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| druh chráněného vnitř. prostoru | doba pobytu | korekce [dB] |
| obytné místnosti | doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou | 0 *) −10 *) |

| Tabulka 6: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb (podle Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh chráněného prostoru | korekce [dB] |  |  |  |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | +5 | +10 | +20 |

Jednotlivé potrubní rozvody jsou odděleny pružnými tlumícími vložkami. Vzduchovody jsou na závěsech podloženy pryží, v prostupech stavebních konstrukcí obaleny tlumícím materiálem (např. FIBREX).

Vzduchotechnická jednotka bude podložena tlumícím materiálem (např. pryží o tl. 10 mm).

Vlastní VZT zařízení neprodukuje žádné škodliviny. Čerstvý vzduch je nasáván v místech splňujících požadavky normy ČSN 127010.

Toto zařízení je posuzováno podle vyhlášky č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Dimenzování zařízení zajistí dodržení celoročních parametrů ve všech větraných místnostech.

Oteplený vzduch je vyfukován do atmosféry.

# Požární zabezpečení

Před realizací je nutné aby byl způsob větrání odsouhlasen orgánem požární ochrany a připomínky  musí být respektovány při provedení stavby .

Smyslem opatření je zabránit případnému šíření požáru ve vzduchotechnickém zařízení do dalších požárních úseků a splnit nároky na ČSN 73 0872.

Všechna navržená zařízení jsou použita v souladu s jejich určením a v souladu s pokyny výrobce k jejich používání. Všechny prostupy požárně dělící konstrukcí budou těsněny certifikovaným požárním systémem.

Jsou navrženy nehořlavá potrubí – vyhovuje ČSN 730872. Dle ČSN 730872, čl. 4.3.6 nesmí být materiál vyústek z hmot stupně hořlavosti C3. Ve smyslu tabulky C.1 přílohy C ČSN 730810:2009 nesmí být tedy třídy reakce na oheň E či F. Nehořlavé plechové mřížky jsou vyhovující.

Označení potrubí

VZT systémy MUSÍ BÝT označeny tak, aby byl označen směr proudění vzduchu a Bylo označeno, zda jde o výfuk nebo o sání

# ZÁKLADNÍ MONTážNí PODMíNKY

Montáž:	Montáž a opravy zařízení smí vykonávat pouze odborné firmy a oprávnění pracovníci dle příslušných předpisů a návodů.

Zkoušení: Před zamontováním všech zařízení VZT s příslušenstvím je nutné vyzkoušet jejich správnou funkci. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení vyzkoušeno. Funkce zařízení musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak i po stránce provozní a ve vazbě na ostatní profese (např. MaR).

Podmínky:	hlavní zařízení a části, ventilátory, potrubí, potrubní elementy a ostatní části topného systému se musí osadit v souladu s projektem, návody výrobců, atd.

Koordinace: 	Veškeré vedení potrubí v podhledech, v prostoru i jiných částech stavby musí být zkoordinováno s ostatním vedením. Rovněž musí být prováděna koordinace s ostatními profesemi a stavební částí stavby.

Požadavky:	Při montáži potrubí, ventilátorů a jiného zařízení je nutné řídit se pokyny výrobce, norem, platných legislativních předpisů a obecných zásad či odborných doporučení. Návody a požadavky výrobců musí být součástí každého dodávaného zařízení, výrobku a materiálu.

Zajištění stavby:Při provádění případných drážek a prostupů do stěn a stropů pro nové zařízení je nutné brát ohled na statiku budovy. Při provádění těchto prací na stavebních konstrukcích by mohlo dojít k narušení stěn, což nesmí být připuštěno. Prostupy musí být vybaveny ocelovými chráničkami nebo překlady, které budou vhodně upevněny a zbylé části dostatečně pevně (např. dozdění, nebo obetonování dle místních podmínek a stávajícího stavu) a budou plnit i funkci statického zajištění otvoru a konstrukce.

# zkoušky zařízení

Účelem komplexního vyzkoušení je prokázat, že zařízení splňuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v daných klimatických podmínkách.

Před prováděním komplexního vyzkoušení musí být provedeno jednoduché mechanické přezkoušení funkce smontovaných zařízení podle podkladů dodavatelů jednotlivých elementů.

V rámci přípravy ke komplexnímu vyzkoušení musí být zkontrolována připravenost souvisejících profesí.

V průběhu komplexního vyzkoušení se provede:

kompletní prohlídka celého zařízení a porovnání s původní a novou projektovou dokumentací

zaregulování systému dle potřebných výkonů

VZT zařízení se uvedou do provozu při běžných pracovních podmínkách v koordinaci s MaR a ovládání, elektro.

O výsledcích zkoušek se vystavení protokolu se záznamem zjištěných parametrů a s výslovným určením, zda stav vyhovuje nebo nevyhovuje. V případě nevyhovujících výsledků zkoušek se VZT opraví do požadovaného stavu a zkouška se opakuje.

# PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Uvedené pokyny  slouží jako orientační  návod pro provozování zařízení  v  období  před   komplexními  zkouškami  a  zkušebním provozem,  kdy  nejsou  ještě  k  dispozici podrobnější provozní předpisy,  které  vyhotovuje  na  zvláštní objednávku odběratele dodavatel zařízení za úplatu.  Provozní předpisy nebudou součástí prováděcí projektové dokumentace. Aby  byly dodrženy  projektované parametry  výkonu, musí vzduchotechnické  zařízení  provozováno  v  souladu  s požadavky specifikovanými    prováděcí projektovou    dokumentací  s následujícími připomínkami:

-provoz   VZT  musí   být  zabezpečován   pouze  kvalifikovanými pracovníky,  obsluha musí  být podrobně  seznámena s provozními stavy zařízení, které znamenají nebezpečí vzniku havárie

-údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky

-při  údržbě  jednotlivých  zařízení  a  elementu  je nutno plně respektovat jejich kmenové předpisy,které formou oborových norem určuje výrobce

-kontrolovat stav ochranných mříží a zákrytu

-obnovovat ochranné a bezpečnostní nátěry

-udržovat pohyblivé mechanismy /tzn. čistit a mazat/

-provádět kontrolu  a údržbu pružného  uložení, pružných nástavců pro napojení potrubních rozvodu

-kontrolovat  volný   chod  a  těsnost   regulačních  armatur  a potrubních rozvodů

-všechna zařízení, která jsou naplněna mrznoucí kapalinou a jsou odstavena z provozu musí být chráněna před zničením mrazem /tzn. musí být zprovozněna protimrazová ochrana nebo vypuštěn systém/

-při  ručním  spouštění  jednotlivých  VZT  zařízení  zprovoznit návazné   profese,   které   jsou   nutné   zajištění  funkcí vzduchotechniky

-nepřestavovat polohy pevně  nastavených regulačních klapek, aby nedošlo k  přetížení ventilátorů

-kontrolovat stav závěsů

-provádět  kontrolu zanášení  filtrů a  výměníků měřením tlakové ztráty,  případně  zajistit   čištění  a  výměnu  znehodnoceného filtračního materiálu

-zabezpečit odkalování  a odvzdušnění všech  kapalinových okruhů před topnou nebo chladící  sezónou, v systémech používat zásadně chemicky předupravenou vodu, dle požadavku výrobce výměníku

-při  provozu  provádět  periodicky  kontrolu chemického složení topného media

-na každou  filtrační skříň barvou  vyznačit maximální dovolenou tlakovou ztrátu

-barvou označit polohu každé zaregulované klapky

# bEZPEčNOST PRáCE

Provádění stavby: Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující předpisy ve smyslu zákona č. 338/2005 Sb. „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“, vyhl. č. 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení“, vyhl. č. 73/2010 Sb. „Vyhrazená elektrická zařízení“. Stavba bude prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb., NV č. 217/2016 Sb. a především pro provádění prací platí požadavky NV č. 591/2006 Sb.

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků bude běžný dle platných právních předpisů a bude prováděna dodavatelskou organizací dle jejích vnitřních směrnic a v souladu se zákonnými ustanoveními. Pravidelně je třeba školit montážní a obsluhující zaměstnance o bezpečnosti práce a vést prokazatelné záznamy o školení. Upozorňujeme na nutnost zvýšeného zabezpečení pracovníků pro práce ve výškách a zabezpečení okolního prostoru bezpečnostním pásmem proti ohrožení osob.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, které zabezpečí dodavatelské organizace. Zařízení musí být po uvedení do provozu vybaveno provozním řádem, který vydá provozovatel.

Opravy zařízení smí vykonávat pouze odborní pracovníci dle příslušných předpisů.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi: Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi (blíže viz Požární zpráva) musí být provedeny pomocí protipožárních ucpávek popř. těsnění dle běžných zvyklostí dodavatele. Při použití těchto opatření se musí postupovat v souladu s návody a doporučeními výrobců a v souladu s požadavky Požární zprávy. U prostupů dřevěnými a vícevrstvými konstrukcemi, je nutné zamezit vniknutí požáru i do vnitřní části požárně chráněné konstrukce. Je předpoklad, že v případě svislých rozvodů se ucpávky upevňují ze spodní strany a u vodorovných rozvodů z obou stran stěny viz následující obrázek, ale je nutné postupovat především dle návodu a doporučení použitého výrobce.

# ZÁVĚR

Projekt byl zpracován podle požadavků investora a generálního projektanta, dle platných právních předpisů a norem s použitím převážně typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, investorem a s případným souhlasem dotčených orgánů. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovědnost.

V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.

Pro řádnou realizaci díla před započetím realizace stavby, montáže a objednáním materiálu je dodavatel povinen provést dopracování této dokumentace na prováděcí dílenskou dokumentaci, a to zejména s ohledem na konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na své firemní know-how. Tuto dokumentaci pak musí předem projednat s investorem, o čemž pořídí zápis. Součástí tohoto projednání bude i deklarace (to je především doložení výpočtů, soulady s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací,...), provozních a charakteristických parametrů, včetně deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může započít s realizací.

Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím realizace díla, resp. ještě před podáním cenové nabídky a uzavření smluvních vztahů jak s místní situací a stávajícím stavem, tak s touto řešenou částí stavby, i s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele!!!

Dodavatel stavby bude garantovat, že jeho dodávka díla bude ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení prováděcího projektu a dokumentace skutečného stavu, kontrolu souladu jednotlivých částí podkladů a dokumentace mimo jiné i s výkazem výměr. Z tohoto důvodu je také dodavatel povinen se předem dostatečně seznámit se stávajícím stavem a možnými vlivy stávajícího stavu a provozu v místě stavby.

Zpracoval: Vlastimil Šatra

V Hejné 29.7.2026