# 1. Technická zpráva

## 1.1 Základní údaje a návrh

Předmětem projektové dokumentace je návrh zdravotně technické instalace (rozvody vody a kanalizace, včetně zařizovacích předmětů) v rámci akce „NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ TŘEMOŠNÁ, Mládežníků 869, Třemošná“. Součástí projektová dokumentace je likvidace srážkových vod a napojení na stávající kanalizační přípojku.

## 1.2 Technické řešení

1.2.1 Venkovní splašková kanalizace

Nová venkovní kanalizace je navržena v souladu s ČSN 75 6101, ČSN EN 1610, ČSN 75 6909,  ČSN 73 6005, při realizaci stavby nutno tyto normy dodržet.

K odkanalizování objektu bude sloužit nová venkovní kanalizace, která bude napojena do stávající kanalizační přípojky, do revizní šachty (do dna žlábku, jádrově navrtat). Venkovní splašková kanalizace bude provedena z PVC KG SN8 DN 150 mm v celkové délce 28,50m, ve sklonu 2,0% ke stávající kanalizační přípojce. Na venkovní kanalizaci budou umístěny dvě revizní šachty Š1 a Š2 (DN 1000 mm), v místě napojené ležatých svodů DN125 a DN150 z objektu. Do šachty Š2 bude napojen bezpečností přepad DN150 mm ze vsakovacího objektu. Potrubí bude vedené v nezámrzné hloubce (krytí min, 1,0 m). Na začištěné dno stavební rýhy se provede pískové lože tl. 100 mm. Na lože bude provedena montáž trub z PVC DN 150 mm ve sklonu ke stávající kanalizaci. Poté bude proveden obsyp potrubí pískem tl. 150 mm nad horní část potrubí, nad potrubí se uloží trasová výstražná folie. Dále se provede zásyp zeminou, který bude hutněný po vrstvách tl. 200 mm. Nakonec bude terén upraven do původního či projektovaného stavu.

Při zemních pracích musí být dodržena norma ČSN 73 6005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Zakreslení podzemních inženýrských sítí a zařízení ve výkresové části PD neslouží jako vytyčovací výkres! Před zahájením výkopových prací vyzve investor správce všech inženýrských sítí k vytyčení přímo na místě stavby.

1.2.2 Dešťová kanalizace, likvidace srážkových vod

Dešťová kanalizace je navržena v souladu s ČSN 759010, ČSN 75 6101, ČSN EN 1610, ČSN 75 6909, ČSN 73 6005, při realizaci stavby nutno tyto normy dodržet.

Srážkové vody ze střechy objektu budou likvidovány na pozemku investora v podzemním vsakovacím objektu. Srážkové vody ze střechy objektu budou svedeny dešťovou kanalizací (ležatým svodem) PVC KG SN8 DN150 (v min sklonu 1,0 %, krytí min. 1,0 m) do vsakovacího objektu. Vsakovací prostor budou tvořit akumulační bloky, které budou uloženy pod travnatou plochou. Nátok do vsaku bude realizován přes filtrační a sedimentační šachtu, vsakovací prostor nutno odvětrat. Montáž bloků nutno provést dle montážního předpisu výrobce.

Dimenzování vsakovacího objektu

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice

11 - Plzeň – Doudlevce

Návrhové a vypočítané údaje

Ared 	252 m2		redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

p 	0.2 rok-1 		periodicita srážek

kv 	0.00001000 m.s-1 	koeficient vsaku

f 	2 			součinitel bezpečnosti vsaku

Avsak 	21.3 m2 		velikost vsakovací plochy

hd 	33.0 mm 		návrhový úhrn srážek

tc 	240 min 		doba trvání srážky

Qvsak 	0.0001063 m3.s-1 	vsakovaný odtok

Vvz 	6.8 m3 		největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení

Tpr 	17.7 hod 		doba prázdnění vsakovacího zařízení

Velikost, tvar a hloubka uložení vsakovací nádrže bude upravena před realizací, vzhledem ke skutečným geologickým (hydrogeologickým  poměrům) v místě umístění, nutno provést vsakovací zkoušku dle ČSN 759010, nutno dodržet minimální odstupové vzdálenosti od objektů a od hladiny podzemní vody.

Výkopek bude ukládán podél rýhy. Na začištěné dno stavební rýhy se provede pískové lože tl. 100 mm. Na lože bude provedena montáž trub z PVC DN 150 mm ve sklonu navrženým jímkám. Poté bude proveden obsyp potrubí pískem tl. 150 mm nad horní část potrubí. Dále se provede zásyp zeminou, který bude hutněný po vrstvách tl. 200 mm. Nakonec bude terén upraven do původního či projektovaného stavu.

Při zemních pracích musí být dodržena norma ČSN 73 6005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Zakreslení podzemních inženýrských sítí a zařízení ve výkresové části PD neslouží jako vytyčovací výkres! Před zahájením výkopových prací vyzve investor správce všech inženýrských sítí k vytyčení přímo na místě stavby.

## 1.2.3 Vnitřní vodovod

Vnitřní rozvod vody je navržen v souladu s ČSN 73 6660, ČSN EN 806-1,2,3,4, ČSN 75 5455,  ČSN 06 0320, ČSN 06 0830, ČSN EN 1717, ČSN 73 0873, při realizaci stavby nutno tyto normy dodržet. Veškeré izolace a vzdálenosti potrubí při souběhu budou provedeny dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. U zásobníkového ohřevu TUV nutno zajistit pravidelnou termodesinfikaci dle ČSN 060320 v souladu s vyhláškou č. 252/2004. Před uvedením potrubí do provozu bude provedena tlaková zkouška v souladu s ČSN 73 6660.

Dodavatel ZTI musí zajistit splnění ČSN EN 1717 a ČSN 73 6660 o ochraně vnitřního vodovodu proti zpětnému nasátí vody, ochranné jednotky (přístrojové ventily, zpětné klapky, přivzdušňovací ventily, oddělovače systému) mohou být buď součástí zařízení (výtokové armatury, atd.) připojovaných na vnitřní vodovod, nebo se musejí instalovat před tato zařízení (zařízení technologie).

Rozvody studené vody (SV), teplé užitkové vody (TV), cirkulace (TV-C)

Ležaté rozvody vody (SV, TV, TV-C) budou vedeny pod stropem (v podhledu, volně), případně v podlaze (nutno koordinovat s rozvody vytápění) v ochranné trubce (v drážce) nebo v nenosných příčkách, rozvod vody bude proveden jako větevná soustava k jednotlivým stoupačkám (odběrným místům). Zavěšené potrubí bude uloženo na rošty kotvené na konzoly, nebo uchyceno pomocí pevných a kluzných bodů (případně vedeno v zdi v drážce). Rozvody vody budou opatřeny kompenzační (dilatační) smyčkou, vzhledem k délkové roztažnosti potrubí (dle montážního předpisu výrobce potrubí). Potrubí bude uloženo ve spádu 0,3% k vypouštěcím armaturám (u ohřívače TUV).

Připojovací potrubí (SV, TV) bude vedeno od stoupaček (od ležatých rozvodů) až k jednotlivým zařizovacím předmětů, potrubí bude vedeno převážně v SDK příčkách, případně zaplentované v zdech v drážce. Na odbočkách budou osazeny uzávěry.

Stoupací (ležaté rozvody) a připojovací potrubí nesmí být vedeno v nosném a obvodovém zdivu a v akustických (mezibytových) příčkách, potrubí bude vedeno v instalačních šachtách, v nenosných příčkách (tak aby nebyla ohrožena statika konstrukce – lze uložit potrubí o průměru max. 2/5 (1/3) tloušťky příčky, tj. do příčky 100 mm, lze uložit potrubí o průměru max. DN40), v instalačních přizdívkách (z SDK, z porobetonu), v podhledech (případně v SDK kaslíku), volně za vanou, volně za kuchyňskou linkou, volně v podřadných prostorách. Umístění uzávěrů bude upřesněno při realizaci (zakresleno orientačně)

Ohřev TUV je stávající.

Cirkulace TUV bude řešena prodloužením stávajícího rozvodu TV-C. Na jednotlivých větvích budou osazeny termostatické vyvažovací ventily ke kterým bude umožněn přístup.

Na přívodech teplé užitkové vody do zařizovacích předmětů v dosahu dětí budou umístěny termoskopické směšovací ventily. Výstupní teplota max. 38 stupňů celsia (k ventilům bude umožněn přístup, mimo dosah dětí).

Umyvadla pro děti budou osazena jednopákovou baterií (na jednu vodu), výstupní teplota max. 38 stupňů celsia.

Izolace potrubí bude provedeno návlekovou izolací, stoupací potrubí studené vody bude opatřeno v v souběhu s rozvody ÚT s izolací tl. 19 mm, v souběhu s cirkulací s izolací tl. 13 mm, připojovací potrubí vedené volně bude opatřeno izolací tl. 9 mm a připojovací potrubí vedené ve zdi bude opatřeno izolací tl. 4 mm. Izolace potrubí teplé užitkové vody a cirkulace bude provedeno dle vyhlášky č. 193/2007 Sb.

Materiál potrubí - rozvody pitné vody budou zhotoveny z plastového potrubí PPR3, PN 16 s izolací, rozvody teplé vody a cirkulace budou z vícevrstvého plastového potrubí PPR (např. FASER se skelnými vlákny), PN 20 s izolací dle vyhlášky. Dimenze potrubí na výkresech značí vnější průměr potrubí.

## 1.2.4 Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace je navržena v souladu s ČSN 75 6760, ČSN EN 12056-1,2,3,4,5, při realizaci stavby nutno tyto normy dodržet. Zkouška plynotěsnosti odpadního a připojovacího potrubí bude provedena podle ČSN 73 6760.

Splašková kanalizace

Splašková kanalizace bude sloužit k odvedení splaškových vod ze sociálních zařízení a zařizovacích předmětů umístěných v objektu. Odpadní vody z objektu budou svedeny svodným ležatým potrubím do venkovní splaškové kanalizace (do stávající kanalizační přípojky).

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace bude sloužit k odvedení srážkových vod ze střechy objektu. Srážkové vody budou svedeny svodným ležatým potrubím do vsakovacího objektu.

Úkapová kanalizace

Úkapy od zřízení VZT (digestoře, odvětrání), ÚT (kotel, TČ, komín) a pojišťovacích ventilů budou svedeny do nejbližší kanalizační stoupačky. Potrubí bude nutno sifonovat. Všechny stoupačky VZT nutno odvodnit. Úkapy od pojišťovacích ventilů ohřívačů TUV budou svedeny do kanalizace (kalich+sifon).

Svodné ležaté potrubí bude provedeno z hladkého hrdlového potrubí PVC KG SN4/8 (včetně tvarovek), systém dle ČSN EN 1401-1 v minimálním sklonu 2% (v místech zvýšené teploty odpadní vody bude ležatá kanalizace provedena z PP KG 2000 – tuková kanalizace). Pokládka potrubí bude provedena dle montážního předpisu výrobce. Výkopy pro svodné potrubí budou provedeny v úrovni stávající podlahy – minimální krytí 0,3 m (vně objektu minimální krytí 1,0 m). Potrubí bude kladeno do pískového lože tl. 150 mm s obsypem pískem 200 mm nad vrchol potrubí. Zásyp po položení potrubí bude řádně hutněn.

Odpadní svislé (i ležaté - zavěšené) potrubí bude provedeno z hladkého hrdlového potrubí PP HT (včetně tvarovek), systém dle ČSN EN 1451-1. Montáž potrubí bude provedena dle montážního předpisu výrobce. Potrubí bude vedeno ve zdi v drážce, v instalační šachtě nebo volně. Potrubí bude ukotveno pomocí objímek s pryžovou vložkou do plastových hmoždinek ve stěně - opatření k zamezení vedení a přestupu hluku. Dle normy DIN 4109 by neměla emise hluku v chráněních prostorách překročit 35 dB – v těchto prostorách nutno potrubí dodatečně izolovat izolací, která snižuje hladinu hluku pod stanovou hranici – izolace např. TUBEX/SONIK. Jedná se hlavně o potrubí vedené volně a v drážce ve zdi (zejména v obytných a pobytových prostorách), izolace potrubí v instalační šachtě je na zvážení investora.

Na odpadním potrubí budou umístěny čistící kusy, v minimálním rozsahu vždy (cca 1 m nad podlahou v 1.NP) nad patním kolenem (2x HTB-45) a v posledním patře (v přístupném půdním prostoru) a v blízkosti zalomení stoupačky. Přístupnost k čistícím tvarovkám bude zajištěna dvířky ve zdi, nebo magnetickou obkladačkou. Dvířka v konstrukci oddělující požární úseky budou provedeny s požární odolností dle požárně dělící konstrukce. Přesné umístění čistících tvarovek a revizních dvířek bude upřesněno při realizaci na stavbě. Některé odpadní potrubí (minimálně jedno nejvzdálenější na přípojku) bude vytaženo nad střechu a bude opatřeno ventilačními hlavicemi. Některé odpadní potrubí bude opatřeno přivzdušňovacími ventily (s mřížkou).

V objektu budou zhotoveny revizní šachty (na potrubí bude osazena čistící tvarovka). V atice ploché střechy nutno zhotovit bezpečnostní přepad.

Připojovací potrubí zařizovacích předmětů budou vedena ve zdech v drážce a pod stropem v min. spádu 3%. Odpadní a připojovací potrubí je navrženo z trub PP HT systém dle ČSN EN 1451-1. Připojovací potrubí od dvou a více zařizovacích předmětů napojené přímo do svodného potrubí opatřit čistící tvarovkou.

Odpadní a připojovací potrubí nesmí být vedeno v nosném a obvodovém zdivu a v akustických (mezibytových) příčkách, potrubí bude vedeno v instalačních šachtách, v nenosných příčkách (tak aby nebyla ohrožena statika konstrukce – lze uložit potrubí o průměru max. 2/5 (1/3) tloušťky příčky, tj. do příčky 100 mm, lze uložit potrubí o průměru max. DN40), v instalačních přizdívkách (z SDK, z porobetonu), v podhledech (případně v SDK kaslíku), volně za vanou, volně za kuchyňskou linkou, volně v podřadných prostorách.

## 1.2.5 Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou připojeny přes zápachové uzávěrky. Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním  provedení. Investor může jejich typ změnit avšak musí mít stejné užitné hodnoty.

Zařizovací předměty budou použity dle legendy zařizovacích předmětů, viz. výkres. Přesné určení zařizovací předmětů určí architekt, případně investor.

## 1.2.6 Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy plastového (odpadní, vodovodní) potrubí těsnit protipožárním tmelem, protipožární páskou, protipožární manžetou s odolností dle požárně dělící konstrukce – dle požární zprávy.

1.3. Zvláštní požadavky na postup stavebních prací

1.3.1. Ochrana životního prostředí a vod, odpadové hospodářství

Při hospodaření s odpady je nutné se řídit ustanovením zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů, vyhláškou MŽP 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a ostatními prováděcími právními předpisy. Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.

Dle katalogu odpadů lze stavbou vzniklý odpad definovat :

| druh odpadu – ostatní: | kód druhu odpadu: |
| --- | --- |
| zemina a kamení | 17 05 04 |
| vytěžená hlušina | 17 05 06 |
| druh odpadu – nebezpečný: |  |
| materiál z demolic vozovky (asfalt, dehet) | 17 03 01 |

Nakládání s chemickými látkami a přípravky se musí řídit ustanovením zákona 157/1998 Sb. o chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů. V důsledku této činnosti nesmí dojít k porušení povinností  vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (např. zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.).

1.4. Charakteristika a popis technického řešení objektu

1.4.1. Z hlediska péče o životní prostředí

Vlastní realizace stavby nemá vliv na změnu životního prostředí v zájmovém území stavby vzhledem k běžným a obvyklým stavebním technologiím a postupům, které budou při stavbě použity. Během prací se částečně projeví přechodné zhoršení podmínek pro bydlení z hlediska hluku, dopravy a prašnosti. Omezení těchto vlivů je možné v důslednosti, při dodržování bezpečnostních předpisů, rychlém stavebním postupu a ohledu na stavbou dotčené občany a sousedy staveniště. Vozidla je vždy při výjezdu nutné dostatečně očistit a tím zamezit znečišťování komunikací. Rýhu po délce zajistit oboustranným zábradlím do výšky 1,2 m.

1.4.2. Z hlediska bezpečnosti provozu zařízení a ochrany zdraví při práci

•	Požadavky k zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a prací s nimi souvisejících jsou zakotveny ve vyhlášce č. 324 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31.07.1990.

•	Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny ve smlouvě o dílo.

•	Staveniště v zastaveném území obce musí být souvisle oploceno do výšky 1,80 m a tím zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob.

•	U liniových staveb postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,10 m.

•	Toto ohrazení může být nahrazeno jednotyčovým zábradlím výšky 1,10 m, nápadnou překážkou nejméně 0,60 m vysokou nebo materiálem z výkopu výšky nejméně 0,90 m, pokud je toto zajištění umístěno ve vzdálenosti větší než 1,50 m od hrany výkopu. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v cele překážky a dále pak podél komunikace ve vzdálenosti minimálně každých 50 m.

•	Staveniště mimo zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný přístup se nemusí ohradit, je-li s uživateli pozemku dohodnuto, jakým způsobem bude provedeno po obvodu staveniště upozornění na nebezpečí.

•	Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob je povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno.

•	Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště pro nepovolané osoby.

•	Po celou dobu výstavby musí být účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch i přístupových komunikací na staveniště (pracoviště).

•	Před započetím zemních prací musí být na terénu provedeno vyznačení tras podzemních inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami, hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny. Nejméně 1 m od vytyčeného podzemního vedení se musí zahájit ruční výkop.

•	Výkopy stavebních rýh podél komunikací, staveb a podobně se smějí provádět v úsecích max. do 4 m délky a stěny musí být okamžitě zajišťovány. Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delší než 24 hodin, musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí od hloubky 1,30 m provádět pracovník osamoceně.

•	O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inženýrských sítí rozhodne dodavatel stavebních prací po dohodě s provozovateli těchto sítí a současně provede nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce.

•	Provádět zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení, je možné pouze za předpokladu, že budou učiněna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Opatření se projedná s jejich provozovatelem.

•	Přes  výkopy  hlubší  než  0,5 m  se  musí  zřídit  bezpečné přechody o šířce 0,75 m. Na veřejných  prostranstvích,  bez  ohledu  na  hloubku  výkopu,  musí  být  přechody široké min. 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m, musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.

•	Pro  pracovníky  pracující  ve  výkopech  musí  být zřízen  bezpečný sestup (výstup). Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdáleny maximálně 30 m. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, stroji, materiálem a podobně.

•	Stěny výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než:

a)  1,3 m v zastavěném území

b)  1,5 m v nezastavěném území

•	Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku nejméně 0,8 m.

•	V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny zabezpečeny i při menších výškách stěn.

•	Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů do strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné ochrany pracovníků (ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce a podobně). Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit proti uvolnění nebo odstranit.

•	Obnažené potrubí vedení ve stěnách výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, vybočení a rozpojení.

•	Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu. Hrozí-li nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození blízko stojících konstrukcí při přepažování a odstranění pažení, ponechá se pažení v potřebné výšce výkopu. Sklony svahů výkopů určuje projektant. Při změně geologických podmínek oproti projektu je povinen pracovník odpovědný za provádění zemních prací po konzultaci s projektantem upřesnit sklon svahu. Podkopávání svazů je zakázáno. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí pracovník odpovědný za provádění zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu a vzniku úrazu.

•	Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, při kterých může dojít k ohrožení stability svahu se nesmí pracovníci zdržovat na svahu ani pod svahem.

•	Pracovníci musí být vybaveni pracovními pomůckami a ochrannými prostředky podle příslušných předpisů.

•	Všichni pracovníci musí dodržovat bezpečnostní podmínky.