Technická zpráva

D.1.4.a - VYTÁPĚNÍ

k projektu vytápění (stupeň DUR/DSP/DPS) – NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ TŘEMOŠNÁ, Mládežníků 869, Třemošná

Kraj: Plzeňský , OBEC: Třemošná

Stavebník: MĚSTO TŘEMOŠNÁ, Sídliště 992, 330 01 Třemošná

1./ Údaje a podklady pro zpracování projektu

Projekt řeší vytápění novostavby pavilonu MŠ Třemošná o teplotním spádu max. 65/45 [°C] ekvitermně s nuceným oběhem, zdroj tepla.

a) stavební plány (M 1:100, *.dwg)

b) projednání s vedoucím projektantem (zdroj tepla, systém vytápění, atd.)

c) údaje o druhu a účelu místností

d) normy ČSN a předpisy ÚT

2./ Tepelné ztráty, potřeba tepla, tepelná bilance

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831 pro nejnižší venkovní oblastní teplotu -12 [°C], krajinu bez intenzivních větrů. Teplot vyznačených ve výkresech se dosáhne při současném vytápění všech místností a při dodržení dohodnutých návrhů stavebních konstrukcí dle stavebního projektu v souladu s ČSN 730540/2.

Výměna vzduchu bude zajištěna nuceně VZT zařízením s rekuperací tepla a el. ohřívákem – viz. projekt VZT

Minimální tepelně-tech.  parametry základních stavebních konstrukcí:

Obvodová stěna z tepelně izolačních cihelných

bloků tl.380mm + 140mm miner.vaty								- U   = 0,15 [W * m-2 * K-1]

Podlaha přilehlá k zemině  zateplena min. 140mm EPS			- U   = 0,22 [W * m-2 * K-1]

Strop, střecha zateplena min.330[mm] EPS						- U   = 0,13 [W * m-2 * K-1]

Okna s izolačním 3 sklem 											- UW = 0,90 [W * m-2 * K-1]

Dveře tepelně izolační 												- UD  = 1,00 [W * m-2 * K-1]

Vstupní údaje:

- základní klimatické údaje venkovní výpočtová teplota	- 12	 [°C]

- nadmořská výška		  		      	       			cca 340 [mnm]

- průměrná teplota v topném období					  	  3,3 [°C]

- počet topných dnů 									  	 233 [dní]

Mikroklimatické údaje pro objekt:

tepelně-vlhkostní složka prostředí

operativní teploty 						dle ČSN EN 12831

relativní vlhkost vzduchu 				dle ČSN EN 12831

výpočtové vnitřní teploty (převzaty z vyhlášky č.343/2009 Sb.)

učebny, pracovny, místnosti určené k trvalému pobytu    tg opt=22 +-2 °C

šatny													  tg opt=22 +-2 °C

sprchy			 										  tg opt=24 °C

záchody	 											  tg opt=18 °C

chodby	 												  tg opt=18 °C

TEPELNÁ BILANCE:

celková tepelná ztráta objektu prostupem tepla       8,3 [kW]                           (viz. výpočet)

předpokládaná potřeba tepla na vytápění                 20,3    [MWh/rok]   73    [GJ/rok]     (viz. výpočet)

předpokládaná spotřeba teplana vytápění 		         23       [MWh/rok]   82,8 [GJ/rok]      (viz. výpočet)

3./ Zdroj tepla- stávající

Zdrojem tepla je stávající centrální sídlištní bloková plynová kotelna. Po projednání s vedoucím projektantem a zástupcem servisní firmy zajišťující dodávky ÚT a TV bude nový otopný systém v přístavbě pavilonu MŠ, napojen na stávající teplovodní rozvody ve stávajícím objektu MŠ. Přesné místo a způsob napojení bude určeno po odkrytí stávajících rozvodů a prověření kapacity stávajícího rozvodu. Pojištění, expanze a dopouštění systému ÚT je řešeno ve stávající kotelně.

4./ Příprava TV

Teplá voda bude připravována nezávisle na systému vytápění. Dodávka ZTI (viz. projekt ZTI).

5./ Otopná soustava

Otopný systém je navržen teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem o teplotním spádu max. 65/45 [°C] (otopná tělesa).

Na stávajícím rozvodu ÚT v topném kanálu v blízkosti nového spojovacího krčku  bude vyhrdlena 2x nová odbočka DN25, budou osazeny dvě uzavírací armatury 2xKK25, a manuální vyvažovací ventil s možností nastavení průtoku a měřícími koncovkami. Nové rozvodné potrubí ÚT stoupá do podhledu spojovacího krčku, ve kterém bude v souběhu s rozvody ZTI vedeno do nové přístavby pavilonu MŠ.

Spád potrubí bude veden tak, aby bylo odvzdušňováno na nejvyšších místech rozvodů kde budou osazeny odvzdušňovací armatury a přes jednotlivá tělesa. Vypouštěno bude přes jednotlivá tělesa a v nejnižších místech rozvodů kde budou osazeny vypouštěcí armatury. Rozvodné potrubí vedené v podlaze nového pavilonu MŠ je navrženo z plastových trubek vhodných pro rozvody vytápění (např. PE-X, AL-PEX, atd.) jeho montáž bude provedena dle montážních předpisů výrobce. Kompenzace tepelné roztažnosti rozvodů bude zajištěna přirozenými změnami směru trasy.

Spád potrubí a jeho vedení v podlahách a drážkách spolu se zákryty bude upřesněno na začátku montáže v montážní dokumentaci.

6./ Měření tepla

Stavebník nemá žádné požadavky na samostatné měření tepla přístavby pavilonu.

7./ Otopná tělesa

V místnostech, kde je předpokládaná možnost kontaktu dítěte s otopným tělesem, jsou navržena ocelová desková otopná tělesa typu VK vhodná do mateřských školek, která mají speciální konstrukci zbraňující vstupu otopné vody do jejich přední desky, čímž je zajištěna bezpečná povrchová teplota těchto těles.

V ostatních místnostech jsou navržena ocelová desková otopná tělesa typ 11,21 a 22 Kompakt VK s bočním spodním připojením.

Na přívodu do těles jsou osazeny termostatické regulační ventily (součást dodávky tělesa VK) a na zpátečce uzavíratelné šroubení (s vypouštěním, možností přednastavení a uzavření). Radiátory budou osazeny na konzoly a ke zdi přichyceny držáky. U ventilů nutno nastavit v průběhu topné zkoušky regulaci. Ventily na tělesech budou osazeny termostatickými hlavicemi typ vhodný do mateřských školek.

8./ Nátěry, izolace

Potrubí bude izolováno PE návleky. Tloušťky izolací a tepelné ztráty rozvodů musí splňovat podmínky vyhlášky č. 193/2007.

V prostupech stavebními konstrukcemi, které jsou navrženy jako požárně dělící mezi jednotlivými požárními úseky, bude provedeno těsnění požárně odolnými materiály podle předpisu v pož. bezpečnostním řešení stavby.

9./ Montážní podmínky

Na začátku montážních prací upřesní projektant spolu s montérem ÚT rozsah montážních prací a materiál. V průběhu montážních prací nutno zajistit požární bezpečnost. Potrubí, armatury a tělesa musí být uloženy s maximální přesností v dimenzích, délkách a spádech odpovídajících montážní dokumentaci. Při přerušení prací je nutno konce trubek znepřístupnit proti vniknutí cizích těles. Plastové potrubí bude spojováno dle montážních předpisů výrobce. Před zamontováním armatur je nutno zkontrolovat jejich funkci. Odpor při uzavírání a otevírání armatur ručním kolem nebo pákou musí být mírný a rovnoměrný. O zahájení postupu a skončení montážních prací a dohodách mezi zástupci zúčastněných firem je povinen vedoucí montáže vést montážní deník. Ústřední vytápění musí po skončení montáže vyhovovat po stránce montážní i provozní. Jeho způsobilost je nutné zajistit dle ČSN 06 0310 zkouškami:

a) předběžnou - zkouška vodním tlakem

b) kolaudační - skládá za zkoušky otopné a vytápěcí za účasti odpovědných    
    zástupců dodavatele a stavebníka

c) přejímací - prokazuje funkci vytápění

Provoz vytápění nesmí být zahájen pokud nevyhovuje všem bezpečnostním předpisům a požadavkům. Nastavení, regulace a vyvážení hydraulické části ÚT bude provedeno odbornou firmou.

10./ Požadavky na ostatní profese

STAVBA:

a) vysekání prostupů a otvorů pro vedení potrubí, konzoly a držáky

b) začištění a úprava prostupů po montáži vytápění

DODAVATEL TEPLA:

a) zajistit dostatečnou kapacitu v místě napojení nového pavilonu MŠ ≈12[kW], 
    Q≈515 [l/h], teplotní spád min. 65/45[°C] ekvitermně, Δp – 12[kPa]

VŠEOBECNĚ:

a) při montáži zajistit požární bezpečnost

b) koordinace uložení otopných těles, otopného potrubí a rozvodů v souběhu s rozvody

ostatních profesí a stavebního řešení objektu

11./ Závěr

Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi jednotlivými částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva, výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou příslušná osoba vzhledem ke své odbornosti a fundovanosti vezme plné garance.

V případě použití tohoto projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho užitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

12./ Přílohy k technické zprávě

- VÝPOČTY

V Plzni 12/2019	                                Vypracoval : Ing. Karel Jebáček