Vypracoval

Odpovědný projektant

Objednatel - investor

Č. přílohy

Datum

Č. zakázky

2117/1

08 / 2021

Ing. Jaroslav Suchý

Ing. Jaroslav Suchý

Město Horní Bříza, Třída 1. Máje 300, 330 12 Horní Bříza

Místo stavby

č. pop 365, parcela č. st. 513/1, k.ú. Horní Bříza

Stavba

Stupeň

Číslo paré

DSP

KD Klub Horní Bříza – elektroinstalace a stavební obnova

D.1.1.4e  Zdravotně technické instalace

Obsah přílohy

1)

- technická zpráva -

1) Technická zpráva

Úvod

Předmětem projektu je vnitřní rekonstrukce (stavební obnova) stávající budovy kulturního domu - klubu v Horní Bříze.	Jedná se o stavbu s číslem popisným 365, na parcele č. st. 513/1, k.ú. Horní Bříza. Dotčený pozemek kolem kulturního domu je rovinatý.

Budova je napojena na tyto inženýrské sítě:

- vodovod – provozovatelem je Vodárna Plzeň a.s.

- kanalizace splašková – provozovatelem je Vodárna Plzeň a.s.

- teplovod – systémem z centrálního zdroje tepla (CZT) z městské kotelny v sídlišti – společnost TEBYT-HB s.r.o., Horní Bříza.

Stručný popis stavby:

Stavba je z větší části podsklepená, s dvěma nadzemními podlažími. Uprostřed objektu je situován velký kulturní sál. Kromě sálu s přilehlým komplexem restauračního zařízení s kuchyní a souvisejícími prostory je v objektu ještě knihovna, klubovna, malé kino (již nevyužívané), suterén je z menší části využívám pro potřeby restaurace jako sklad, především piva. Objekt zprovozněný r. 1960 jako kulturní dům má kromě nevytápěného suterénu další prostory vytápěné, je napojen na obecní vodovod, kanalizaci a teplovod. Elektroinstalace je z větší části nevyhovující, stejně jako způsob nuceného odvětrání sálu.

Pitná voda – objekt jídelny bude zásobován pitnou vodou stávající přípojkou z vodoměrné šachta před východní fasádou budovy. Přípojka – stávající, beze změny.

Splaškové vody z objektu jsou odvedeny přípojkami do stávajícího kanalizačního řadu. Nyní v projektové dokumentaci se uvažuje s kompletní výměnou vnitřního kanalizačního rozvodu (stoupací potrubí, připojovací potrubí, odvětrávací hlavice). Před realizací se v projektu doporučuje provést čistění kanalizačních přípojek a ležatého potrubí a provedení kamerové zkoušky. Na základě výsledku z kamerové zkoušky se buď to potrubí přípojky a ležaté kanalizace zachová, nebo se provede kompletní výměna za plastové KG potrubí.

Pro odpadní vody z kuchyňské části objektu - tukové vody, bude vytvořena nová samostatná kanalizační větev, která povede do lapače tuků. Lapač tuků bude umístěn ve venkovním prostoru pro možnost odčerpání fekálním vozem.

Dešťové vody ze střešních svodů nové střechy přístavby jsou odvedeny kanalizačním potrubím do stávající jednotné kanalizace. Bez stavebního zásahu.

Technické řešení

1. Vodovod

Objekt je napojen samostatnou stávající přípojkou z vodoměrné šachta před východní fasádou budovy. Přípojka – stávající, beze změny.

Vnitřní rozvod vody má investor v plánu rekonstruovat se zachováním stávajících tras. Současný stav je prozatím funkční, případná rekonstrukce ve smyslu výměny trubního vedení bude součástí prováděcí projektové dokumentace v další fázi oprav budovy.

Výhledově se tedy uvažuje, že rozvod studené a teplé užitkové vody bude proveden z plastových trub PP, typ 3, PN 20. Potrubí bude opatřeno izolačními návleky, pro studenou vodu tl. 6 mm, pro teplou vodu tl. 10 mm.

Výhledově po dokončení montáže bude provedena tlaková zkouška a o výsledku bude vyhotoven protokol. Vše bude provedeno v souladu s ČSN 73 66 60.

Pro nové zařizovací předměty kuchyňské části a nových toalet budou použity nejbližší stávající napojovací místa vnitřního vodovodu.

Dimenze trubního připojení na vodu a kanalizaci kuchyňského zařízení bude provedena dle projektové dokumentace část “D.2.2 Gastro zařízení kuchyně“.

Příprava a rozvod teplé vody

Zajištěno teplovodem – systémem z centrálního zdroje tepla (CZT) z městské kotelny v sídlišti – společnost TEBYT-HB s.r.o., Horní Bříza.

Rozvod tepla po budově je regulován z rozvodny v suterénu. Pro potřeby kuchyně je dále instalován elektricky ohřívaný zásobník o objemu 200l s ohřevem v nízkém tarifu. Na sociálním zařízení je průtokový ohřívač.

Rozvody teplé vody zůstanou stávající. Případná rekonstrukce ve smyslu výměny trubního vedení a nové izolace potrubí bude součástí prováděcí projektové dokumentace v další fázi oprav budovy.

Rozvod požární vody - stávající

Pro požární účely je v budově proveden samostatný rozvod vody z trub ocelových závitových pozinkovaných. Požární hydranty jsou dispozičně umístěny dle výkresové části – stávající stavy. Dle požadavku investora se nyní rekonstrukce požární vody neřeší, zůstává stávající funkční systém. V požárně bezpečnostním řešení se též uvažuje se zachováním stávajících pozic vnitřních odběrných míst (hydrantů).

2. Vnitřní kanalizace

Kanalizace splašková

Vnitřní splašková kanalizace je navržena jako větvená. Napojí se nad podlahou na stávající ležaté potrubí. Pokud bude z výsledku kamerové zkoušky vyhodnocen stávající stav, jako nevyhovující bude ležatá část vyměněna za PVC-KG tvarovky, které se uloží se v min. spádu 3%. Pomocí dvou kolen 45° a rovného kusu mezi nimi přejde do stoupaček, které budou provedeny z plastových trub Polokal 3S (zvukově odstíněných). Stoupačky se obalí zvukovou izolací URSA tloušťky 100 mm, vyvedou 0,5m nad rovinu střechy a ukončí větrací hlavicí. Na stoupačky se osadí čistící kus vždy 1m nad podlahou a umožní tak čištění vnitřní kanalizace. Předpokládá se nutnost provedení kamerové zkoušky všech ležatých potrubí, vyhodnocení a jejich následné vyčištění, případně výměna potrubí.

Kanalizace tuková

Vzhledem k celkovému novému dispozičnímu umístění místností v objektu kuchyně bude provedena nová vnitřní kanalizace pro splaškové i tukové vody.

Odpadní vody z kuchyně budou odvedeny přes lapač tuků novým svodem, napojen bude do stávající splaškové kanalizace. Je navržen lapač tuků OTP, který vyhovuje pro přípravu do 280 jídel. Lapač tuků bude umístěn v chodníku před východní stranou objektu.  Na svodném potrubí uvnitř objektu je navržen čistící kus. Odvětrání vnitřní kanalizace je zajištěno vyvedením stoupacího do výšky 0,5 m nad úroveň střechy a ukončeno větrací hlavicí. Ležatá kanalizace bude provedena z hrdlových trub a tvarovek PVC KG systém. Připojovací a stoupací potrubí je navrženo z trub a tvarovek HT systém.  Vše bude provedeno v souladu s ČSN 736760.

Potrubí kanalizačních svodů bude napojeno do stávajícího potrubí (kamenina DN 200) v 2/3 profilu potrubí nad jejím dnem. Napojení bude provedeno před nartávací pas (odbočku) DN 150.

Zemní práce a uložení potrubí kanalizačních svodů

Pro zemní práce platí ČSN 73 3050. Výkop pro lapač tuků a svodné potrubí vedené vně objektu bude proveden jako zapažená rýha. Potrubí PVC bude položeno na pískové lože tl. 10 cm a obsypáno 30 cm nad vrch potrubí prohozenou zeminou, nebo pískem. Obsyp bude hutněn dle požadavků výrobce PVC potrubí. Výkop bude zasypán vykopanou zeminou a zhutněn. Hutnění bude provedeno po vrstvách cca 15 cm tak, aby byl dosažen stupeň zhutnění 95 %. Lapol tuků bude osazen dle pokynů výrobce. Při provádění zemních prací musí být respektovány podmínky správců podzemních sítí a požadavky majitelů dotčených pozemků. Dále musí být dodržena všechna bezpečnostní opatření a předpisy.

Před zahájením výkopových prací je nutné ověřit všechna podzemní vedení  a nechat je provozovateli  vytyčit na místě. Při provádění zemních prací  budou dodrženy podmínky provozovatelů  podzemních sítí.

Kuchyňská zařízení

Kuchyňská zařízení jsou řešena v samostatné části projektu. Instalace kuchyňského zařízení bude provedena dle projektové dokumentace část “D.2.2 Gastro zařízení kuchyně“.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou typové dle katalogu. Záchodové mísy jsou navrženy kombi s vnějším svislým i šikmým odpadem. Baterie – dle výběru investora. Při osazení stojánkových baterií (umyvadlo, dřez) budou na přívodním potrubí studené i teplé vody osazeny ventily T 66 – 15. Pisoáry – montáž bude provedena dle typu zařizovacího předmětu a montážního návodu dodavatele.

Doporučené výšky osazení zařizovacích předmětů

1) Umyvadlo:

Výška baterie 1150mm.

Výška hrany umyvadla 850mm.

Výška ventilku 580mm. s roztečí 100mm.

Výška odpadu 530mm. při průměru odpadu 40mm.

2) Vana:

Výška baterie 750mm.

Výška hrany vany 600mm.

Výška odpadu maximálně 100 při průměru 50mm.

3) Pisoár:

Výška horní hrany pisoáru 1080 mm.

Výška odpadu 350mm. o průměru 40mm.

4) Klozet a Bidet:

Výška hrany klozetu a bidetu 400mm.

Průměr odpadu u klozetu 110mm, bidet 40mm.

5) Dřez:

Výška baterie 1150mm.

Výška hrany dřezu 860mm.

Výška ventilu 600 mm s roztečí 100mm.

Výška odpadu 550 mm o průměru 50mm.

6) Sprchový kout:

Výška baterie 1150mm. (od vaničky)

Výška hlavice 1750mm.

Průměr odpadu 50mm.

7) Pračka, Myčka

Výška odpadu pračky 450 600mm.

Výška odpadu myčky 300 400mm.

Výška vody stejná jako odpad

Vzdálenost vody od odpadu minimálně 80mm.

Bezpečnost práce

Při výstavbě a provozu je nutno dodržet veškeré platné bezpečnostní, hygienické a zdravotnické předpisy platné pro daný druh stavby. Zejména je nutno dodržet vyhlášku 591/2006 Sb. Musí být splněny veškeré elektro-vyhlášky. Stejně tak i během provozování je potřeba dodržovat ustanovení provozního řádu a respektovat nařízení z oblasti bezpečnosti práce.