TECHNICKÁ ZPRÁVA

AKCE :  STAVEBNÍ ÚPRAVA POŽÁRNÍ ZBROJNICE

KAZNĚJOV,STARÁ NÁVES č.p. 534,č.parc.484

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY

ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

ÚVOD :

Shora uvedená akce byla vypracována na základě těchto podkladů

- předaných stavebních plánů vedoucím projektantem akce

- zaměření viditelných instalací na místě stavby

- požadavky investora

- schválená dokumentace pro povolení stavby

OBECNĚ :

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu požární zbrojnice ve městě Kaznějov,Stará Náves 534,č.parc.484.V 1NP objektu bude vybudováno nové sociální zázemí se šatnami ,sprchami .V místě původních šaten bude vybudováno garážové stání pro hasičskou techniku.V objektu bude vybudován nový systém vytápění a přípravy teplé vody.Dále je navržená nástavba objektu se samostatným venkovním schodištěm.Prostor ve 2NP není zatím specifikován a jeho využití bude výhledové. Do 2NP bude přivedena kanalizace, studená a teplá voda.Přívody budou zatím uzátkovány a odvodněny pomocí uzávěrů pod stropem 1NP.V objektu se uvažuje s nárazovým využitím sprch pro cca.6 osob.Plocha střechy objektu bude zachována, nebude zvětšena.

Předložený projekt „Zařízení zdravotně technických instalací „řeší kanalizaci a vodovod.

KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ STAV :

Splaškové a dešťové vody z objektu hasičské zbrojnice jsou odvedeny kanalizační přípojkou zaústěnou do veřejné kanalizace obce Kaznějov.Na pozemku investora je umístěna čistící šachta. Dešťová kanalizace odvádějící dešťové vody ze střechy a zpevněné plochy je vedena jednak pod podlahou objektu a dále vně podél objektu.Potrubí je napojeno u hranice pozemku do hlavní vstupní šachty a následně do kanalizační přípojky.Přesné trasy, materiál a stav potrubí není znám.Splašková kanalizace je vedena pod podlahou objektu a vně objektu a u hranice pozemku je napojena do hlavní vstupní šachty a následně do kanalizační přípojky.Přesné trasy, materiál a stav potrubí není znám.

NÁVRH ŘEŠENÍ :

Stávající kanalizační přípojka, vnitřní a vnější dešťová kanalizace bude zachována. Stavebními úpravami nedojde k navýšení množství dešťových vod. Splašková kanalizace bude z důvodu změny dispozic provedena v celém rozsahu nová s napojením do hlavní vstupní šachty.Budou připraveny odbočky pro výhledové napojení zařizovacích předmětů ve 2NP.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Vnitřní a vnější splašková kanalizace je provedena v souladu s ČSN 75 67 60 ,ČSN EN 12056 /1-5.

Svodná potrubí

Hlavní svod splaškové kanalizace bude procházet pod podlahou 1NP a dále v zemi před objektem, kde bude napojen do stávající hlavní vstupní šachty situované na hranici pozemku. Od šachty pak pokračuje stávající kanalizační přípojka.

V místě vyústění svodu z objektu bude na potrubí osazena neprůlezná revizní šachta DN 400.

Do hlavního svodu budou v trase napojeny vedlejší svody odvádějící splaškové vody z jednotlivých odpadů.Systém ležaté kanalizace bude procházet pod podlahou 1NP.

Potrubí bude uloženo na podloží s min.únosností 0,2 MPa !!! Na zhutněném dně bude proveden štěrkopískový podsyp tloušťky 150 mm , do kterého bude potrubí uloženo.V místech hrdel bude provedeno vybrání ,aby roura ležela po celé délce na podsypu.Po montáži bude potrubí obsypáno štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí.V této fázi je nutné hutnění po stranách nikoli na vrcholu potrubí.Po tomto obsypu je možné zasypání prosévanou zeminou vhodnou dle ČSN 73 30 50.Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 30 50 - Zemní práce.Pro pokládku potrubí platí ČSN EN 1610.Uložení potrubí bude dále provedeno v souladu s podklady výrobce potrubního systému.

Ležatá kanalizace vedená v zemi je navržena z hladkého potrubí PVC KG systém.

Zkouška vodotěsnosti bude provedena dle ČSN 75 69 09/Z1, ČSN 75 67 60.

ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

Pro odvedení splaškových vod z jednotlivých sestav zřizovacích předmětů budou v objektu vybudována odpadní a připojovací potrubí.Odpadní potrubí budou vedená po celé výšce objektu a budou odvětraná nad střechu.Odpadní potrubí splaškové vody budou vedena v instalačních prostorech, přizdívkách  nebo drážkách.Potrubí bude vedeno tak aby se nedotýkalo zdiva.Odpadní potrubí  bude v celé trase uchyceno odhlučněnými instalačními objímkami po vzdálenostech max. 2,0 m. V 1NP , posledním podlaží a dále v místech lomů bude cca.1,0 m nad podlahou na odpadním potrubí osazena čistící tvarovka. Tvarovky budou přístupny pomocí krycích dvířek.Zhlaví odpadního potrubí bude cca.0,5 m nad střechou haly  opatřeno ventilační soupravou.V trase odpadního potrubí budou ve 2NP vysazeny odbočky jako rezerva pro výhledově navržené zařizovací předměty.Odbočky budou prozatím uzátkovány.

Odpadní potrubí  bude v celé trase tepelně a zvukově izolováno pomocí tepelně izolačního pouzdra s AL polepem tl.20 mm.

Připojovací potrubí budou vedena v přizdívkách / ne v nosných zdech / v drážce v min.spádu 3%. Max délka nevětraných připojovacího potrubí  jsou 4,0 m, v případě větší délky bude připojovací potrubí u posledního zařizovacího předmětu opatřeno přivzdušňovacím ventilem.

Odpadní a připojovací potrubí je navrženo z trub PP tlumící hluk.

Pro odvedení kondenzátu ze vzduchotechnického potrubí budou osazeny kondenzační sifony napojené na kanalizaci.

Zkouška plynotěsnosti odpadního a připojovacího potrubí bude provedena dle ČSN 75 67 60.

Výpočet množství odpadních vod splaškových

dle  Sb. zákonů č.120/2011 přílohy č.12,ČSN 75 61 01

hasiči ………………………………6 osob

provozovny  místního významu-nečistý provoz

VIII/50……..18 m3/os/rok……….72 l/os/den x 6 os      = 432 l/den

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Průměrné denní množství

Qd(24) = 432 l/den = 0,432 m3/den = 0,005 l/s

Max. hodinové množství

Qmax h = 432 x 1,5 x 7,2 : 24 = 0,195 m3/hod = 0,054 l/s

Roční množství

Q roč = 0,432 x 100 = 43,2  m3/rok

Výpočet předpokládaného průtoku splaškových vod

dle ČSN 75 67 60

součet výpočtových odtoků - 9 DU

součinitel odtoku k               - 0,7

---------------------------------------------------

Q ww  = 2,10  l/s

VODOVOD

STÁVAJÍCÍ STAV :

Stávající objekt hasičské zbrojnice je zásobován studenou pitnou vodou ze stávající vodovodní přípojky PE 40 napojené na veřejný vodovodní řad LT DN 100 obce Kaznějov. Přípojka je zakončena vodoměrnou sestavou umístěnou ve vodoměrné šachtě situované před objektem zbrojnice.Šachta je velikosti 1200x1200x1600 mm.Součástí vodoměrné sestavy je vodoměr Qn 2,5.Dále je v šachtě osazen redukční ventil. Od vodoměrné sestavy je veden vnější a vnitřní  rozvod pitné vody PE 40 až ke střední zdi v objektu, kde je ve výklenku osazen uzávěr pro objekt.Dále jsou vedeny vnitřní rozvody k zařizovacím předmětům.Ohřev teplé vody je lokální v el.ohřívačích.

NÁVRH ŘEŠENÍ :

Pro zásobování objektu požární zbrojnice studenou pitnou vodou bude zachována stávající vodovodní přípojka PE 40 a dále vnější a vnitřní rozvod vody PE 40 vedený do výklenku ke střední zdi v objektu.Dále budou provedeny kompletně nové rozvody studené pitné vody.

Příprava tv pro celý objekt  je řešena v nepřímo ohřívaném zásobníku tv o objemu 300 l. Zásobník je natápěn ze systému tepelného čerpadla.

Budou připraveny vývody studené a teplé vody pro výhledové napojení zařizovacích předmětů ve 2NP.

Na vodoměrné sestavě ve vodoměrné šachtě bude demontován redukční ventil / bude osazen ve výklenku v objektu - viz rozvod studené pitné vody /.

VNITŘNÍ ROZVOD VODY

Vnitřní a vnější vodovod pitné vody je navržen v souladu ČSN 75 54 09, 75 54 10 ,75 54 55, 06 03 20,73 08 73.

ROZVODY STUDENÉ PITNÉ VODY :

Ve výklenku u střední zdi, ke kterému je přiveden z vodoměrné šachty  vnitřní a vnější rozvod vody PE 40 bude osazen hlavní uzávěr vody pro objekt , filtr se zpětným proplachem a vzhledem k velkému hydrodynamickému tlaku na vodovodní síti také regulátor tlaku.Dle ČSN 75 54 09 je nutno pro tento objekt osadit paralelně dva regulátory vedle sebe.Od regulátoru bude veden rozvod k jednotlivým odběrným místům.

Hlavní páteřní rozvod pitné vody bude veden pod stropem 1NP společně s rozvody teplé vody. Z rozvodu budou v trase provedeny odbočky pro jednotlivé sestavy zařizovacích předmětů.Potrubí bude uchyceno pomocí instalačních objímek / pevných,kluzných / kotvených do plechových nosníků a následně přichycených do stropní konstrukce.V trase budou vzhledem k délkové roztažnosti potrubí provedeny kompenzace a dále bude v lomech umožněno přirozené dilatování potrubí,proto je nutno v lomech trasy zajistit mezi jednotlivými potrubími a případně mezi potrubím a pevnou překážkou prostor pro dilataci a instalační objímky osazovat tak aby dilataci nebránily.

Na odbočkách z hlavního ležatého rozvodu ke stoupačkám budou osazeny na rozvodu pitné vody kulové uzávěry a vypouštěcí ventily. Pro jednotlivé sestavy zařizovacích předmětů budou osazeny na potrubí studené vody kulové uzávěry.Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude vedeno v přizdívkách / ne v nosných zdech / v drážce .

Pro rozvod pitné vody je navrženo plastové potrubí PPR , SDR 6 / PN 20 /.Technologický postup při spojování potrubí bude dodržen dle podkladu výrobce potrubí. Potrubí budou v celé trase opatřeny izolačními návleky tl.15,0 mm.

Výpočet průtoku pitné vody dle ČSN 75 54 55

Qd = 0,80 l/s = 2,88 m3/hod

PŘÍPRAVA A ROZVOD TV :

Příprava tv je řešena  v nepřímo ohřívaném zásobníku o objemu 300 l natápěného ze systému tepelného čerpadla. Zásobník bude dále z důvodu sanitace opatřen elektrickou topnou tyčí o výkonu 3,3 kW. Zásobník bude umístěn v prostoru místnosti „věž-sušení hadic“ společně s technologií vytápění. Na přívodu studené vody do zásobníku  bude osazena připojovací skupina studené vody / kulový uzávěr,zpětný ventil,vypouštěcí ventil,manometr,expanzní nádoba a pojišťovací ventil /Rozvod bude opatřen cirkulační smyčkou s osazeným cirkulačním čerpadlem s časovým spínačem.Úkap od pojišťovacích armatur zásobníku bude sveden do zápachové uzávěry napojené do kanalizace.

Hlavní páteřní rozvod teplé vody bude veden pod stropem 1NP společně s rozvody studené vody.Z rozvodu budou v trase provedeny odbočky pro jednotlivé sestavy zařizovacích předmětů.Potrubí bude uchyceno pomocí instalačních objímek / pevných,kluzných / kotvených do plechových nosníků a následně přichycených do stropní konstrukce.V trase budou vzhledem k délkové roztažnosti potrubí provedeny kompenzace a dále bude v lomech umožněno přirozené dilatování potrubí,proto je nutno v lomech trasy zajistit mezi jednotlivými potrubími a případně mezi potrubím a pevnou překážkou prostor pro dilataci a instalační objímky osazovat tak aby dilataci nebránily.

Na odbočkách z hlavního ležatého rozvodu ke stoupačkám budou osazeny na rozvodu teplé vody kulové uzávěry, na rozvodu cirkulace budou osazeny stoupačkové regulační ventily.Na odbočkách budou dále osazeny  vypouštěcí ventily.Pro jednotlivé sestavy zařizovacích předmětů budou osazeny na potrubí studené vody kulové uzávěry. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude vedeno v přizdívkách / ne v nosných zdech / v drážce .

Pro rozvod teplé vody a cirkulace teplé vody je navrženo plastové potrubí PPR , S 2,5 / PN 20  /. Technologický postup při spojování potrubí bude dodržen dle podkladu výrobce potrubí. Potrubí teplé vody a cirkulace teplé vody bude opatřeno izolací-viz tabulka. Připojovací potrubí budou opatřena izolačními návleky tl. 15,0  mm.

Bilance potřeby TV :

Denní potřeba vody  Q denní -  300  l/den

Špičkový hodinový odběr Mh -  300  l/hod

Výpočtový průtok Qd - 0,56 l/s

Výpočet potřeby vody

dle  Sb. zákonů č.120/2011 přílohy  č.12

hasiči ………………………………6 osob

provozovny  místního významu-nečistý provoz

VIII/50……..18 m3/os/rok……….72 l/os/den x 6 os      = 432 l/den

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Q24 = 432 l/den = 0,432 m3/den = 0,005 l/s

Qd  = 432 x 1,5 = 648 l/den = 0,648 m3/den

Qh =  648 x 1,80 = 1 166  l/den = 48 l/hod =  0,048 m3/hod = 0,0135 l/s

Qr =  0,432 x 100 = 43,2 m3/rok

MONTÁŽ  :

Montáž ,zkoušení a uvedení vnitřního vodovodu do provozu bude provedeno v souladu ČSN EN 806-4,ČSN 75 54 09.

Montážní práce na stavbě

Trubky se musí montovat a upravovat tak,aby byla zachována pevnost trubek i spojů a jejich ochrana.Poškozená vnější izolace se musí po montáži obnovit,nebo nahradit jinou vhodnou ochranou.

Povrchy potrubí se nesmí dotýkat stavebních konstrukcí.Souběžná potrubí mají být vedena ve vzájemné vzdálenosti podle TNI CEN/TR 16355.Armatury vnitřního vodovodu mají být přístupné pro ovládání ,opravu a demontáž.

Potrubí vnitřního vodovodu se musí upevnit na stavební konstrukce / stěny,stropy/  tak,aby se zabezpečila poloha potrubí ,upevnění přenášelo hmotnost potrubí a odolávalo tepelným vlivům.

Vzájemná vzdálenost podpěr se stanovuje podle návodu výrobce ,nebo podle ČSN EN 806-4.Při souběhu se izolace potrubí nesmí dotýkat stěn,stropů a ostatních potrubí,nebo jejich izolací.

Při prostupu volně vedeného vodovodního potrubí stavební konstrukcí se musí zabránit pevnému spojení s touto konstrukcí / např.uložením do ochranné trubky/.

Vývody potrubí pro výtokové armatury ,nebo rohové ventily musí být pevně připevněny ke stavební konstrukci ,např.pomocí nástěnných tvarovek.Vývody potrubí studené a teplé vody pro směšovací baterie musí být rovnoběžné a jejich vyústění musí být v jedné rovině .

Dodavatel vnitřního odvodu musí objednateli předat dokumentaci skutečného provedení .O předání se provede zápis.

Zkoušení vnitřního vodovodu

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod před napojením na vodovod prohlédnout a tlakově vyzkoušet.Zkoušení se provádí ve třech krocích - prohlídka potrubí,tlaková zkouška potrubí,konečná tlaková zkouška.

Prohlídka potrubí

Při prohlídce musí být potrubí a armatury nezakryté.Potrubí musí být bez izolace / kromě návlekové izolace /.Kontroluje se, je-li vodovod proveden dle projektu,v souladu s ustanovením norem ,s hygienickými předpisy  podmínkami stanovenými stavebním úřadem.Závady se musí odstranit ještě před tlakovou zkouškou.

Tlaková zkouška potrubí

Tlaková zkouška se provádí po prohlídce vodovodu buď vodou,nebo suchým vzduchem,nebo inertním plynem / dusíkem /. Při zkoušce musí být potrubí a armatury nezakryté.Potrubí musí být bez izolace / kromě návlekové izolace /.Zkouška vodou se provádí pouze u vnitřních vodovodů,ze kterých je možné všechnu vodu po provedení zkoušky vypustit.

Tlaková zkouška potrubí vodou

Před tlakovou zkouškou vodou se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout vodou.Při proplachování musí být vypouštěcí armatury určené pro odkalení otevřeny.

Před zahájením musí být všechny průchozí uzávěry a regulační armatury ve zkušebním úseku  otevřeny,zkoušené potrubí odvzdušněno,napuštěno vodou o nejvyšším provozním přetlaku MOP / viz. ČSN 75 5 09 čl. 6.2.2,tabulka 1/ po dobu nejméně 12 h / max. 7 dnů/ a všechny vývody uzavřeny zátkami.

Tlaková zkouška se provádí vodou podle ČSN EN 806-4 .Nejvyšší návrhový přetlak MDP v kPa se stanoví podle vztahu :

MDP = 1,3637 . MOP

kde je

MOP  nejvyšší provozní přetlak, v kPa ,podle ČSN 75 5 09 čl. 6.2.2,tabulka 1

Zkušební přetlak TP ,v kPa ,se stanoví podle ČSN EN 806-4

Teplotní činitel odlehčení  fT= 1

Tlaková zkouška potrubí vzduchem nebo inertním plynem

Při tlakové zkouška potrubí vzduchem nebo inertním plynem je zkušební přetlak 250 kPa bez ohledu na nejvyšší provozní přetlak podle ČSN 75 5 09 čl. 6.2.2,tabulka 1.Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny  / doba trvání zkoušky / poklesnout o více než 20 kPa.Při větším poklesu je zkouška nevyhovující.

Konečná tlaková zkouška

Konečná tlaková zkouška se provádí vodou,kterou je vnitřní vodovod zásobován. Před tlakovou zkouškou vodou se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout vodou.Zkouška se provádí po montáži všech zařizovacích předmětů ,výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu.Vodovod se před zkouškou ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin / max. 7 dnů /.Konečná tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky.Při zahájení zkoušky se uzavře uzávěr na začátku zkoušeného vodovodu a odečte se hodnota zkušebního přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky  klesnout o více než 20 kPa.Při větším poklesu je zkouška nevyhovující.

Uvedení vnitřního vodovodu do provozu

Proplachování potrubí

Nádrže a ohřívače vody se musí propláchnout nejméně dvojnásobným objemem vody / při proplachování se v nich voda  musí nejméně 2 krát vyměnit /.Po propláchnutí se musí potrubí na nejnižších místech odkalit a na nejvyšších odvzdušnit.Obem vody spotřebované při proplachu se zaznamenává vodoměrem.Po propláchnutí se musí překontrolovat funkce všech armatur a zařízení vnitřního vodovodu.

Dezinfekce vnitřní vodovodu pitné studené a teplé vody před uvedením do provozu

Obecně

Dezinfekce se nemusí provádět u vnitřních vodovodů pitné vody s počtem odběrných míst menším než 35.Dezinfekce se provádí podle ČSN EN 806-4  až po provedení  úspěšné tlakové zkoušky a proplachování.

V projektu musí být uveden celkový objem vody ve vnitřním vodovodu studené pitné vody a ve vnitřním rozvodu teplé vody včetně ohřívačů a jiných zařízení.

Dezinfekce vodovodu s ústřední přípravou tv se provádí samostatně pro vnitřní vodovod studené pitné vody a vnitřní vodovod teplé vody / včetně cirkulačního potrubí ,zařízení pro přípravu tv ,zásobníků tv atd. /.

Po dokončení dezinfekce a odebrání vzorků za účelem zjištění koncentrace dezinfekčního prostředku se provede propláchnutí dezinfikované části vnitřního vodovodu vodou,kterou bude vnitřní vodovod rozvádět ,s obsahem neutralizačního činidla.Vnitřní vodovody  teplé vody se smí proplachovat studenou vodou.Dávkování neutralizačního činidla se provádí stejně jako u dezinfekčního prostředku.Proplachování se provádí vodou postupem uvedeným v  ČSN EN 806-4 .Voda se musí v rozvodu vyměnit minimálně 5 krát.

Roztok s dezinfekčním prostředkem musí být před vypouštěním do veřejné kanalizace neutralizován.

Výběr prostředku pro dezinfekci vnitřního vodovodu před uvedením do provozu

Pro dezinfekci vnitřního vodovodu je možné použít dezinfekční prostředky uvedené včetně koncentrací a neutralizačních činidel v  ČSN 75 5 09 čl. 9.5.2.2 ,tabulka 4.

Metody použití dezinfekčního prostředku

Dezinfekční prostředek o objemu odpovídajícím objemu vnitřního vodovodu ,nebo jeho dezinfikované části se dávkuje ručně,nebo dávkovacím čerpadlem do armatury umístěné na odbočce mezi dvěma uzavíracíma armaturami.Armatura určená pro dávkování dezinfekčního prostředku musí směřovat svisle vzhůru.Úsek potrubí mezi dvěma uzavíracími armaturami ,na kterém je osazena armatura určená pro dávkování dezinfekčního prostředku ,musí být opatřen vypouštěcí armaturou ,aby byla možnost vypuštění vody z tohoto úseku.

Po dávkování dezinfekčního prostředku se u vnitřních vodovodů bez cirkulace odpouští voda ze všech výtokových armatur,nejprve u nejvzdálenějších ,po té u nejbližších.Při odpouštění se kontroluje přítomnost dezinfekčního prostředku / použití potravinářského barviva /.

U vnitřních vodovodů teplé vody s cirkulací musí po celou dobu dezinfekce voda s dezinfekčním prostředkem cirkulovat ve všech dezinfikovaných okruzích.

Pokud výrobce dezinfekčního prostředku nestanoví jinak ,musí být voda s dezinfekčním prostředkem ponechána v dezinfikovaném vnitřním vodovodu nejméně 2 h.Po uplynutí této doby se odeberou vzorky  za účelem zjištění koncentrace dezinfekčního prostředku.Oděr vzorků se provádí u vodovodu  studené vody a vodovodu teplé vody bez cirkulace u nejvzdálenějších výtokových armatur a u vodovodů teplé vody s cirkulací  u vzorkovací armatury za zařízením pro ústřední přípravu teplé vody.

O dezinfekci se zpracuje protokol.

PROVOZ A ÚDRŽBA  :

Provoz a údržba vnitřního vodovodu se provádí podle ČSN EN 806-5,ČSN 75 54 09.

Vnitřní vodovod musí být stále pod přetlakem vody.Úseky v nichž probíhají opravy se mohou dočasně uzavřít,popřípadě vypustit.Přerušování provozu cirkulačního čerpadla se nedoporučuje.Při přerušovaném provozu smí být toto čerpadlo vypnuto po dobu celkem 8 hodin v průběhu dne.

Dodavatel vnitřního vodovodu musí objednateli předat dokumentaci doplněnou o dokumenty osazených zařízení a seznámit ho s provozem a údržbou těchto zařízení.O předání se provede zápis.

K zajištění správné funkce vnitřního vodovodu s má alespoň třikrát ročně přezkoušet funkce všech uzávěrů.

Funkce zpětných  armatur musí být kontrolována nejméně jednou za dva roky.

Po úpravách vnitřního vodovodu teplé vody s cirkulací musí být zkontrolováno,zda teplá voda cirkuluje ve všech okruzích.

Doporučuje se alespoň jednou ročně vizuálně zkontrolovat funkčnost a stav vodoměrů.

ZAŘIZOVACÍ  PŘEDMĚTY

Budou osazeny standardní zařizovací předměty.Klozety budou závěsné. Pro montáž závěsných WC budou použity samonosné montážní prvky.

LEGENDA

WC	            závěsný klozet ,závěsná konstrukce samonosná  s nádrží ve zdi

deska ovládací,sedátko,izolace zvuková

U		umyvadlo  š.600 mm s otvorem,sifon umyvadlový

umyvadlové šrouby, 2 x rohový ventil s filtrem

baterie umyvadlová stojánková páková

S                       sprchová vanička z litého mramoru ,sprchová zástěna

sprchový zápachový uzávěr

baterie sprchová nástěnná páková chromová

P		keramický pisoár s vestavěným automatickým inteligentním /IQ/ splachovačem

včetně samonasávacího sifonu a rohového ventilu s filtrem

zdrojová jednotka ZAS 1/20 / jedna pro max 3 ks pis. /

D		dřez nerez

sifon dřezový, baterie dřezová stojánková páková

2 x rohový ventil s filtrem

Typy zařizovacích předmětů a baterií budou před objednáním konzultovány s investorem !!!