| 00 | 10.2024 | DSP - Dokumentace pro povolení stavby |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení | Datum | Popis změny | Podpis |

Paré:

| STAVEBNÍK |  | Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov |  |  |  |  |  |
|  |  | IČO: 26348349 DIČ: CZ699001005 |  |  |  |  |  |
| PROJEKTANT |  | ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 | Hlavní projektant Ing. Jaroslav Henzl |  |  |  |  |
|  |  | Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782 | Zodpovědný projektant Ing. Jiří Kantulak |  |  |  |  |
| ZHOTOVITEL ČÁSTI PROJEKTU |  | ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782 | Vypracoval Roman Seifert |  |  | …..……………. razítko, podpis |  |
| UDRŽITELNÁ REVITALIZACE A RESOCIALIZACE LOKALITY MEDARD |  |  |  | registrační číslo SFŽP: CZ.10.01.01/00/22_001/0000144 |  |  |  |
| 2.3.6.4.25 | PS 25 AREÁLOVÉ ROZVODY NN LOKALITA SVATAVA |  |  |  | č. zakázky |  | 2264 |
|  |  |  |  |  | stupeň PD |  | DSP |
| D.1 D.1.2 - | STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ |  |  |  | datum |  | 10/2024 |
|  |  |  |  |  | formát |  | A4 |
|  |  |  |  |  | počet stran |  | 11 |
| D.1.2.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  | č. (ozn.) dokumentu input.doc |  |  |

Obsah:

1	Úvod	3

1.1	Identifikační údaje	3

1.2	Strany zúčastněné na projektu a výstavbě	3

1.3	Účel projektu	3

2	Údaje o projektu	3

2.1	Použité podklady	3

2.2	Stupeň projektové dokumentace	3

2.3	Členění projektové dokumentace	3

2.4	Rozsah a hranice projektu	3

2.5	Použité předpisy a normy	4

3	Základní technické údaje	5

3.1	Napěťová soustava	5

3.2	Zkratové poměry v DTS	5

3.3	Energetická bilance	5

3.4	Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Z1+Z2:	6

3.5	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	6

3.6	Zařazení zařízení do tříd a skupin dle vyhlášky č. 190/2022 Sb.	6

4	Technické řešení	6

4.1	Areálové rozvody - silnoproud	6

4.1.1	Základní popis	6

4.1.2	Provedení:	6

4.1.3	Značení kabelů	7

4.1.4	Přípojky	7

4.2	Areálové rozvody - slaboproud	9

5	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	9

5.1	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	9

5.2	Ochrana životního prostředí	10

5.3	Provozní zkoušky	10

5.4	Montážní práce	10

5.5	Revize elektrického zařízení	11

5.6	Obsluha a údržba	11

5.7	Výstražné tabulky a nápisy, štítky	11

6	Výkresová část	11

# ÚVOD

## Identifikační údaje

Název stavby:	Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Místo stavby:		Svatava

Obec: 			Svatava

Charakter stavby:	Nová stavba

## Strany zúčastněné na projektu a výstavbě

Stavebník:	Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,

Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Generální projektant:		ARTECH spol. s r.o.,

Václavské náměstí 819/43. 110 00 Praha 1

## Účel projektu

Projektová dokumentace řeší areálové zemní rozvody 0,4kV v lokalitě Svatava v rámci akce “UDRŽITELNÁ REVITALIZACE A RESOCIALIZACE LOKALITY MEDARD” jako část „PS 25 AREÁLOVÉ ROZVODY NN LOKALITA SVATAVA“ situované v obci Svatava, Sokolov, Karlovarský kraj.

# ÚDAJE O PROJEKTU

## Použité podklady

Pro zpracování projektu byly použity následující podklady:

- Strategická studie MEDARD prezentace 230309

- Katastrální mapa dotčeného území

- Konzultace se zástupci Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.

- Konzultace se zástupci ARTECH spol. s r.o.

## Stupeň projektové dokumentace

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni „DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY“.

dle vyhlášky č. 131/2024 Sb.

## Členění projektové dokumentace

Projektová dokumentace je součástí provozního souboru „PS25 AREÁLOVÉ ROZVODY LOKALITA SVATAVA“ v rámci akce „UDRŽITELNÁ REVITALIZACE A RESOCIALIZACE LOKALITY MEDARD“.

## Rozsah a hranice projektu

Projektová dokumentace řeší:

- Přípojku 0,4 kV pro objekt SO 02 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

- Přípojku 0,4 kV pro objekt SO 03 SPRÁVNĚ-ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM S MUZEEM

- Přípojku 0,4 kV pro objekt SO 18 SKLAD

- Přípojku 0,4 kV pro nabíjecí stanice situované na parkovišti P1 Svatava

- Přípojku 0,4 kV pro čerpací stanici objektu SO02

- Přípojku 0,4 kV pro čerpací stanici objektu SO03

- Přípojku 0,4 kV pro rozváděč osvětlení parkoviště a příjezdové komunikace

- Přípojky 230V pro rozváděče slaboproudu - zařízení vjezdu (závory) na parkovišti P1 Svatava (PS23)

- Přípojky 230V pro rozváděče slaboproudu – data, kamerový systém (PS22)

Projektová dokumentace neřeší:

- PS 22 Kamerový systém SLB

- PS 23 Parkovací systém SLB

- SO12 Osvětlení parkovišť

- SO10 Přístupové komunikace Svatava

- DTS – součástí přípojky VN, řeší PS 21

Hranice projektu:

- Hlavní rozváděč RH v DTS Svatava

- Svorky připojovaných zařízení

## Použité předpisy a normy

Projektová dokumentace je zpracována dle platných norem ČSN a PNE a souvisejících předpisů, podle nichž budou provedeny i montážní práce.

| Označení technické normy | Název technické normy |
| --- | --- |
| PNE 33 0000-1 ed.6 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny |
| PNE 33 0000-2 ed.6 | Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení |
| PNE 33 0000-6 ed.4 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie |
| PNE 34 1050 ed.3 | Kladení kabelů NN,VN a 110 kV v distribučních sítích energetiky |
| ČSN 33 0010 ed.2 | Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy |
| ČSN 33 0165 ed.2, OPR 1 OPR 2 | Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení |
| ČSN 33 0360 ed.2 | Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ZMĚNA Z1, Z2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení |
| ČSN 33 2000-5-54 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Uzemnění a ochranné vodiče |
| ČSN 33 2180, ZMĚNA a | Připojování el. přístrojů a spotřebičů |
| ČSN 33 3015 | Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech |
| ČSN 33 3051 ZMĚNA 1 | Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení |
| ČSN 33 3320 ed.2 ZMĚNA Z1 | Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky |
| ČSN 38 0810 | Použití ochran před přepětím v silových zařízeních |
| ČSN 73 0802 ed.2 | Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty |
| ČSN 73 0810, OPR 1 | Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení |
| ČSN 73 0821 ed.2 | Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí |
| ČSN 73 0848, ZMĚNA Z1, Z2 | Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody |
| ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení |
| ČSN 73 6006 | Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení |
| ČSN EN 50110-1 ed.3 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních |
| ČSN EN 50160 ed. 4 | Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí |
| ČSN EN 60529, ZMĚNA A1, A2, OPR 1 | Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) |
| ČSN EN 61140 ed.3 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení |
| ČSN EN 61293 ed.2 | Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji elektrických zařízení vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky |
| ČSN EN 50110-2 ed.3 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky |
| ČSN IEC 1200-53, OPR 1 | Pokyn pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje |
| ČSN IEC 27-1, ZMĚNA Z1, Z2, Z3, Z4 | Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně |
| ČSN ISO 3864-1 | Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky |

# ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

## Napěťová soustava

Rozdělení, označení a zapojení sítí napěťových soustav je řešeno v souladu s ČSN 33 2000-1 ed. 2. Jmenovitá napětí zdrojů, sítí a spotřebičů respektují ustanovení ČSN EN 60038.

3PEN AC 50Hz, 400/230V TN-C-S	(rozvody z DTS)

## Zkratové poměry v DTS

Počáteční rázový zkratový proud Ik“:		15 kA

Počáteční rázový zkratový proud Ik“:		30 kA (v případě paralelního chodu transformátorů)

## Energetická bilance

| Název | Napětí U (V) | Odběr PS (kW) |
| --- | --- | --- |
| SO 02 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 400 | 9,00 |
| SO 03 SPRÁVNĚ-ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM S MUZEEM | 400 | 32,00 |
| SO 18 SKLAD | 400 | 22,00 |
| E-mobilita Nabíjecí stanice | 400 | 902,00* |
| Čerpací stanice pro SO02 | 400 | 3,00 |
| Čerpací stanice pro SO03 | 400 | 3,00 |
| Parking zařízení vjezdu (závory) na parkovišti P1 Svatava | 230 | 2,25 |
| Napájení kamerového systému CCTV | 230 | 3,00 |

* Jedná se o celkový uvažovaný max. příkon 41 nabíjecích míst (41x 22 kW) dle vyhl. č.266/2021 Sb. Soudobý příkon bude daleko nižší a bude záviset na aktuální obsazenosti (využití) nabíjecích stanic, stavu nabití baterie elektromobilu a výkonu jeho palubní nabíječky. Nabíjecí stání budou vybavena řízením výkonu. V rámci tohoto PD bude instalováni pouze 5 ks nabíjecích stanic (5x 22 kW).

V dalším stupni PD budou hodnoty upřesněny.

## Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Z1+Z2:

Protokol o určení vnějších vlivů bude vypracován odbornou komisí v dalším stupni PD.

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 (Elektrická instalace NN).

Ochrana při poruše:

Ochrana při poruše (před nebezpečným dotykem) neživých částí je dle ČSN 33 20000-4-41 poslední edice a změny v soustavách TN provedena:

dle čl. 411.3.1 – ochranným uzemněním a pospojováním

dle čl. 411.3.2 – automatickým odpojením v případě poruchy (od zdroje)

Ochrana základní:

Ochrana základní (před nebezpečným dotykem) živých částí: je dle ČSN 33 20000-4-41 ed.3: provedena krytím a izolací.

## Zařazení zařízení do tříd a skupin dle vyhlášky č. 190/2022 Sb.

Dle § 4 Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. se pro dodávaná technologická zařízení jedná o vyhrazená elektrická zařízení tř. II.

# TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

## Areálové rozvody - silnoproud

### Základní popis

Areálové rozvody, které budou napájet jednotlivé objekty a zařízení v prostoru parkoviště, budou provedeny jako zemní. Bude použito kabelů s celoplastovou izolací PVC, které jsou vhodné do země např. kabely typu 1-CYKY, 1-AYKY. Připojení objektů či zařízení bude vždy pouze jedním přívodem.

### Provedení:

Návrh typu a průřezu kabelů bude respektovat požadavky norem na dovolené proudové zatížení, dovolené úbytky napětí zejména dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, odolnost proti účinkům zkratových proudů a hospodárný průřez.

Dle zákona č. 458/2000 Sb. činí ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Kabel nn by měl být uložen v hloubce min.

- v chodníku 0,35 m

- ve vozovce 1,00 m

- v zeleném pásu 0,35 m / 0,70 m (pro kabely bez ochrany proti mechanickému poškození)

Před zahájením výkopových prací musí být vyznačena všechna místa, která se v místě výkopu dostanou do souběhu nebo křížení s ostatními podzemními řády a sítěmi, jejichž polohu nechá zhotovitel vytyčit za spolupráce s jednotlivými správci daných sítí. V místě, kde dochází ke křížení výkopu s inženýrskými sítěmi, je nutné provádět ruční výkopy. Minimální vzdálenosti od inženýrských sítí a způsob provedení souběhu/křížení budou v souladu s ČSN 73 6005.

Při trasování kabelů je nezbytné vyhnout se kolizím s kořenovým systémem existující vzrostlé zeleně a dodržet základní požadavky z hlediska ochrany kořenového systému dle ČSN 83 9061.

Ve volném terénu budou kabely uloženy v pískovém loži a opatřeny výstražnou folii. V místě křížení s komunikací budou kabely mechanicky chráněny kabelovou chráničkou. Oba konce kabelové chráničky budou utěsněny v délce 0,1 m proti vniknutí vody a nečistot pěnou (tmelem). Před vstupem do kioskové rozvodny budou kabely mechanicky chráněny korugovanou kabelovou chráničkou. Do vnitřní části kioskové rozvodny budou kabely zavedeny přes vodotěsnou kabelovou průchodku.

Výkopy budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 75 2130 a PNE 34 1050 ed.3.

Uložení kabelu musí respektovat podmínky stanovené výrobcem, zejména povolený poloměr ohybu.

### Značení kabelů

Kabely budou opatřeny trvalým označení v průběhu trasy, na obou koncích a u prostupů. Označení bude provedeno kabelovými štítky (např. plast, nerez), uvedené informace budou identické s daty v kabelovém seznamu. Značení kabelů a provedení kabelových štítků bude provedeno dle PNE 34 1050 ed.3.

### Přípojky

ELEKTROMOBILITA - PARKOVIŠTĚ P1 + DTS

Součástí objektu SO01 je rozmístění nabíjecích stojanů pro elektromobily. Dle vyhl. č.266/2021 Sb. musí být instalována jeden nabíjecí bod a kabelovody pro pozdější instalaci dalších dobíjecích bodů pro každé páté parkovací místo. Celkem bude na parkovišti uvažováno s 41 nabíjecími body.

Na základě požadavku investora, bude v rámci SO01 osazeno v první fázi 5 ks nabíjecích bodů z 41 ks pro tzv. AC „pomalé“ dobíjení - stanice s výkonem do 22 kW/32 A. Pro ostatní nabíjecí stanice stejného typu budou připraveny rezervy do budoucna, tzn. výkon v DTS, rezervy v rozváděčích, v zemi položené kabelovody (chráničky), vývody chrániček v místech budoucích nabíjecích bodů aj.

Nové nabíjecí stanice budou umístěny na sloupcích a budou s integrovaným kabelem. Výkon každé nabíjecí stanice je uvažován 22 kW. Je uvažováno s dvěma dvojzásuvkovými (2x 22 kW) a jednou jednozásuvkovou (1x 22 kW) nabíjecí stanicí.

Síť nabíjecích stanic bude napájena z hlavního rozváděče RH1 a RH2 umístěných v DTS. Z každého rozváděče (transformátoru) bude napájena vybraná skupina nabíjecích stanic přes podružný rozváděč. Nabíjecí stanice, jak navržené, tak v budoucnu plánované, budou podle polohy na parkovišti rozděleny do skupin, které budou samostatně napájeny z podružných pilířových rozváděčů. Na parkovišti se uvažuje, na základě polohy jednotlivých nabíjecích stanic, s rozdělením napájení nabíjecích stanic min. do dvou skupin. První skupina, navržená v rámci tohoto projektu, bude napájena z rozváděče RNS1, zatímco druhá, plánovaná, bude napájena z rozváděče RNS2. Tyto podružné, pilířové rozváděče budou umístěny na okraji parkoviště v terénu vždy v blízkosti dané skupiny nabíječek.

V rámci SO01 bude plně vybaven a instalován pouze rozváděč RNS1, pro RNS2 bude osazena prázdná skříň. V rámci tohoto PS bude připravena infrastruktura (základy, kabelovody). Spolu s chráničkami pro budoucí nabíjecí stání, budou do země položeny napájecí kabely pro rozváděče RNSx z rozváděče RH (DTS).

V rámci tohoto PS budou do dvouzásuvkové nabíječky budou přivedeny dva kabely silové a jeden datový kabel. Do jednozásuvkových nabíječek bude přiveden jeden silový kabel stejného typu a jeden datový kabel. Stojany budou kotveny do betonových či plastových základů, které budou umístěny v zeleném pásu mezi chodníkem a parkovacím stáním. Kabely budou vedeny skrze chráničky situované uprostřed základů. Stojany nabíjecích stanic budou připojeny na uzemňovací systém.

Napájecí kabely budou vedeny ve výkopu v zatravněném pásu mezi chodníkem a parkovacími místy v pískovém loži a budou opatřeny mechanickou ochranou. Datový kabel bude uložen v souběhu v chráničce. Spolu s kabely bude ve výkopu veden i zemnič - zemnící pásek (drát) pro připojení sloupků a rozváděčů k uzemnění.

Jako rezervní kabelovody budou použity chráničky dostatečného průměru, které budou vybaveny protahovacím drátem a budou bez zbytečných ostrých ohybů. Při delších trasách či v místech vzájemného křížení, budou kabelovody opatřeny shora přístupnými protahovacími šachtami. V místě plánovaného stání stanic a podružných rozváděčů budou v zemi instalovány podstavce, do kterých budou kabelovody zaústěny.

Měření spotřeby elektrické energie bude provedeno v jednotlivých nabíjecích stanicích, které disponují vlastním měřením.

Dispozice navržené trasy páteřních kabelů pro rozváděče RNS včetně předpokládané dimenze je uvedena na výkrese PS25-D.1.2.2.2-DSP&ELD003. Podružné trasy a rezervní kabelovody budou součástí dalšího stupně PD.

SO02 - HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - P1 LOKALITA SVATAVA

Přípojka 400V AC pro objekt SO02 je navržena jako kabelová zemní. Kabel bude vyveden z hlavního rozváděče RH umístěného v odběratelské DTS do výkopu přes voděodolné ucpávky. Zaveden bude přímo do objektu a ukončen bude na připojovacích svorkách objektového rozváděče RP02.

Měření spotřeby elektrické energie objektu bude provedeno na vývodu v hlavním rozváděči RH.

Spolu s přípojkou pro objekt SO 02 bude do výkopu uložen i kabel pro napájení rozváděče čerpadel v čerpací stanici (ČS pro SO 02) RM02. Přípojka 400V AC pro ČS u SO02 je navržena jako kabelová zemní. Kabel bude vyveden z hlavního rozváděče RH umístěného v odběratelské DTS do výkopu přes voděodolné ucpávky. Zaveden bude přímo do rozváděče čerpadel RM02, který bude dodávkou spolu s čerpadly v rámci jiného PS. Rozváděč se předpokládá venkovní, pilířového typu.

Měření spotřeby elektrické energie ČS bude provedeno na vývodu v hlavním rozváděči RH.

Dispozice navržené trasy kabelů včetně předpokládané dimenze je uvedena na výkrese PS25-D.1.2.2.2-DSP&ELD001.

SO03 - SPRÁVNĚ-ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM

Přípojka 400V AC pro objekt SO03 je navržena jako kabelová zemní. Kabel bude vyveden z hlavního rozváděče RH umístěného v odběratelské DTS do výkopu přes voděodolné ucpávky. Zaveden bude do přípojkové skříně SP03, která bude umístěna v blízkosti vstupu do objektu. Z přípojkové skříni s pojistkami bude následně připojen objekt prostřednictvím kabelu zemí, ukončen bude na připojovacích svorkách objektového rozváděče RP03.

Měření spotřeby elektrické energie objektu bude provedeno na vývodu v hlavním rozváděči RH. Předpokládá se osazení 4Q elektroměru z důvodu instalace FVE u objektu a jejímu připojení do rozváděče RP03.

Spolu s přípojkou pro objekt SO 03 bude do výkopu uložen i kabel pro napájení rozváděče čerpadel v čerpací stanici (ČS pro SO03) RM03. Přípojka 400V AC pro ČS u SO03 je navržena jako kabelová zemní. Kabel bude vyveden z hlavního rozváděče RH umístěného v odběratelské DTS do výkopu přes voděodolné ucpávky. Zaveden bude přímo do rozváděče čerpadel RM03, který bude dodávkou spolu s čerpadly v rámci jiného PS. Rozváděč se předpokládá venkovní, pilířového typu.

Měření spotřeby elektrické energie ČS bude provedeno na vývodu v hlavním rozváděči RH.

Dispozice navržené trasy kabelů včetně předpokládané dimenze je uvedena na výkrese PS25-D.1.2.2.2-DSP&ELD002.

SO18 – SKLAD ÚDRŽBY

Přípojka 400V AC pro objekt SO18 je navržena jako kabelová zemní. Kabel bude vyveden z hlavního rozváděče RH umístěného v odběratelské DTS do výkopu přes voděodolné ucpávky. Zaveden bude přímo do objektu a ukončen bude na připojovacích svorkách objektového rozváděče RP18.

Měření spotřeby elektrické energie objektu bude provedeno na vývodu v hlavním rozváděči RH.

Dispozice navržené trasy kabelů včetně předpokládané dimenze je uvedena na výkrese PS25-D.1.2.2.2-DSP&ELD001.

PS 22 KAMEROVÝ SYSTÉM, PS 23 PARKOVACÍ SYSTÉM

Napájení kamerového a parkovacího systému na parkovišti P 01 (Svatava) bude provedeno z rozváděče RH umístěného v přilehlé DTS. Vývody, na napěťové hladině 230V AC, pro venkovní slaboproudé rozváděče s označením RZS1, RZS2 budou provedeny kabely uloženými v zemi.

Měření spotřeby elektrické energie bude provedeno na vývodech v hlavním rozváděči RH spolu s vývody pro venkovní osvětlení (rozváděč RVO).

Kamerový systém je řešen v PS 22. Parkovací systém je řešen v PS 23.

Dispozice navržené trasy kabelů včetně předpokládané dimenze je uvedena na výkrese PS25-D.1.2.2.2-DSP&ELD004.

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Napájení osvětlení parkoviště a přístupové komunikace k parkovišti P 01 (Svatava) bude provedeno z rozváděče RVO umístěného u objektu SO02. Rozváděč RVO bude napájen z rozváděče RH umístěného v přilehlé DTS. Vývod, na napěťové hladině 400V AC, bude proveden kabem uloženým v zemi.

Měření spotřeby elektrické energie bude provedeno na vývodech v hlavním rozváděči RH spolu s vývody pro kamerový a parkovací systém.

Osvětlení parkoviště je řešeno v SO12. Osvětlení přístupové komunikace Svatava je řešeno v SO10.

Dispozice navržené trasy kabelů včetně předpokládané dimenze je uvedena na výkrese PS24-D.1.2.2.2-DSP&ELD004.

## Areálové rozvody - slaboproud

Z venkovního SLP rozvaděče bude zemním vedením (optický kabel) veden signál do vnitřního rozvaděče SLP v objektu SO03 v technické místnosti. V souběhu se silovým napájecím kabelem pro objekt SO03 bude uloženo do výkopu optické vedení v HDPE 40.

Rozvody k jednotlivým zařízením včetně optických přípojek jsou řešeny v jednotlivých provozních souborech, zejména PS22 a PS23.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V této kapitole je uveden základní přehled legislativních dokumentů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které byly platné v době zpracování tohoto dokumentu.

| Zákon/Vyhláška č. | Znění |
| --- | --- |
| Zákon č. 262/2006 Sb. | Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů |
| Záko/n č. 309/2006 Sb. | o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 258/2000 Sb. | o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 283/2021 Sb. | Stavební zákon |
| Zákon č. 251/2005 Sb. | Zákon o inspekci práce |
| Zákon č. 124/2000 Sb. | o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona pozdějších předpisů |
| Zákon. č. 224/2015 Sb. | o podrobnostech systému prevence závažných havárií |
| NV č. 101/2005 Sb. | o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí |
| NV č. 201/2010 Sb. | způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu |
| NV č. 272/2011 Sb. | o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací |
| NV č. 361/2007 Sb. | kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci |
| NV č. 362/2005 Sb. | o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky |
| NV č. 375/2017 Sb. | kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů |
| NV č. 378/2001 Sb. | kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí |
| NV č. 390/2021 Sb. | kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků |
| NV č. 591/2006 Sb. | o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích |
| NV č. 592/2006 Sb. | o podmínkách a akreditaci a provádění zkoušek z odborné způsobilosti |
| NV č. 190/2022 Sb. | o vyhrazených elektrických technických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti |
| NV č. 194/2022 Sb. | o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice |
| Vyhl. č. 20/1989 Sb. | o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) |
| Vyhl. č. 131/2024Sb. | o dokumentaci staveb |

## Ochrana životního prostředí

V této kapitole je uveden základní přehled legislativních dokumentů, týkajících se bezpečnosti

- nakládat s odpady ze svých činností v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ŽP při nakládání s odpady,

- nakládat při svých činnostech s vodami v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu vod a pro jejich hospodárné využívání, činnostech ovzduší v souladu s platnými právními předpisy,

- nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a chemickými přípravky v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky,

| Zákon/Vyhláška č. | Znění |
| --- | --- |
| Zákon č. 541/2020 Sb. | o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a příslušné novely |
| Zákon č. 350/2011 Sb. | o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, a příslušné novely |
| Zákon č. 201/2012 Sb. | o ochraně ovzduší, a příslušné novely |
| Zákon č. 76/2002 Sb. | o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 25/2008 Sb. | o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí..., ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 73/2012 Sb. | o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhl. MŽP ČR č. 8/2021 Sb. | o katalogu odpadů a posuzování vlastních odpadů v aktuálním znění |
| Vyhl. MŽP ČR č. 273/2021 Sb. | o podrobnostech nakládání s odpady v aktuálním znění |

## Provozní zkoušky

Po provedení montážních prací a po dohodě s investorem budou provedeny provozní zkoušky.

## Montážní práce

Pracovníci provádějící montážní práce musí mít odpovídající kvalifikaci podle NV 194/2022 Sb. Při provádění montážních prací musí být dodržena příslušná ustanovení norem a předpisů platných pro daná zařízení v době provádění prací, zejména ČSN EN 50110-1 ed. 3.

## Revize elektrického zařízení

Výchozí revize provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2, Další periodické revize provede provozovatel v intervalech stanovených výše uvedenou normou podle účelu provozu a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

## Obsluha a údržba

Pracovníci pověření obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci podle NV 194/2022 Sb Sb. Tito pracovníci musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazu el. proudem.

## Výstražné tabulky a nápisy, štítky

Elektrická zařízení budou zhotovitelem, před uvedením do provozu, vybavena bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými normami. Tabulky a nápisy budou provedeny dle ČSN ISO 3864.

Rozváděče nebo svorkové skříňky musí mít trvalé označení identické s výkresovou dokumentací. Vodiče nebo kabely musí mít trvalé označení identické s výkresovou dokumentaci.

# VÝKRESOVÁ ČÁST

| Poř. číslo | Název dokumentu | Číslo dokumentu | Počet | Formát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dispozice přípojky – objekt SO02, SO18 | PS25-D.1.2.2.1-DSP&ELD001 | 1 | A2 |
| 2 | Dispozice přípojek – objekt SO03 | PS25-D.1.2.2.2-DSP&ELD002 | 1 | A2 |
| 3 | Dispozice přípojek – rozváděče nabíjecích stanic | PS25-D.1.2.2.3-DSP&ELD003 | 1 | A2 |
| 4 | Dispozice přípojky – rozváděče RVO a RZS | PS25-D.1.2.2.2-PS&ELD004 | 1 | A2 |