Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2

Vermont s.r.o.
Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno

tímto poskytuje

DODATEČNÉ INFORMACE

k veřejné zakázce na služby

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů, závazné metodiky OP PIK

„Úspory energie v sanatoriu Zábřeh – projektová činnost“

Tyto dodatečné informace budou zaslány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele. Z povahy dodatečných informací nebude zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodlužovat.

Dodatečné informace č. 2:

Na základě dotazů jednoho z potenciálních uchazečů tímto poskytujeme odpovědi na položené dotazy.

:

1. Žádáme o poskytnutí kompletní dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně dokladové části, vyjádření dotčených orgánů, průzkumů, zaměření atd.

ODPOVEĎ: Kompletní dokumentace pro vydání stavebního povolení bude poskytnuta vítěznému dodavateli.

2. Žádáme o poskytnutí vydaného pravomocného stavebního povolení.

ODPOVEĎ: Pravomocné stavební povolení bude poskytnuto vítěznému dodavateli.

3. Bude investorem poskytnuta dokumentace pro stavební povolení v editovatelné formě tj. formáty dwg, xls, doc?

ODPOVEĎ: Investor/zadavatel neposkytne dokumentaci pro stavební povolení v editovatelné formě.

4. Dle zadávací dokumentace je projekt sadových úprav jako součást dodávky sadových úprav před vlastní realizací výstavby. Chápeme tomu správně, že projekt sadových úprav není předmětem poptávané dokumentace?

ODPOVEĎ: Ano, projekt sadových úprav není součástí předmětu plnění.

5. Investor uvažuje se stávajícími výtahy nebo je požadavek na nové?

ODPOVEĎ: Ano, investor/zadavatel uvažuje s výměnou stávajících výtahů.

6. Jsou do zadávací dokumentace (dokumentace pro stavební povolení) zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy a institucí?

ODPOVEĎ: Ano jsou.

6. Dotazy týkající se SO 101 Rekonstrukce objektu – vytápění objektu:

6.1. Je možné získat průkaz energetické náročnosti budovy?

ODPOVEĎ: Průkaz energetické náročnosti budovy bude poskytnut vítěznému dodavateli

6.2. Je možné získat informaci o výkonu dříve instalované elektrické přímotopné kotelny nebo kotelny na tuhá paliva?

ODPOVEĎ: Zadavatel nemá k tomuto dotazu žádné informace.

6.3. Existuje předběžný výpočet tepelných ztrát budovy (detailní po místnostech nebo alespoň celkový výpočet obálkovou metodou) v rámci projektu pro stavební povolení?

ODPOVEĎ: Předběžný výpočet ztrát bude předán vítězi. Celkové ztráty objektu jsou 465 kW.

6.4. Ze zadávací dokumentace není zřejmý rozsah rekonstrukce rozvodu ústředního vytápění a otopných těles. Předpokládáme, že jak rozvody topného média v budově i vlastní radiátory budou na hranici životnosti a bude nutno celý systém vytápění navrhnout nový. I vzhledem k jinému využití a členění místností předpokládám kompletně nové zařízení vytápění. Jsou tyto předpoklady správné?

ODPOVEĎ: Ano, předmětem plnění zakázky je kompletní rekonstrukce rozvodu ústředního vytápění a otopných těles.

6.5. Není jasné zadání požadované rekonstrukce zařízení VZT napojené na zdroj topného média. VZT zařízení budou nová nebo stávající, nebo je to součástí posouzení projektanta?

ODPOVEĎ: Řešení VZT bude na posouzení vítězného dodavatele. Předpokládá se s výměnou VZT.

6.6. Jaká je předpokládaná potřeba tepla pro vytápění, ohřev TUV a VZT jednotky?

ODPOVEĎ: Zadavatel k tomu uvádí, že se plánuje kapacita cca 180 lůžek + personál.

7. Dotaz týkající se SO 105 Přípojka teplovodu:

7.1. Pro jaký přenášený výkon a jaký teplotní spád byl proveden výpočet dimenze teplovodu uvedený ve zprávě (2xPI DN100)?

ODPOVEĎ: Teplota kotle 60-80°C teplota zpětné vody 55°C.

8. Dotazy týkající se SO 109 Kotelna, náhradní zdroj:

8.1. Předpokládáme, že instalovaný výkon peletkové kotelny bude vyšší než 200 KW (odhadem 300 až 350 kW). Je tento předpoklad správný?

ODPOVEĎ: Ano.

8.2. Je k dispozici hluková studie, rozptylová studie, požárně bezpečnostní řešení a odborný posudek z projektu pro stavební povolení?

ODPOVEĎ: Výše uvedené posudky jsou k dispozici, budou předány vítězi.

9. Je navržené řešení, spočívající v instalaci 300 m2 solárních panelů a kotle na peletky, požadavek závazný nebo je možné navrhnout jiné řešení? Je k dispozici studie, která upřednostnila toto navrhované řešení?

ODPOVEĎ: Požadavek je závazný.

10. Dotazy týkající se SO 103 – Areálová kanalizace:

10.1. V dokumentaci se většinou hovoří o retenčních objektech, ale jako typ výrobku je uveden zasakovací objekt. Osazeny budou tedy retenční nádrže (s povoleným odtokem?) nebo zasakovací prvky do vhodného podloží?

ODPOVEĎ: Předpokládá se s osazením retenčních objektů.

10.2. Byl proveden hydrogeologický průzkum, který by uváděl vhodnost zasakování?

ODPOVEĎ: Ne.

10.3. Je povoleno vypouštění areálových vod přímo do veřejné kanalizace?

ODPOVEĎ: Ano.

Ostatní požadavky zadavatele na zpracování nabídky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

V Zábřehu, dne  04.05.2016.

Helena H O Š K O V Á, v.r.

jednatelka